Приложение 18

к Положению о пожарной охране в

ВСУ (приказ МОУ от 10.04.2006 N 185)

Норма

пожарного оборудования и имущества

для зданий и сооружений (объектов) воинских частей

| № п\п | Наименование зданий и сооружений | Гранично защищенная площадь (м.кв.) | Водяные (пенные) огнетушители емкостью 5-10 л | Огнетушители углекислотные, емкостью | Порошковые огнетушители емкостью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 л | 5 л | 2 л | 5 л | 10 л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Склады (хранилища) |
| 1 | Боеприпасов, взрывчатых веществ и порохов | 200 | 2++ |  |  |  | 2+ | 1+ |
| 2 | Материальных частей ракетного, артиллерийского и минометного вооружения, стрелкового оружия и боеприпасов | 400 | 2++ |  | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ |
| 3 | Приборов вооружения (оптика, радиоэлектроника и пр.) | 300 |  | 2++ | 1++ |  |  |  |
| 4 | Горючего (жидкого топлива): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные резервуары емкостью до 1000 м.куб., | На 1 резервуар | 1++ |  |  |  | 2++ | 1++ |
|  | вертикальные резервуары емкостью более 1000 м.куб. | На 1 резервуар | 2++ |  |  |  | 2+ | 1++ |
|  | Тарные хранилища горючего с температурой вспышки до 61 °С | 200 | 4+ |  |  |  | 4+ | 2++ |
|  | Тарные хранилища горючего с температурой вспышки свыше 61 °С | 200 | 2+ |  |  |  | 2+ | 1++ |
|  | Хранилища окислителей группы горизонтальных резервуаров | 200 (на группу) | 1+ 2++ |  |  |  | 2+ 2++ | 1++ 2+ |
|  | Насосные станции по перекачиванию горючего | 50 | 1*++ |  | 1+++ |  |  | 1*+++ |
|  | Мерники | На 2 мерника | 1+++ |  |  |  | 1++ |  |
|  | Сливные и наливные устройства | На 40 пог.м. | 1*++ |  |  |  | 1*++ | 1*+ |
|  | Раздаточные | 200 | 4+ |  |  |  | 2+ | 1++ |
| 5 | Химических веществ, резина, баллоны со сжатыми и сжиженными газами | 200 | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
| 6 | Кинорентгеновских пленок, фотопленок, целлулоида | 100 | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
| 7 | Технического имущества, хозяйственного, социально-психологической службы, вещевого имущества и продовольствия, медикаментов, парашютов | 300 | 2++ |  | 2+ | 4+ | 2++ | 1+ |
| 8 | Разных негорючих материалов | 600 | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
|  | Открытое хранение |
| 9 | Боеприпасов в штабелях | На штабель | 1++ |  |  |  | 1++ | 1+ |
| 10 | Вооружения | 500 | 1+++ |  |  |  | 1++ | 1+ |
| 11 | Горючего в таре | На группу | 2++ |  |  |  | 2++ | 1+ |
| 12 | Пиломатериалов, круглого леса, деревянной тары | 500 | 1++ |  |  |  | 1++ |  |
|  | Ангары, парки (гаражи) |
| 13 | Ангары и хранилища | 200 | 1*++ |  |  | 2+ | 1*++ |  |
| 14 | На открытых стоянках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самолетов (вертолетов) | На самолет |  |  | 1++ |  | 1++ | 1+ |
|  | Танков, автомобилей | На 10 единиц | 1*++ |  |  |  | 1*++ | 1+ |
| 15 | В укрытиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Агрегатная | На помещение |  | 1++ | 1+ |  | 1++ |  |
|  | Ниша для боеприпасов | На помещение |  |  | 1++ |  | 1++ |  |
|  | Ниша централизованной заправки | На помещение | 1++ |  | 1+ |  | 1++ |  |
| 16 | Газовые площадки | На площадку | 2++ |  | 1++ |  | 2+ | 1++ |
| 17 | Заправочные колонки центральной заправки топливом (раздаточные бензоколонки) | На колонку | 1++ |  | 1+ |  | 2+ | 1++ |
| 18 | Стационарные маслогрейки | На помещение | 1++ |  |  |  | 1++ |  |
|  | Производственные здания и помещения |
| 19 | Цеха снаряжения (мастерские) и лаборатории порохов и взрывчатых веществ | 100 | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
| 20 | Цеха (мастерские), связанные с обработкой и применением горючих жидкостей и газов (испытания двигателей, лакировочные, аккумуляторные) | 100 | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
| 21 | Цеха горячей обработки металлов (термичные, сварные, медницкие, кузнечные и пр.), механические и механоукладочные | 500 | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
| 22 | Деревообрабатывающие, столярные, обивные, сушилки лесоматериалов | 200 | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
| 23 | Воздушные и газовые компрессоры | На 2 компрессора |  |  | 1++ | 2+ | 1++ |  |
| 24 | Типографии | 300 | 1++ |  | 1+++ | 2+ | 1++ |  |
|  | Силовые установки с подсобными зданиями и сооружениями |
| 25 | Трансформаторные подстанции | 100 |  |  | 1++ | 1++ | 1+ |  |
| 26 | Котельные | На 2 топки | 1*++ |  |  |  | 1*++ |  |
| 27 | Электростанции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | машинные залы | На 1 генератор |  |  | 1+++ |  | 2+ | 1++ |
|  | Распределительные приборы, кабельные каналы | 50 На 30 пог.м. |  |  | 1++ |  | 1++ | 1+ |
|  | Здания лечебно-санаторного назначения и детских учреждений |
| 28 | Госпитали, поликлиники, санатории: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с коридорной системой | На 40 пог.м. | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
|  | с некоридорной системой | 400 м кв. | 2++ |  | 2+ | 4+ | 2++ | 1+ |
| 29 | Электролечебные кабинеты | На помещение |  | 1+ | 1++ | 2+ | 1++ |  |
| 30 | Аптеки, кладовые лекарств и медикаментов и пр. | 50 | 1+++ |  |  | 2+ | 1+++ |  |
| 31 | Комнаты для пребывания детей, медицинские комнаты, раздевалки | 100 | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
|  | Клубы (дома отдыха, просвещения и досуга) музеи |
| 32 | Зрительный зал | 200 | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
| 33 | Сцена | 50 | 2++ |  |  |  | 2++ | 1+ |
| 34 | Фойе, клубные комнаты, служебные помещения | 100 | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
| 35 | Киноаппаратная | На два аппарата |  |  | 1++ |  | 1++ | 36 |
| 36 | Закрытые спортивные сооружения (кладовые спортинвентаря) | 300 | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
| 37 | Музеи, выставочные залы, библиотеки | 100 |  | 2+ | 1++ |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовые объекты |
| 38 | Магазины, мастерские вещевого имущества, ателье, столовые, чайные | 200 | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
| 39 | Хлебопекарни, пищеблоки | На 2 топки | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
| 40 | Сушилки обмундирования и дезинфекционные камеры | На помещение | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
| 41 | Химчистки, прачечные и объекты с применением легковоспламеняющихся жидкостей | 100 | 1++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
|  | Казарменные и служебные здания |
| 42 | Штабы, казармы, общежития, учебные помещения | 400 | 1*++ |  |  | 2+ | 1++ |  |
| 43 | Комната секретного делопроизводства, хранения документов | На каждое помещение |  | 1+ | 1++ |  |  |  |
| 44 | Архивы, светокопировальные, телеграфные, телефонные, типографии | 100 |  | 1++ |  | 2+ | 1++ |  |
| 45 | Залы передатчиков, радиостанций, аппаратные, ЭВМ | 100 |  | 2+ | 1++ |  |  |  |
| 46 | Караульные помещения | На помещение | 2++ |  |  |  | 2++ | 1+ |
| 47 | Объекты в период строительства | 400 | 1++ |  |  |  | 1++ |  |
|  | Палатки |
| 48 | Малые лагерные | На 8 палаток | 1++ |  |  |  | 1++ |  |
| 49 | Палатки большие типа УСБ-41 | На 2 палатки | 1++ |  |  |  | 1++ |  |
| 50 | Палатки госпитальные | На палатку | 1++ |  |  |  | 1++ |  |
| 51 | Палатки большие для проведения регламентных работ боевой техники | 25 | 1++ |  |  |  | 1++ |  |

Примечания: * - но не менее двух.

знаком + обозначены рекомендованные для оснащения объектов огнетушители,

знаком ++ огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендованных,

знаком +++ огнетушители, применение которых обязательно в дополнение к рекомендованным, или таких, применение которых допускается.

Необходимость в огнетушителях, обозначенных знаком + и ++ определяется только по одной из граф 4-9.

Не указанные в Нормах здания и сооружения обеспечиваются огнетушителями по вышеуказанным нормам в зависимости от их предназначения и особенностей.

Запасные заряды к пенным огнетушителям предоставляются из расчета 25% от наличия огнетушителей.

Отдельные здания и сооружения с площадью пола менее предусмотренной нормами обеспечиваются огнетушителями по наименьшему показателю, но не менее одного на помещение.

Количество огнетушителей в караульных помещениях и контрольно-пропускных пунктах может быть увеличено до 4-8 штук с целью использования их лицами суточного наряда и караула для тушения пожара.

Здания, помещения и открытые площадки, где хранятся или применяются огнеопасные жидкости (стоянки колесных и гусеничных машин, тарные хранилища горючего, сливо-наливные эстакады, электростанции и т.п.) дополнительно обеспечиваются сухим песком и асбестовой (брезентовой) кошмой размером 1 х 1,5 м из расчета:

- один ящик с песком и кошмой на

- 400 м.кв. пола раздаточных станций;

- 50 м.кв. пола насосных станций;

-   50 пог.м. речных и морских нефтепричалов;

- 40 пог.м  длины односторонней железнодорожной площадки;

- площадку налива нефтепродуктов из автоцистерны в тару;

- две заправочные колонки ЛЭР, дизельную электростанцию, гараж.

- два ящика с песком и одна кошма на каждые 40 м длины двусторонних железнодорожных площадок;

- один ящик с песком на стоянку самолета (вертолета), группу горизонтальных резервуаров и на 100 м пола тарных хранилищ горючего;

- одна кошма на каждые 50 м пола лаборатории складов горючего;

- одна кошма, один жесткий буксир на 10 единиц колесной (гусеничной) техники и один мешок с песком весом 3-5 кг на каждый автомобиль.

Пожарный инвентарь должен размещаться так, чтобы его можно было легко использовать  в случае пожара.

Летом возле всех деревянных сооружений, штабелей с имуществом устанавливаются бочки с водой и ведрами из расчета по одной бочке на 50 м.кв. площади застройки или площадки с имуществом, но не менее двух на сооружение или штабель.

Зимой водные пенные огнетушители, находящиеся на открытом воздухе, переносятся в ближайшие отапливаемые помещения, их местонахождение указывается специальными указателями.

На стоянках самолетов (вертолетов) дополнительно устанавливаются передвижные углекислотные (ОУ-80) или порошковые (ОП-100) огнетушители из расчета:

- два на эскадрилью;

- один огнетушитель ОП-100 или ОПП-100 на авиационную ТЭЧ;

- прицепной углекислотный огнетушитель ОУ-400 выделяется один на авиаполк (отдельную эскадрилью).

Щиты с пожарным инвентарем размещаются из расчета обслуживания одним щитом группы зданий в радиусе 200 м, для парков с техникой и хранилищ с имуществом – в радиусе 100м.

На каждом щите должно быть:

- огнетушителей – 2 шт.;

- ломов – 2 шт.;

- ведер – 2 шт.;

- топоров – 2 шт.;

- лопат – 2 шт.;

- багров – 1 шт.

Внутренние пожарные краны в зданиях оборудуются стволами и пожарными рукавами длиной 10, 15 или 20 метров.

При наличии внутреннего противопожарного водопровода (кроме хранилищ и производственных помещений)  количество огнетушителей сокращается на 50%.