# Приказ Министерства обороны Республики Беларусь от 27 июля 2006 г. № 26 Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь

ПРИКАЗМИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27 июля 2006 г. № 26

## Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь

На основании Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 19 ноября 2001 г. № 685 «О Министерстве обороны Республики Беларусь и Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Беларусь», ПРИКА3ЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь.

2. Настоящий приказ разослать до отдельной воинской части.

| Министр генерал-полковник | Л.С.Мальцев |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНО Приказ Министерства обороны Республики Беларусь 27.07.2006 № 26 |
| --- | --- |

## ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь (далее – Инструкция) определяет порядок организации работ по обеспечению качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь (далее –Вооруженные Силы) с целью обеспечения сохранности его качества, исключения применения на вооружении и в военной технике (далее – ВВТ) некондиционного горючего или использования его не по назначению.

2. Для целей настоящей Инструкции применяются следующие термины и их определения:

обеспечение качества горючего – организация контроля за сохранностью качества горючего, организация восстановления качества некондиционного горючего, контроль за техническим состоянием специального оборудования средств хранения, перекачки, заправки и транспортирования горючего, предназначенного для обеспечения сохранения качества горючего, а также соблюдения требований эксплуатационной документации по хранению и чистоте горючего в баках ВВТ;

обеспечение чистоты горючего – мероприятия, не допускающие смешения горючего по маркам и загрязнения его посторонними веществами;

горючее – жидкое нефтяное топливо (автомобильный бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей и так далее), смазочные материалы (масла и смазки), специальные жидкости и компоненты ракетного топлива назначенной номенклатуры;

кондиционное горючее – горючее, удовлетворяющее всем требованиям технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА);

некондиционное горючее – горючее, не удовлетворяющее требованиям ТНПА;

восстановление качества некондиционного горючего – мероприятия по исправлению качества некондиционного горючего путем фильтрования, обезвоживания или смешения с горючим, имеющим запас качества;

сохранность качества горючего – мероприятия, обеспечивающие качество горючего при транспортировании, хранении, перекачке и эксплуатации ВВТ;

контроль за сохранностью качества горючего – разработка планирующих документов по контролю за сохранностью качества горючего, организация и проведение лабораторных проверок качества горючего, изучение изменений качества горючего при его приеме, хранении, выдаче, транспортировании, заправке и эксплуатации ВВТ, организация контроля за соблюдением требований ТНПА по хранению и применению горючего;

партия горючего – любое количество горючего, одновременно выработанного (затаренного), однородного по своим качественным показателям и сопровождаемого одним документом качества (паспорт качества, сертификат);

воинская часть – организационно самостоятельная тактическая и административно-хозяйственная единица в Вооруженных Силах, содержащаяся по установленному штату;

авиационная воинская часть – воинская часть, применяющая авиационные летательные аппараты, имеющая аэродром и обеспечивающую технику;

соединение – воинское формирование, состоящее из нескольких воинских частей или соединений меньшего состава, обычно различных родов войск, специальных войск, а также воинских частей обеспечения и обслуживания;

база (склад) горючего (далее – база горючего) – организация службы горючего и смазочных материалов (далее – служба горючего), предназначенная для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов и технических средств;

склад горючего воинской части – подразделение воинской части, предназначенное для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов и технических средств;

территориальный центр обеспечения (далее – ТЦО) – орган управления службой горючего, выполняющий задачи по организации планирования, ведения учета и обеспечения горючим и техническими средствами службы горючего соединений, воинских частей и организаций Министерства обороны, прикрепленных на обеспечение по территориальному принципу;

химмотологический центр горючего (далее – ХЦГ) – организация, подчиненная начальнику управления горючего и смазочных материалов Министерства обороны (далее – управление горючего) и предназначенная для выполнения мероприятий обеспечения качества горючего и смазочных материалов в Вооруженных Силах;

группа резервуаров – совокупность передвижных резервуаров единой вместимости, в равной степени укрытых, размещенных на установленном расстоянии друг от друга, предназначенных для хранения продукта при общей вместимости до 600 м3;

паспорт качества горючего (далее – паспорт качества) – документ, характеризующий соответствие горючего требованиям стандарта или техническим условиям, в котором приводятся определенные в лаборатории основные показатели качества;

стандарт (далее – ГОСТ (ТУ)) – ТНПА, разработанный в процессе стандартизации на основе согласия большинства заинтересованных субъектов технического нормирования и стандартизации и содержащий технические требования к продукции, процессам ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или оказания услуг.

3. Обеспечение качества горючего является одним из важных условий, определяющих надежную, долговечную и безаварийную работу ВВТ.

За обеспечение качества горючего в Вооруженных Силах при его транспортировании, приеме, хранении, выдаче и подаче для заправки ВВТ отвечают должностные лица службы горючего в пределах своей компетенции.

Должностные лица служб, эксплуатирующих ВВТ, несут ответственность за исправность баков и систем ВВТ, их подготовку к приему горючего (заправке). За обеспечение качества горючего в баках и системах ВВТ подразделения отвечает командир подразделения.

4. Руководство и организацию контроля за сохранностью качества горючего в Вооруженных Силах осуществляет начальник управления горючего.

5. Контроль за сохранностью качества горючего осуществляют:

в Вооруженных Силах – должностные лица ХЦГ, лабораторий ТЦО и баз горючего;

в воинских частях – должностные лица лабораторий воинских частей;

в воинских частях, не имеющих лабораторий по штату, – должностные лица лабораторий, определенных указанием начальника управления горючего;

на заводах промышленности и нефтеперерабатывающих предприятиях – должностные лица военных представительств Министерства обороны Республики Беларусь (далее – Министерство обороны) через лаборатории предприятий.

6. Для планирования, контроля и учета мероприятий по обеспечению качества горючего на всех этапах его прохождения (от изготовления до заправки баков ВВТ) в лабораториях и воинских частях ведутся документы согласно приложению 1.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОВЕРОК КАЧЕСТВА ГОРЮЧЕГО

7. Обеспечение качества горючего в Вооруженных Силах осуществляется силами и средствами стационарных лабораторий, а также с применением полевых средств контроля за сохранностью качества горючего.

К стационарным лабораториям относятся ХЦГ, лаборатории ТЦО и баз горючего, а также лаборатории воинских частей.

Задачи, возлагаемые на ХЦГ, определяются соответствующими правовыми актами Министерства обороны.

8. На лабораторию ТЦО (базы горючего) возлагаются следующие задачи:

организация и контроль за выполнением мероприятий по обеспечению качества горючего при его приеме, хранении и выдаче;

проведение анализов проб горючего по перечню показателей качества складского анализа;

контроль за соблюдением условий хранения горючего, а также налива его в резервуары, цистерны, автоцистерны и тару;

проверка качества зачистки резервуаров, трубопроводов и цистерн;

участие в работах по восстановлению качества некондиционного горючего;

участие в составлении плана освежения хранимых запасов горючего и контроль за его выполнением;

проведение анализов проб горючего, доставляемых из воинских частей;

ведение учета качественного состояния горючего;

выдача паспортов качества горючего на отгружаемое (выдаваемое) горючее согласно приложению 2;

подготовка и отправка проб горючего в другие лаборатории для проверки показателей, которые не могут быть определены в лаборатории ТЦО (базы горючего).

9. На лабораторию воинской части возлагаются следующие задачи:

организация и контроль за выполнением мероприятий по сохранению качества горючего при его приеме, хранении и выдаче;

проведение анализов проб горючего по перечню показателей качества приемо-сдаточного и контрольного анализов;

проверка учета и качества горючего, поступающего, хранящегося и выдаваемого на ВВТ;

контроль за соблюдением правил хранения горючего;

участие в проверке чистоты резервуаров, автоцистерн, тары, цистерн, а также баков машин длительного хранения (консервации) перед заполнением их горючим;

проверка горючего, залитого в резервуары, на отсутствие воды и механических примесей;

выдача паспортов качества и контрольных талонов на горючее;

подготовка и отправка проб на анализ в ХЦГ или лабораторию базы горючего для проверки показателей, которые не могут быть определены в лаборатории воинской части;

контроль за техническим состоянием специального оборудования средств заправки, транспортирования и фильтрования горючего.

10. Начальник службы горючего воинской части отвечает за организацию контроля за сохранностью качества горючего при приеме, хранении и выдаче, а также за обеспечение чистоты горючего.

Он обязан:

знать и выполнять требования ТНПА по контролю за сохранностью качества горючего;

знать номенклатуру, физико-химические и эксплуатационные свойства горючего, применяемого на технике в воинской части;

организовывать и лично участвовать в работе по обеспечению качества горючего при его приеме на склад горючего воинской части, хранении и выдаче;

осуществлять руководство лабораторией горючего и обеспечивать освоение сотрудниками лабораторий всех требуемых методов анализа;

организовывать подготовку и согласовывать с начальником ХЦГ один раз в два года вопрос о переподготовке начальника лаборатории (лаборанта) воинской части;

разрабатывать и организовывать выполнение планов освежения запасов горючего и проведения их анализов, графиков зачистки резервуаров и средств заправки, поверки средств измерения;

проводить занятия с личным составом лаборатории воинской части;

принимать участие в эксплуатационных испытаниях новых марок горючего.

Начальник службы горючего авиационной воинской части, кроме того, обязан:

знать порядок и методы лабораторного и аэродромного контроля за сохранностью качества горючего;

обеспечивать правильную организацию аэродромного контроля за сохранностью качества горючего;

обеспечивать соответствие схемы и технологии очистки горючего требованиям ТНПА;

организовывать своевременное техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования системы очистки горючего;

контролировать замену фильтрующих элементов в соответствии с установленными требованиями;

организовывать и контролировать работу по введению противоводокристаллизационных жидкостей (далее – ПВК жидкость) в топлива для реактивных двигателей, приготовлению маслосмесей и водно-спиртовых смесей, проверять точность дозировки и качество приготовленных смесей;

принимать участие в расследовании случаев отказов авиационной техники и предпосылок к летным происшествиям, связанных с применением горючего;

проводить занятия с личным составом, участвующим в заправке авиационной техники.

11. Начальник лаборатории ТЦО (базы горючего) отвечает за организацию контроля за сохранностью качества горючего при его приеме, хранении и выдаче.

Он обязан:

знать физико-химические свойства горючего, находящегося в ТЦО (на базе горючего), и вести учет фактического его качества;

разрабатывать и контролировать выполнение мероприятий, направленных на обеспечение качества горючего при его приеме, хранении и выдаче;

вести документацию лаборатории ТЦО (базы горючего);

знать методы испытания горючего и лично участвовать в выполнении анализов в соответствии с требованиями ТНПА;

организовывать отбор проб горючего и проведение анализа при его приеме, хранении и выдаче;

организовывать проведение анализов проб горючего, доставляемых из воинских частей;

участвовать в оформлении претензионных материалов на поступившее некондиционное горючее;

проверять качество зачистки резервуаров, тары, средств заправки и транспортирования, определять их пригодность под залив горючим;

своевременно сдавать на поверку средства измерения, применяемые в лаборатории;

составлять планы проведения анализов и согласовывать их с начальником ХЦГ;

разрабатывать план освежения запасов горючего, организовывать контроль за его выполнением;

оформлять паспорта качества на выдаваемое (отгружаемое) горючее, а также на прошедшее анализ горючее, пробы которого представлены из воинских частей;

осуществлять непосредственное руководство отбором, подготовкой и отправкой проб горючего в ХЦГ и лаборатории, в которых проводятся испытания горючего в объеме складского анализа, для проверки показателей, которые не могут быть определены в лаборатории ТЦО (базы горючего);

принимать меры по укомплектованию лаборатории необходимыми оборудованием, аппаратурой, приборами, посудой и реактивами, вести их учет;

принимать участие в работе по восстановлению качества некондиционного горючего.

12. Начальник лаборатории авиационной воинской части (техник склада) в дополнение к изложенным в пункте 11 настоящей Инструкции обязанностям должен контролировать состояние и работу фильтров и фильтров-сепараторов, замену фильтрующих элементов в соответствии с установленными требованиями, выдавать контрольные талоны при заправке авиационной техники и вести их учет, а также обеспечивать выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей Инструкцией.

13. Лаборант лаборатории, склада горючего воинской части отвечает за правильное проведение испытаний горючего.

Он обязан:

знать физико-химические свойства горючего и методы его испытания;

своевременно проводить анализы горючего в установленном объеме при приеме, хранении и выдаче в строгом соответствии с требованиями ТНПА;

готовить приборы и лабораторную посуду для отбора проб и проведения анализов;

отбирать пробы из резервуаров, цистерн, тары;

вести рабочую документацию лаборатории, своевременно и аккуратно заносить в нее необходимые данные и полученные результаты;

повышать свою квалификацию по знанию методов испытания горючего, правил эксплуатации приборов и условий хранения горючего.

Вышеуказанные обязанности являются типовыми, на основании их разрабатываются и представляются на утверждение соответствующим командирам (начальникам) обязанности должностных лиц соединений, воинских частей.

14. Лаборант авиационной воинской части в дополнение к изложенным в пункте 13 настоящей Инструкции обязанностям должен вести формуляры на средства фильтрования горючего, проверять чистоту горючего в резервуарах перед выдачей его в средства заправки авиационной техники, а также в средствах заправки перед выходом их со склада горючего авиационной воинской части.

15. Полевые средства контроля за сохранностью качества горючего предназначены для проведения лабораторных анализов и осуществления контроля за сохранностью качества горючего в воинских частях (на полевых аэродромах, в комендатурах), а также в ТЦО, на базах горючего в полевых условиях.

Полевые средства контроля за сохранностью качества горючего предназначены для оценки качества горючего, смазочных материалов и специальных жидкостей в объеме контрольного анализа.

К полевым средствам контроля за сохранностью качества горючего относятся подвижные и переносные лаборатории.

Подвижные лаборатории горючего предназначены для определения физико-химических показателей специального топлива, горючего, масел, смазок, специальных жидкостей в объеме полного анализа и оценки их качества в полевых условиях.

Переносные лаборатории предназначены для отбора проб из всех видов резервуаров и тары, а также оценки качества горючего, смазочных материалов, специальных жидкостей при приеме и выдаче.

Планирование эксплуатации подвижных лабораторий имеет целью обеспечить выполнение задач по обеспечению контроля за сохранностью качества горючего при постоянной технической готовности лабораторий и проводится с учетом обеспечения боевой подготовки и обучения личного состава.

Исходными данными для планирования эксплуатации подвижных лабораторий являются:

план боевой подготовки и план выполнения анализов;

потребность в выездах в целях обучения личного состава и проверки лабораторий ТЦО, баз горючего и воинских частей;

установленные годовые нормы эксплуатации автомобилей и прицепов;

межремонтные сроки службы подвижных лабораторий;

возможности по проведению технического обслуживания и ремонта.

Сведения о выполненных анализах отражаются в документах по контролю за сохранностью качества горючего, которые разрабатываются в лабораториях ТЦО, баз горючего и воинских частей. Учет эксплуатации и обслуживания полевых средств контроля за сохранностью качества горючего ведется в паспортах-формулярах.

Лабораторное имущество (приборы, посуда, химические реактивы), пришедшее в негодность и израсходованное по назначению, восстанавливается за счет запасов ХЦГ.

16. Анализы горючего подразделяются на приемо-сдаточные, контрольные, складские, полные и арбитражные.

Приемо-сдаточному анализу горючее подвергается при приеме его из железнодорожных цистерн (вагонов) и при отгрузке (до отправления цистерн (вагонов)).

Цель приемо-сдаточного анализа – подтверждение того, что прибывшее горючее по марке и качеству соответствует указанным в документах отправителя (накладной и паспорту качества), а при отгрузке – что в цистерну (тару) залит запланированный к отгрузке продукт и того качества, которое числится по журналам учета качественного состояния.

Контрольному анализу горючее подвергается при хранении, после внутрискладских или межскладских перекачек, а также после слива при приеме.

Цель контрольного анализа – убедиться, что при перекачке горючее не смешано с другими марками горючего, а при хранении – установить начало изменения его качества.

Складскому анализу подвергается горючее, находящееся в резервуарах и таре в соответствии с установленными сроками хранения. При определении качества горючего длительного хранения может проводиться полный или складской анализ.

Цель складского анализа – определить по установленному перечню показателей соответствие качества горючего требованиям ГОСТ (ТУ), подтвердить возможность применения горючего по прямому назначению или возможность дальнейшего его хранения до очередного анализа в соответствии с установленной периодичностью.

Полному анализу горючее подвергается перед закладкой на длительное хранение, по истечении сроков хранения горючего, масел, смазок и специальных жидкостей в резервуарах и таре согласно приложению 3, после восстановления качества горючего, в случаях, определенных настоящей Инструкцией (при расследовании причин отказов ВВТ, связанных с применением горючего, а также в других случаях, когда необходимо установить качество горючего в полном объеме показателей качества).

Цель полного анализа – углубленное исследование качества горючего.

Периодичность проведения контрольного, складского и полного анализов качества горючего при хранении и минимальный объем горючего, необходимый для проведения анализа, приводятся согласно приложению 4.

Арбитражному анализу горючее подвергается при возникновении разногласий в оценке его качества в лабораториях различных воинских частей или лабораториях поставщика (отправителя) и получателя.

Цель арбитражного анализа – установить истину при возникновении разногласий в оценке качества горючего в лабораториях отправителя и получателя.

Арбитражный анализ проводится в одной из лабораторий ТЦО, базы горючего или воинской части по указанию начальника управления горючего. В проведении арбитражного анализа, в случае необходимости, принимают участие представители заинтересованных сторон и нейтральной лаборатории. В отдельных случаях спорные вопросы по оценке качества горючего решаются по указанию начальника управления горючего.

17. Перечень показателей качества, контролируемых при приемо-сдаточном, контрольном, складском и полном анализах горючего, приведен согласно приложению 5.

Перечень определяемых показателей качества горючего при проведении арбитражного анализа устанавливает начальник управления горючего в каждом случае исходя из конкретной ситуации.

При выполнении любого вида анализа запрещается сокращать перечень обязательных для этого вида анализа показателей качества горючего.

18. Для проверки качества горючего отбираются пробы в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 2517 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб». Особое внимание при отборе проб обращается на правильную подготовку посуды и приборов для отбора проб.

Отбор проб спирта проводится в порядке, установленном ТНПА Министерства обороны.

Пробы отбираются при приеме, хранении, выдаче горючего и во всех случаях, когда необходимо установить качество горючего при проведении приемо-сдаточного, контрольного, складского или полного анализов, и в случаях, когда необходимо определить качество горючего по отдельным показателям.

19. Отбор проб горючего оформляется актом согласно приложению 6 в случаях:

отбора проб для проведения анализа в ХЦГ или лаборатории ТЦО;

отбора арбитражных проб;

отбора проб спирта и специальных жидкостей, а также масел и смазок, хранящихся в мелкой таре;

отбора инспекторских проб.

Акт отбора проб в двух экземплярах составляют члены внутренней проверочной комиссии, которую назначает командир воинской части (начальник базы горючего).

Один экземпляр акта хранится в лаборатории, в которой проводился анализ отобранных проб, второй экземпляр с отметкой должностных лиц лаборатории о приеме проб на проведение анализа хранится в службе горючего воинской части (лаборатории базы горючего), из которой представлены пробы на проведение анализа.

Акт отбора арбитражных проб хранится у получателя (отправителя) до установления соответствия качества поступившего (отгруженного) горючего требованиям ГОСТ (ТУ), а в случае разногласий в оценке его качества – до урегулирования разногласий.

Акт отбора проб спирта и специальных жидкостей, а также горючего, масел и смазок, хранящихся в таре (баках, системах), служит основанием для списания с учета количества продукта, вошедшего в пробы. Учет и списание с учета отобранного в пробы спирта осуществляются в порядке, установленном ТНПА Министерства обороны.

При направлении проб на проведение анализа в другие лаборатории вместе с пробами представляются акты отбора проб с указанием вида анализа или показателей, по которым необходимо проверить качество горючего.

Неправильно отобранные или оформленные пробы на проведение анализа не принимаются.

После проведения анализа остатки проб в лаборатории хранятся в течение 45 суток.

20. Пробы, поступившие в лабораторию, учитываются в журнале регистрации проб горючего согласно приложению 7, а результаты заносятся в журналы проведения анализов (учета качественного состояния) горючего согласно приложению 8.

Журналы проведения анализов ведутся в лабораториях ТЦО, на базах горючего и в воинских частях. В журналах проведения анализов дается заключение должностных лиц лабораторий о качестве горючего.

В ХЦГ учет качественного состояния горючего ведется на персональном компьютере.

21. На каждую пробу горючего, поступившую из воинской части или отобранную при отгрузке, в лаборатории выдается паспорт качества. Основанием для заполнения паспорта качества являются записи и заключения в журнале проведения анализов. Выписка паспортов качества по данным из рабочих тетрадей лаборантов запрещается. Номер паспорта качества (анализа) должен соответствовать порядковому номеру пробы согласно журналу регистрации проб.

Паспорт качества, выдаваемый в лаборатории по результатам анализа поступившей пробы, заполняется по всем показателям качества, предусмотренным тем видом анализа, на который проба была представлена на проведение анализа.

Паспорт качества, выдаваемый в лаборатории получателю на горючее, предназначенное для текущего довольствия, заполняется по всем показателям качества, предусмотренным приемо-сдаточным, контрольным и складским видами анализа. В случае, если по отдельным показателям анализ не проводился, в паспорте качества указываются данные предыдущего полного анализа, о чем делается отметка в паспорте качества.

Паспорт качества, выдаваемый в лаборатории получателю на горючее, предназначенное для длительного хранения, заполняется по всем показателям качества в объеме полного анализа. Паспорт качества подписывает начальник лаборатории (лаборант), подпись его заверяется печатью с изображением Государственного герба Республики Беларусь.

В ХЦГ при высылке паспорта качества делается отметка в журнале регистрации проб с указанием номера и даты препроводительного письма.

В ТЦО и на базах горючего паспорт качества выдается под расписку в журнале выдачи паспортов качества горючего согласно приложению 9.

Срок действия паспорта качества исчисляется от указанной в нем даты проведенного анализа до даты очередного запланированного соответствующего анализа. Действие паспорта качества прекращается в случае проведения полного внепланового анализа.

22. В зависимости от способа отбора и назначения пробы горючего подразделяются на точечные, объединенные, контрольные (арбитражные) и донные.

Точечная проба – проба, отобранная в один прием. Она характеризует качество горючего в одном тарном месте (бочке, канистре, бидоне, бутыли) или на определенном заданном уровне в резервуаре (транспортном средстве).

Объединенная проба – проба, составленная смешением точечных проб, отобранных в соответствующем порядке и объединенных в соотношении, определенном ГОСТ (ТУ), определяющем порядок отбора проб.

Контрольная (арбитражная) проба – часть точечной или объединенной пробы, которая используется для выполнения анализа, а также хранится на случай арбитражных испытаний.

Донная проба – это точечная проба горючего, отобранная со дна резервуара (цистерны) переносным металлическим пробоотборником, который опускается до дна резервуара (цистерны). Донная проба в объединенную пробу не включается, а анализируется отдельно.

Инспекторская проба – это проба, отобранная в процессе проверки воинской части из баков ВВТ длительного хранения. Виды и количество образцов ВВТ, из которых отбирается проба, определяет проверяющий. Инспекторские пробы отбираются не менее чем от 25 процентов единиц ВВТ длительного хранения проверяемых подразделений.

По решению проверяющего инспекторские пробы подвергаются полному анализу или анализу с определением отдельных показателей качества (например, низкотемпературных свойств дизельных топлив).

Анализ инспекторских проб должен быть проведен в срок, который устанавливает проверяющий. Если качество горючего в баках соответствует требованиям ГОСТ (ТУ), то результаты анализа доводятся до командира воинской части, из баков ВВТ которых отобраны пробы. Если качество горючего в баках не соответствует требованиям ГОСТ (ТУ) или условиям применения, то результаты анализа доводятся до начальника управления горючего, должностных лиц ХЦГ, командира воинской части, из баков ВВТ которых отобраны пробы, командира соединения, а также заместителя Министра обороны по вооружению – начальника вооружения Вооруженных Сил в 3-дневный срок после получения результатов анализа.

23. Пробы горючего для установления соответствия их качества предъявляемым требованиям отбираются в количествах, определенных ТНПА на конкретную продукцию.

24. Отобранная объединенная проба горючего при приеме и отгрузке делится на две части. Одна часть анализируется, а другая часть хранится опечатанной на случай разногласия в оценке качества горючего.

25. Порядок отбора проб горючего должен быть строго регламентирован в целях получения идентичности проб горючего в средствах хранения или транспортирования, из которых эти пробы отобраны.

Нарушение правил отбора проб или подготовки к работе пробоотборников и посуды для хранения проб приводит к неправильной оценке качества горючего.

26. Переносные пробоотборники, а также все вспомогательные средства для отбора проб горючего изготавливаются из материала, не образующего искр при ударе и не накапливающего статического электричества.

27. Инвентарь для отбора и хранения проб горючего перед отбором проб протирается и высушивается. Во избежание загрязнения переносные пробоотборники должны находиться в чехлах, футлярах или другой упаковке. После применения инвентарь для отбора и хранения проб жидких нефтепродуктов обрабатывается моющим веществом или споласкивается неэтилированным бензином. Инвентарь для отбора и хранения проб мазеобразных нефтепродуктов после промывки растворителем тщательно промывается горячей водой. Промытый инвентарь высушивается и хранится в закрытом месте, защищенном от пыли и атмосферных осадков.

28. При отборе проб горючего переносным пробоотборником закрытый пробоотборник опускается до заданного уровня и заполняется.

Пробы с нескольких уровней отбираются переносным пробоотборником последовательно сверху вниз.

При необходимости измерения температуры и плотности отобранной пробы горючего пробоотборник выдерживается на заданном уровне не менее 5 минут.

29. Для отбора проб жидких нефтепродуктов из вертикальных резервуаров применяются стационарные пробоотборники, позволяющие отбирать объединенные пробы, а также стационарные и переносные пробоотборники, при помощи которых отбираются точечные пробы с заданного уровня.

30. Для характеристики качества горючего в вертикальных резервуарах при отборе проб стационарным или переносным пробоотборником объединенная проба составляется смешением точечных проб, отобранных с трех уровней, в соотношении 1:3:1:

верхнего – на 250 мм ниже поверхности горючего;

среднего – с середины высоты столба горючего;

нижнего – на 250 мм выше днища резервуара.

При высоте столба горючего в вертикальном резервуаре, не превышающей 2000 мм, объединенная проба составляется смешением равных объемов точечных проб, отобранных с двух уровней:

верхнего – на 250 мм ниже поверхности горючего;

нижнего – на 250 мм выше днища резервуара.

При высоте столба горючего менее 1000 мм отбирается одна точечная проба с нижнего уровня на 250 мм выше днища резервуара.

31. Для характеристики качества горючего в горизонтальном цилиндрическом резервуаре диаметром более 2500 мм объединенная проба составляется смешением точечных проб, отобранных с трех уровней, в соотношении 1:6:1:

верхнего – на 200 мм ниже поверхности горючего;

среднего – с середины высоты столба горючего;

нижнего – на 250 мм выше нижней внутренней образующей резервуара.

Из горизонтального цилиндрического резервуара диаметром менее 2500 мм независимо от степени заполнения, а также из горизонтального цилиндрического резервуара диаметром более 2500 мм, но заполненного до высоты половины диаметра и менее, объединенная проба составляется смешением точечных проб, отобранных с двух уровней, в соотношении 3:1:

среднего – с середины высоты столба горючего;

нижнего – на 250 мм выше нижней внутренней образующей резервуара. При высоте столба горючего менее 500 мм отбирается одна точечная проба с нижнего уровня – на 250 мм выше нижней внутренней образующей резервуара.

32. Для характеристики качества горючего в резинотканевом резервуаре отбирается одна точечная проба на высоте 50–60 мм от нижнего полотнища резервуара вакуумным пробоотборником полевых лабораторий или с помощью дюритового шланга диаметром 9–12 мм.

33. Для характеристики качества горючего одной партии при хранении в группе резервуаров отбор проб производится из каждого резервуара.

34. Для характеристики качества горючего в железнодорожной или автомобильной цистерне (автотопливозаправщике) отбирается одна точечная проба горючего с уровня, расположенного на высоте 0,33 диаметра цистерны от нижней внутренней образующей.

35. Для характеристики качества горючего одной партии в группе железнодорожных цистерн или на железнодорожном транспорте составляется объединенная проба из точечных проб, отобранных из каждой четвертой цистерны, но не менее, чем из двух цистерн.

36. Для характеристики качества горючего, залитого в баки машин, отбирается проба из бака каждой машины. При наличии на единице техники нескольких баков средняя проба составляется из равных частей проб, отобранных из каждого бака.

В зависимости от конструкции и расположения баков проба отбирается с помощью специальных приспособлений через сливные клапаны после слива отстоя или с помощью вакуумного пробоотборника полевых лабораторий, или металлической трубкой из среднего слоя горючего через наливную горловину.

37. Для характеристики качества горючего, перекачиваемого по полевому магистральному трубопроводу с производительностью до 500 м3/ч, при ручном отборе проб точечные пробы отбираются через каждые 500 м3, но не менее трех проб, отобранных через равные объемы перекачиваемого горючего или равные интервалы времени перекачки. Объединенная проба составляется из равных объемов точечных проб.

При отборе пробы из трубопровода обеспечивается постоянная циркуляция перекачиваемого горючего через пробозаборное устройство по обводной линии. Проба отбирается с обводной линии без прекращения циркуляции.

При отсутствии циркуляции допускается отбирать пробу после слива горючего в тару в объеме, равном трехкратному объему пробоотборной системы.

38. Для характеристики качества горючего одной партии в бочках, бидонах, канистрах и другой таре объединенная проба составляется из равных объемов точечных проб, отобранных согласно приложению 10.

Отбор проб следует проводить в месте, защищенном от пыли и атмосферных осадков.

Перед отбором пробы содержимое бочки необходимо перемешать перекатыванием в течение 5 минут. Содержимое бидона, банки, бутылки перемешивается тщательным встряхиванием в течение 5 минут. Поверхность вокруг пробок, крышек и дна перед открыванием очищается.

Для отбора пробы жидких нефтепродуктов пробоотборной трубкой следует опустить ее до дна тары, затем закрыть верхнее отверстие пальцем и извлечь трубку из тары. Открывая закрытый конец трубки, пробу необходимо слить в сосуд для составления объединенной пробы и тщательно перемешать. Отбор проб маловязких нефтепродуктов может быть проведен также с помощью вакуумного пробоотборника полевых лабораторий.

Проба пластичных смазок отбирается поршневым, винтообразным или с продольным вырезом щупом.

На месте погружения щупа предварительно удаляется верхний слой смазки толщиной 25 мм. Слой смазки толщиной 5 мм в верхней части щупа не включается в пробу.

Объединенная проба составляется смешением точечных проб без их расплавления.

39. Перед упаковыванием проба горючего перемешивается.

Проба жидкого нефтепродукта разливается в чистые сухие бутылки темного стекла. Бутылки заполняются не более чем на 90 процентов вместимости.

Проба мазеобразного нефтепродукта помещается в чистую сухую стеклянную или полиэтиленовую банку.

40. Бутылки с пробами герметично закупориваются пробками, не растворяющимися в нефтепродуктах, банки плотно закрываются крышками.

Горловина закупоренной бутылки или банки для хранения проб, подготавливаемых к транспортированию, обертывается полиэтиленовой пленкой или другим плотным материалом, обвязывается бечевкой, концы которой продеваются в отверстие в этикетке. Концы бечевки пломбируются или заливаются сургучом на пластине из плотного картона или из древесных материалов и опечатываются. Допускается приклеивать этикетку к бутылке (банке).

41. На этикетке, приклеиваемой к бутылке или банке с пробкой, указываются:

номер пробы по журналу регистрации проб;

номер воинской части;

наименование горючего и его марка;

обозначение ГОСТ (ТУ) на горючее;

наименование предприятия-поставщика;

номер резервуара и высота налива, номер партии, цистерн, бочек, транспорта и так далее, из которых отобраны пробы, дата, время отбора пробы;

должность и фамилия лица, отобравшего и опечатавшего пробу, его подпись.

42. Пробы горючего на случай разногласий в оценке его качества (арбитражные) хранятся у поставщика в течение 45 суток со дня отгрузки, а у получателя – до урегулирования разногласий. При отгрузке горючего для представителя заказчика пробы хранятся в течение трех месяцев.

Пробы горючего хранятся в помещении, отвечающем противопожарным требованиям, предъявляемым к кладовым легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

43. Пробы горючего, предназначенные для перевозки, относятся к опасным грузам согласно ТНПА.

Стеклянная тара с пробами горючего (вместимость стеклянной тары не должна превышать одного литра) упаковывается в прочные деревянные (пластмассовые, металлические) ящики с крышками и гнездами на всю высоту тары, свободное пространство заполняется негорючими мягкими прокладочными и впитывающими материалами, стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылок и банок на 50 мм.

При необходимости горючее перевозится в металлических или пластмассовых банках, бидонах и канистрах, которые дополнительно упаковываются в деревянные ящики или обрешетки. Масса брутто одного места с пробами не должна превышать 60 кг. На упаковки с пробами наносятся знаки опасности.

44. Перевозка проб горючего осуществляется в соответствии с требованиями ТНПА.

45. Масла и специальные жидкости, слитые (отобранные) из систем смазки и гидравлических систем ВВТ, сдаются в лабораторию по группам отработанных нефтепродуктов. Решение о дальнейшем применении масел и жидкостей в авиационной технике принимают начальник службы горючего и начальник инженерно-авиационной службы (далее – ИАС) авиационной воинской части на основании данных паспорта качества и требований эксплуатационной документации или документов на данный тип техники.

46. При проведении анализов и выдаче заключений должностные лица лаборатории руководствуются действующими ГОСТ (ТУ) и другими ТНПА.

Анализ проб горючего проводится по методам испытаний, указанным в ГОСТ (ТУ) (стандартные методы) на продукт, или по соответствующим инструкциям, указаниям, методическим рекомендациям. Для сокращения времени испытаний при анализе горючего в полевых условиях могут применяться стандартные экспресс-методы анализа. Порядок применения экспресс-методов устанавливается соответствующими указаниями начальника управления горючего.

Если в результате анализа будет установлена некондиционность горючего по какому-либо показателю с помощью экспресс-метода, горючее подвергается повторному анализу по этому показателю с помощью стандартного метода испытания, указанного в ГОСТ (ТУ) на продукт, а результаты этого испытания являются окончательными. За правильность проведения анализов, применение стандартизированных и экспрессных методов испытаний отвечает начальник лаборатории (лаборант).

Полный анализ проводится в течение не более 30 суток со дня поступления пробы в лабораторию, контрольный и складской анализы – не более трех суток со дня поступления пробы. Инспекторские пробы анализируются в сроки, которые устанавливают проверяющие.

47. Все записи и расчеты при проведении анализов ведутся в рабочих журналах лаборантов. Записи и расчеты на отдельных листах не допускаются.

48. Средства измерения, применяемые при проведении анализов горючего, поверяются в лабораториях измерительной техники Вооруженных Сил в установленные сроки. Средства измерения, не поверяемые в лабораториях измерительной техники Вооруженных Сил, сдаются на поверку в местные территориальные поверочные органы.

Для планирования и контроля за своевременной поверкой средств измерений в лабораториях ведется журнал учета технического состояния, поверки и ремонта средств измерений согласно приложению 11. Лицо, ответственное за организацию поверки, назначается приказом командира воинской части (начальника базы горючего).

49. Проведение анализов в лабораториях планируется в условных анализах по нормам времени, необходимым на проведение анализов горючего по отдельным физико-химическим показателям, согласно приложению 12.

Указанные нормы предусматривают время на проведение анализа, состоящего из двух параллельных (последовательных) определений, с учетом времени, необходимого для сборки и подготовки аппаратуры, промывки химической посуды и приборов. Нормы времени не учитывают пассивного времени (выдерживание фильтров в эксикаторе при определении содержания механических примесей, нагрев термостатирующей жидкости в термостате до необходимой температуры при определении кинематической вязкости и так далее), в течение которого выполняются анализы по другим показателям качества.

Под условным анализом понимается анализ продолжительностью 7 часов (420 минут), под условным коэффициентом – отношение нормы времени на один фактический анализ к норме времени на один условный анализ.

Объем работ по выполнению анализов определяется пересчетом проведенных анализов в условные анализы как сумма произведений количества определенных показателей качества на соответствующий условный коэффициент.

Отчеты о работе лаборатории представляются начальнику управления горючего и начальнику ХЦГ один раз в год к 10 января следующего за отчетным года.

50. Для управления системой обеспечения качества горючего в ХЦГ разрабатывается схема организации контроля за сохранностью качества горючего в Вооруженных Силах.

Схема разрабатывается в произвольной форме. В ней должны содержаться сведения по следующим разделам:

выкопировка из карты территории, охватывающей зону влияния ХЦГ; пункты дислокации ТЦО и баз горючего, входящих в них, а также воинских частей, имеющих лаборатории, железные, шоссейные и проселочные дороги; маршруты следования передвижных лабораторных групп для проверок с указанием расстояний; перечень баз горючего, входящих в район ТЦО, и воинских частей, состоящих у них на обеспечении; укомплектованность лаборатории ТЦО, баз горючих и воинских частей личным составом, приборами и оборудованием, возможности лабораторий баз горючего по количеству выполняемых анализов; закрепление воинских частей, не имеющих лабораторий, за ХЦГ, лабораториями ТЦО и лабораториями баз горючего, входящих в ТЦО, по видам выполняемых анализов.

На схеме указываются почтовые адреса и телефоны лабораторий баз горючего и воинских частей, фамилии начальников лабораторий.

Схему организации контроля за сохранностью качества горючего в Вооруженных Силах утверждает начальник управления горючего.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ КАЧЕСТВА ГОРЮЧЕГО ПРИ ЕГО ПРИЕМЕ

51. Лабораторная проверка качества горючего проводится при его приеме, хранении и выдаче.

Лабораторная проверка качества горючего с продленным сроком хранения проводится один раз в полгода.

Масла, смазки и специальные жидкости, поступившие в запаянной и другой герметичной таре (тюбиках, бидонах, банках, бутылях), при соблюдении надлежащих условий хранения разрешается хранить и выдавать для применения в ВВТ по паспортам качества заводов-поставщиков без проведения анализа в течение срока хранения. По истечении этого срока указанные масла, смазки и специальные жидкости допускаются к применению после установления соответствия их качества требованиям ГОСТ (ТУ) в объеме полного анализа.

Масла, смазки, специальные жидкости после вскрытия герметичной тары расходуются по прямому назначению в первую очередь. Перед их выдачей визуально проверяется отсутствие воды и механических примесей.

52. Горючее на базы горючего, в воинские части должно поступать с паспортами качества.

Паспорта качества, которые выдает поставщик (полученные с транспортными документами), по одному экземпляру от каждой партии хранятся в лаборатории, службе горючего воинской части в отдельной папке до полного израсходования горючего, паспорта качества на авиационное горючее хранятся в лабораториях авиационной воинской части в течение года после его израсходования. На оборотной стороне паспорта качества отмечаются номера транспорта и цистерны (вагона), в которых прибыло горючее, в какой резервуар (хранилище) оно слито (помещено). Номера резервуаров (хранилищ), в которые слито (помещено) поступившее горючее, указываются и в акте приема горючего.

Показатели качества горючего, указанные в паспорте качества, заносятся в журнал проведения анализов (учета качественного состояния) горючего.

Для сохранения качества горючего запрещается смешивать различные его марки в резервуарах и других средствах хранения без соответствующего письменного указания начальника управления горючего.

53. Горючее длительного хранения периодически освежается во избежание выхода его за пределы качества (кондиции). Для контроля за своевременностью освежения в воинских частях, на базах горючего ежегодно разрабатывается план освежения горючего длительного хранения согласно приложению 13, который к 1 ноября текущего года представляется:

1-й экземпляр – в ХЦГ;

2-й экземпляр – в ТЦО, к которому воинские части, базы горючего прикреплены на довольствие.

План освежения горючего длительного хранения подписывают заместитель командира воинской части по тылу и начальник службы горючего воинской части (при наличии лаборатории – начальник лаборатории (лаборант)), утверждает командир воинской части.

В ТЦО, имеющих лаборатории по штату, составляется сводный план освежения горючего длительного хранения за ТЦО согласно приложению 14.

Выписка из сводного плана освежения горючего длительного хранения, которое не может быть освежено силами ТЦО, представляется в ХЦГ к 1 декабря текущего года.

В ХЦГ составляется сводный план освежения горючего длительного хранения за Вооруженные Силы и представляется на утверждение начальнику управления горючего к 15 декабря текущего года.

Ранее установленных сроков хранения горючее освежается, если по данным полного анализа установлено, что показатели его качества ухудшились и достигли предельно допустимого значения по ГОСТ (ТУ).

При определении плановых сроков освежения горючего необходимо руководствоваться сроками его хранения.

Истечение сроков хранения горючего, кроме горючего в баках ВВТ и горючего для авиационной техники, не может служить основанием для его освежения. Горючее освежается только в том случае, если по данным полного анализа установлено, что показатели его качества ухудшились и приближаются к предельным значениям по ГОСТ (ТУ). При решении вопросов о применении горючего принимается во внимание только качество горючего, а не сроки его хранения.

Марки горючего, снятые с производства, содержащегося на длительном хранении, освежаются в первую очередь (независимо от сроков хранения) на новые унифицированные марки горючего по мере поступления их в Вооруженные Силы.

Хранение горючего может быть продлено на один год, если к концу установленных сроков хранения оно по всем показателям качества в объеме полного анализа соответствует требованиям ГОСТ (ТУ) и имеет запас качества по показателям, наиболее склонным к изменению при длительном хранении, согласно приложению 15. Продление сроков хранения оформляется актом комиссии, которую назначает командир воинской части (начальник базы горючего). К акту прилагается паспорт качества в объеме полного анализа. О продлении сроков хранения докладывается в ХЦГ. По истечении продленного срока хранения, если хранимое горючее по данным полного анализа имеет запас качества по показателям, наиболее склонным к изменению при длительном хранении, срок хранения горючего продлевается снова на один год. Вопрос о применении горючего для авиационной техники с просроченными сроками хранения решается в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

Продление сроков хранения горючего в баках ВВТ, том числе в баках летательных аппаратов, запрещается.

54. На ВВТ применяется горючее, определенное ТНПА Министерства обороны и эксплуатационной документацией, допущенное к применению в установленном порядке.

55. Порядок допуска к применению новых марок горючего на ВВТ определяется в соответствии с ТНПА Республики Беларусь.

Применение на ВВТ новых марок горючего осуществляется на основании приказов заместителя Министра обороны по тылу – начальника тыла Вооруженных Сил. При этом ранее применявшиеся марки горючего дорасходуются по прямому назначению в первую очередь, если нет специального указания, запрещающего их применение.

Запрещение применения на ВВТ отдельных партий штатных марок горючего и временное прекращение их применения на отдельных типах ВВТ или изменение сроков работы в системах вводятся приказами заместителя Министра обороны по тылу – начальника тыла Вооруженных Сил.

Номенклатура топлив, масел, смазок и специальных жидкостей, применяемых на ВВТ, определяется ТНПА Министерства обороны.

Выдавать и применять горючее не по назначению запрещается.

56. Горючее, выработанное по ранее действующим ГОСТ (ТУ), имеющееся в наличии или поступающее в воинские части после длительного хранения, при отсутствии указания, запрещающего его применение, используется по прямому назначению в первую очередь до полного израсходования. Для заправки ВВТ длительного хранения такое горючее применять запрещается.

При проверке качества результаты лабораторного анализа такого горючего сопоставляются с требованиями ТНПА, по которому горючее производилось.

57. В случаях, когда на ВВТ предусмотрено применение нескольких марок горючего и масел (включая дублирующие (резервные) марки), разрешается смешение их в топливных и масляных системах в любых соотношениях, за исключением случаев, оговоренных эксплуатационной документацией на ВВТ или документами по принятию горючего на обеспечение.

58. Применение на ВВТ горючего зарубежного производства осуществляется в соответствии с документами по взаимозаменяемости, разработанными и утвержденными в установленном порядке. Контроль за сохранностью качества допущенных к применению на ВВТ марок зарубежного горючего осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные для отечественных марок горючего.

59. Распределение территории Республики Беларусь по климатическим районам при определении сроков хранения горючего осуществляется в соответствии с ГОСТ 16 350 «Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей».

60. Прием горючего из железнодорожного, трубопроводного транспорта проводится только после проверки его качества с участием членов комиссии, которую назначает командир воинской части (начальник базы горючего). В состав комиссии включается начальник лаборатории (лаборант).

61. Начальник лаборатории (лаборант) перед подачей транспортных средств с горючим под слив (выгрузку) проверяет качество зачистки резервуаров, предназначенных для приема прибывающего горючего, чистоту приемных рукавов и их исправность, готовность насосных станций (средств перекачки) и трубопроводов, подготовку приборов для отбора проб и проведения анализов.

По прибытии транспортных средств члены комиссии при участии начальника лаборатории (лаборанта):

сверяют номера железнодорожных цистерн (вагонов) с номерами, указанными в железнодорожных накладных;

проверяют наличие и исправность пломб на цистернах (вагонах) и чистоту нижних сливных устройств;

изымают паспорта качества на горючее, находящиеся в колпаках цистерн (в вагонах);

проверяют наличие маркировки на таре с горючим, соответствие маркировки отгрузочным документам и исправность тары;

проверяют полноту и правильность заполнения паспортов качества, приложенных к документам отправителя и изъятых из транспортных средств;

сопоставляют данные паспортов качества на прибывшее горючее с требованиями ГОСТ (ТУ) на это горючее;

убеждаются в отсутствии воды и механических примесей в горючем путем отбора донной пробы из каждой цистерны, а также из бочек, выбранных для отбора точечных проб;

сравнивают данные приемо-сдаточного анализа с данными паспорта качества поставщика и дают разрешение на слив горючего;

отбирают точечные пробы и составляют объединенную пробу горючего в соответствии с требованиями настоящей Инструкции (для проведения контрольного анализа и на случай арбитражного анализа);

регистрируют отобранную объединенную пробу горючего в журнале регистрации проб и проводят ее контрольный анализ. Контрольный анализ горючего для авиационной техники, прибывшего наливным транспортом, проводится по каждой цистерне (емкости);

записывают в журнал анализов на лицевой счет резервуара (группы резервуаров), куда будет слито горючее, или на партию горючего в таре данные паспорта качества, полученного от поставщика, и результаты контрольного анализа.

Горючее, поступившее наливным автомобильным транспортом, принимается по паспорту качества поставщика. При этом в поступившем горючем перед сливом проверяются плотность, цвет, прозрачность, отсутствие воды и механических примесей.

62. Слив горючего для авиационной техники в резервуары проводится через фильтры. Перед насосными установками устанавливаются предохранительные сетчатые фильтры, а после насосных установок – фильтры с тонкостью фильтрования 15–20 мкм.

63. Прибывшее горючее подвергается полному анализу, если в результате работы членов комиссии будет установлено, что:

номера транспортных средств не совпадают с номерами, указанными в документах отправителя;

транспортные средства не имеют пломб или пломбы неисправны, или транспортные средства опломбированы не на станции отправителя;

масла, смазки и специальные жидкости поступили в неисправной таре или с нарушенной заводской упаковкой;

горючее прибыло без паспорта качества поставщика или паспорт качества на поступившее горючее заполнен не по всем показателям ГОСТ (ТУ), или в паспорте качества отсутствует дата изготовления горючего;

по данным паспорта качества поставщика или по результатам приемо-сдаточного анализа установлено несоответствие качества горючего требованиям ГОСТ (ТУ).

После получения паспорта качества с данными в объеме полного анализа, подтверждающего соответствие качества горючего требованиям ГОСТ (ТУ), горючее разрешается использовать по прямому назначению.

В тех случаях, когда до слива невозможно установить качество горючего или установлено, что оно некондиционное, слив проводится в отдельный резервуар.

64. На паспортах качества поставщика и в журнале регистрации проб отмечаются номера транспортных средств, которыми доставлено горючее, а также в какой резервуар оно слито или в какое хранилище помещено. Указанные сведения заверяются подписью начальника лаборатории (лаборанта). Номера резервуаров (хранилищ), в которые слито (помещено) горючее, указываются также в акте приема горючего.

При сливе горючего в резервуар на остаток горючего той же марки после двухчасового отстаивания отбирается объединенная проба и проводится контрольный анализ. Если горючее сливается в группу резервуаров, то объединенные пробы отбираются из каждого резервуара.

Если горючее сливается в резервуар (группу резервуаров), который предварительно освобожден от ранее хранимого горючего и подготовлен к наливу в соответствии с приложением 16, проводится контрольный анализ горючего, в журнал проведения анализов на лицевой счет резервуара заносятся результаты контрольного анализа.

Порядок подготовки железнодорожных цистерн, автоцистерн к наливу горючего указан согласно приложению 17.

При затаривании горючего из прибывшего наливного транспорта на партию горючего в таре распространяются результаты приемо-сдаточного анализа прибывшего горючего.

65. На базах горючего при перекачке горючего из одной железнодорожной цистерны в другую приемо-сдаточному анализу подвергается горючее из той цистерны, в которую оно перелито. Проба горючего, отобранная из цистерны, подлежащей опорожнению, хранится в соответствии с требованиями ТНПА Министерства обороны на случай арбитражного анализа.

Паспорт качества перелитого горючего должен быть заполнен по всем показателям ГОСТ (ТУ) на горючее. В паспорте качества, кроме того, указывается поставщик горючего.

66. При поступлении горючего в запаянной таре без паспортов качества (после расформирования воинских частей, когда нельзя затребовать паспорт качества) при наличии четкой маркировки (марка, ГОСТ, год выпуска), если не истекли установленные сроки, показатели качества принимаются в соответствии с требованиями ГОСТ (ТУ) на эти марки горючего. Если маркировка не сохранилась или сроки хранения превышают установленные, то отбираются пробы для проведения полного анализа и при положительных результатах принимаются меры по использованию горючего в ВВТ в первую очередь.

67. При поступлении на базу горючего, в воинскую часть некондиционного горючего оформляются документы, по которым предъявляется претензия поставщику или транспортным органам (железной дороге, пароходству).

68. Для признания поставщика ответственным за отгрузку некондиционного горючего устанавливается, что прибывшее горючее действительно не соответствует требованиям ГОСТ (ТУ) и что в поставке некондиционного горючего виновен поставщик, а не транспортные органы.

При поставке горючего на базу горючего железнодорожным транспортом члены комиссии получателя совместно с представителем железной дороги проводят тщательный осмотр цистерн (вагонов). Если при осмотре будут обнаружены неисправность цистерн (вагонов), отсутствие или неисправность пломб отправителя, несоответствие поступившего груза наименованию, указанному в транспортных документах, отсутствие прокладки под крышкой колпака цистерны, следы вскрытий или порчи тары, грузополучатель совместно с начальником станции назначения или представителем отделения железной дороги составляет коммерческий акт.

69. Правила составления коммерческих актов при железнодорожных перевозках определяются ТНПА. Коммерческий акт является основанием для предъявления претензии железной дороге.

70. При поступлении некондиционного горючего в исправных цистернах (вагонах) и за исправными пломбами отправителя грузополучатель проводит анализ проб поступившего горючего в ближайшей лаборатории ТЦО, базы горючего. Если некондиционность горючего установлена в лаборатории ТЦО, базы горючего, проводится анализ в ХЦГ. При получении результатов, подтверждающих некондиционность горючего, составляется акт в соответствии с правовыми актами Министерства обороны.

Акт составляется не позднее 30-дневного срока со дня прибытия горючего на каждую отправку в отдельности. При поступлении некондиционного горючего, которое отправитель отгрузил маршрутом (транспортом) в нескольких цистернах (вагонах) из одного резервуара по одному паспорту качества, составляется один акт на весь маршрут (транспорт). Акт составляется в трех экземплярах.

Одна проба горючего, отобранная из цистерн (вагонов) с участием представителя железной дороги и представителя незаинтересованной организации, должна храниться у грузополучателя на случай арбитражного анализа до разрешения претензий.

Не позднее следующего дня после составления акта о ненадлежащем качестве поступившего горючего получатель (заказчик) один экземпляр акта приобщает к претензионному материалу и направляет поставщику. Кроме того, еще один экземпляр акта для сведения направляется в управление горючего.

К каждому экземпляру акта прилагаются:

транспортный документ на каждую цистерну (вагон);

паспорт качества отправителя (по одному экземпляру);

паспорт качества получателя (по одному экземпляру) с заключением о качественном состоянии горючего;

акт отбора пробы.

К одному экземпляру акта для предъявления претензии прилагаются подлинные документы, а к двум другим – их копии (ксерокопии), заверенные подписью должностных лиц и печатью грузополучателя с изображением Государственного герба Республики Беларусь.

Претензии к поставщикам и транспортным органам предъявляет получатель горючего или сторона, заключившая договор поставки.

Некондиционное горючее расходуется или переводится в другую марку только по рекомендации из ХЦГ и указания об его использовании, полученного от начальника управления горючего, после разрешения претензий.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ КАЧЕСТВА ГОРЮЧЕГО ПРИ ЕГО ХРАНЕНИИ

71. Горючее каждой марки хранится в предназначенных для него резервуарах или таре в условиях, исключающих попадание в него атмосферных осадков и пыли.

Хранение в резервуарах одной группы авиационного и автомобильного горючего запрещается.

Горючее в таре (бочки, бидоны, барабаны, бутыли, канистры) хранится на стеллажах (подставках, поддонах) пробками вверх в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

72. При хранении горючего особое внимание обращается на герметичность резервуаров и тары, на отсутствие в них воды и механических примесей. При осмотрах резервуаров проверяются наличие и исправность уплотнительных прокладок и болтовых соединений крышек люков и горловин, состояние дыхательных механических клапанов, уровень жидкости в предохранительных гидравлических клапанах (в соответствии с технической документацией). Отсутствие воды и механических примесей в нижнем слое горючего проверяется после его слива по окончании отстаивания, при проверке условий хранения (на первое число каждого месяца), при снятии остатков и перед каждой перекачкой.

Данные проверки заносятся в ведомости замеров и книгу замеров горючего.

73. Учет качественного состояния горючего ведется в журналах учета анализов, где на каждый резервуар, группу резервуаров с горючим одной партии или партию горючего в таре открывается лицевой счет на одной или нескольких страницах. В журналы учета анализов заносятся все данные паспорта качества, который выдал поставщик, и результаты всех анализов проб, отобранных из резервуара (группы резервуаров, партии горючего в таре и наливных средств транспортирования), в котором горючее прибыло. Если в группе резервуаров находится горючее текущего довольствия разных партий, то в журналах учета анализов и паспортах качества указываются показатели, имеющие меньший запас качества из этих партий.

В журналах учета анализов делаются отметки об освобождении резервуаров, зачистке, перекачке горючего из одного резервуара в другой, отгрузке (выдаче) горючего.

74. Для горючего длительного хранения на каждый резервуар (группу резервуаров с горючим одной партии, партию горючего в таре) в лаборатории в отдельной папке должен быть паспорт качества, заполненный по всем показателям полного анализа на данную марку горючего. В паспортах качества должны указываться последние данные контрольного и складского анализов.

По окончании журнала учета анализов в новый журнал учета анализов переносят данные паспортов качества поставщика и последних полного, складского и контрольного анализов.

75. В случае перекачки горючего в резервуар (группу резервуаров), предварительно освобожденный из-под одноименной марки горючего, горючего другой марки в журнал учета анализов горючего этого резервуара (группы резервуаров) заносятся результаты анализа пробы, отобранной после перекачки.

76. В случае перекачки кондиционного горючего в резервуар (группу резервуаров) на остаток кондиционного горючего той же марки в журнале учета анализов горючего делается запись по результатам контрольного анализа пробы, отобранной после перекачки, а по другим показателям – на основании данных полного анализа пробы горючего, отобранной после перекачки.

77. Для предупреждения порчи горючего при хранении периодически проводится лабораторная проверка его качества в объеме и в сроки, определенные планом проведения анализов горючего длительного хранения воинской части, согласно приложению 18.

План проведения анализов горючего длительного хранения воинской части составляет начальник службы горючего воинской части и согласовывает его в срок до 20 декабря с начальником лаборатории ТЦО (базы горючего). При согласовании данного плана начальник лаборатории (ТЦО, базы горючего) может корректировать планируемые сроки, исходя из своих реальных возможностей. Сроки проведения анализов могут корректироваться только в сторону сокращения. План проведения анализов горючего длительного хранения воинской части утверждает командир воинской части.

План проведения анализов по резервуарам и партиям горючего в таре составляет начальник лаборатории (лаборант) совместно с начальником отдела (отделения) хранения горючего базы горючего на основании установленной периодичности лабораторной проверки качества горючего при хранении и фактического качества горючего.

План согласовывается с начальником ХЦГ, утверждает его начальник базы горючего (командир воинской части).

В годовой план проведения анализов включается горючее длительного хранения, а также текущего довольствия, хранящееся свыше одного года (для авиационного и автомобильного бензинов, топлива для реактивных двигателей), жидкостей «И», тэтрогидрофурфурилового спирта (далее – ТГФ) – свыше шести месяцев.

Годовой план корректируется месячными планами работы лаборатории.

78. Контроль за сохранностью качества горючего, находящегося в герметичной таре, осуществляется в порядке, установленном ТНПА Министерства обороны.

79. Выдача для проведения анализа проб спирта, специальных жидкостей, а также масел, смазок, хранящихся в мелкой таре, в лабораторию базы горючего проводится по накладной, оформленной в соответствии с правовыми актами Министерства обороны.

80. При проведении анализов в процессе хранения параллельные определения не проводятся, если полученные значения определяемых показателей соответствуют требованиям ГОСТ (ТУ) и по сравнению с результатами предыдущего анализа не выходят за пределы расхождений, допускаемых методами испытаний для параллельных определений (не выходят за пределы сходимости метода анализа).

81. Для закладки на длительное хранение в резервуарах используется горючее, качество которого должно соответствовать требованиям ГОСТ (ТУ) в объеме полного анализа.

Для автомобильных бензинов Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум-95, закладываемых на длительное хранение, индукционный период должен составлять не менее 1200 минут.

ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ КАЧЕСТВА ГОРЮЧЕГО ПРИ ЕГО ВЫДАЧЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

82. Очередность отгрузки (выдачи) горючего, как правило, должна соответствовать очередности его поступления. В первую очередь отгружается (выдается) горючее, показатели качества которого по результатам анализа близки к допустимым значениям по ГОСТ (ТУ). Отправитель несет ответственность за качество отгружаемого (выдаваемого) горючего.

В паспортах качества на горючее, выдаваемое (отгружаемое) после длительного хранения, и горючее, показатели качества которого находятся на пределе кондиции, делается отметка: «Длительному хранению не подлежит».

83. Горючее отгружается (выдается) с базы горючего только при наличии данных полного или складского анализа, проведенного не более чем за половину срока его действия.

Кроме того, горючее в резервуарах и незапаянной таре, отгружаемое железнодорожным транспортом, подвергается приемо-сдаточному анализу не более чем за 10 суток до отгрузки.

84. В день отгрузки (выдачи) из резервуаров, из которых планируется выдача горючего, отбирается донная проба и визуально проверяется отсутствие механических примесей и воды.

85. Перед наливом горючего в железнодорожные цистерны, а также при выдаче горючего в воинские части проводится осмотр внутренней поверхности цистерн, тары получателя, проверка трубопроводов (стояков).

Разрешение на залив горючего дает начальник лаборатории (лаборант), о чем в накладной делается отметка (ставится штамп): «Тара проверена, залив разрешаю. Начальник лаборатории (подпись)». Налив горючего в грязную тару или плохо зачищенные цистерны не допускается.

86. При наливе горючего в железнодорожные цистерны, автотопливозаправщики, автоцистерны с целью сохранения качества горючего принимаются меры по уменьшению потерь от испарения и предотвращению попадания пыли и атмосферных осадков.

87. По окончании налива в железнодорожные цистерны в соответствии с требованиями настоящей Инструкции отбираются пробы горючего для проверки его качества в объеме приемо-сдаточного анализа и на случай арбитражного анализа.

88. Одновременно с определением высоты налива горючего проверяется (с помощью водочувствительной пасты или бумаги) отсутствие в железнодорожных цистернах воды.

89. Приемо-сдаточный анализ отобранных проб проводится до отправки цистерн, вагонов. Его результаты заносятся в журнал анализов на лицевой счет того резервуара (группы резервуаров, заполненных горючим одной партии, партии горючего в таре), из которого осуществлялась выдача горючего, и в паспорт качества на отгружаемое горючее.

90. При отгрузке горючего в железнодорожных цистернах (вагонах) паспорт качества на него заполняется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

Паспорт качества прилагается к каждой железнодорожной накладной, а при отгрузке авиационного горючего, кроме того, по одному экземпляру паспорта качества помещается под крышку горловины каждой железнодорожной цистерны (в каждый вагон). Обнаруженные в колпаках цистернах (вагонах) паспорта качества на ранее отгружавшееся горючее обязательно изымаются.

91. При выдаче горючего в воинские части приемщику выдается паспорт качества, заполненный в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

В отдельных случаях при выдаче горючего для текущего довольствия по согласованию с получателем вместо выдачи паспорта качества заполняется справка о качестве материальных средств талона чекового требования.

ГЛАВА 6
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ КАЧЕСТВА ГОРЮЧЕГО ПРИ ЗАПРАВКЕ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

92. Заправка ВВТ качественным горючим является необходимым условием обеспечения боевой готовности воинских частей и подразделений.

Успешное решение этой задачи достигается:

соблюдением правил хранения запасов горючего;

правильным содержанием, обслуживанием и использованием средств заправки, транспортирования и перекачки горючего;

правильной подготовкой систем питания и смазки ВВТ к заправке, своевременным и качественным их обслуживанием при хранении в них горючего;

правильной организацией заправки ВВТ горючим.

93. В целях предупреждения заправки ВВТ горючим с водой или механическими примесями цистерны и технологическое оборудование средств заправки подвергаются периодической зачистке и обслуживанию в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

Перед использованием полевого заправочного пункта для заправки ВВТ все его оборудование подвергается осмотру и готовится к выдаче горючего в соответствии с требованиями технической документации. Особое внимание обращается на чистоту внутренней поверхности оборудования (отсутствие песка, влаги, снега и других), состояние уплотнительных соединений, креплений рукавов, герметичность кранов.

94. Рукава сливно-наливных устройств и средств заправки и транспортирования эксплуатируются и обслуживаются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

95. Для сохранения качества горючего должностные лица службы горючего воинской части проверяют техническое состояние средств транспортировки горючего перед заливом их горючим, чистоту горючего и соответствие его данным паспорта качества при хранении в резервуарах пункта заправки и средствах заправки перед выходом их со склада.

96. За учет работы, исправность фильтров, своевременную промывку и замену фильтрующих элементов отвечают:

на складе горючего воинской части – начальник службы горючего и начальник склада горючего воинской части;

на средствах транспортирования и заправки – командир подразделения, в подчинении которого находятся указанные средства.

97. За подготовку баков и систем ВВТ к заполнению их горючим (заправке) и сохранение качества горючего в баках отвечает командир подразделения (старший техник, борттехник).

98. Подготовка баков и систем ВВТ к заправке горючим проводится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, при этом особое внимание обращается на:

наличие сеток в заправочных горловинах, пробок и прокладок под ними, состояние фильтров, отсутствие подтеканий горючего, состояние дюритовых шлангов;

периодический слив отстоя до полного удаления механических примесей и воды (при необходимости проводятся слив всего загрязненного топлива и промывка баков, систем);

ресурс фильтрующих элементов систем питания и смазки (при необходимости проводится их замена или промывка);

опорожнение баков систем ВВТ в случае, если горючее в них некондиционно или оставшееся и подаваемое на заправку горючее не совместимы между собой;

создание условий, исключающих попадание дождя, снега, пыли и других посторонних веществ в баки и системы в ходе эксплуатации ВВТ.

99. Готовность систем ВВТ к заправке горючим проверяют должностные лица служб, эксплуатирующих технику, и контролируют должностные лица службы горючего.

100. ВВТ с разукомплектованными, неисправными или загрязненными баками и системами к заправке горючим не допускаются до устранения недостатков.

101. На все марки горючего, применяемого при заправке ВВТ длительного хранения, оформляются паспорта качества. Паспорта качества хранятся в службе горючего воинской части.

102. Заместитель командира воинской части по вооружению (технической части) перед заправкой ВВТ длительного хранения проверяет (по паспорту качества) соответствие качества горючего, поданного на заправку, требованиям ГОСТ (ТУ) и делает отметку на обратной стороне паспорта качества о допуске горючего к применению.

103. Заправку ВВТ необходимо проводить только отстоявшимся или фильтрованным горючим. Перед заправкой горючее проверяется визуально на отсутствие механических примесей и воды.

Пробы для проверки чистоты горючего отбирают из резервуаров пункта заправки (ежедневно перед началом работы заправочного пункта) или раздаточного крана автомобильных средств заправки и транспортирования (непосредственно перед использованием средств заправки и транспортирования для заправки) должностные лица службы горючего.

104. Проверка чистоты горючего проводится визуально или с помощью портативного индикатора ПЭК-Т и других приборов, применяемых для выполнения указанной проверки.

Для визуальной проверки горючее сливается в прозрачную чистую посуду из бесцветного стекла вместимостью 0,5–1 л, закрывающуюся крышкой для предотвращения попадания в проверяемое горючее загрязнений и влаги из атмосферы.

Чистота горючего проверяется путем просмотра его в проходящем свете (дневном или электрического фонаря) при вращательном движении горючего в стеклянной посуде.

Горючее считается чистым, если оно прозрачно и в нем отсутствуют видимые глазом взвешенные и осевшие на дно стеклянной посуды посторонние примеси, в том числе вода (кристаллы льда).

Наличие воды в горючем определяется по линии раздела двух жидких фаз (в нижней части стеклянной посуды – вода, а в верхней – горючее) или по наличию отдельных капель воды на дне стеклянной посуды.

Допускается определять наличие воды в горючем с помощью водочувствительных индикаторов (паста, бумага, лента, сухой перманганат калия).

105. В случае обнаружения в пробах горючего механических примесей или воды принимаются меры по их удалению из резервуаров, средств заправки или транспортирования.

106. Перед заправкой крышки баков очищаются от механических примесей и воды, чтобы не допустить попадания песка, пыли, дождя, снега и так далее в баки и системы ВВТ в процессе заправки, проверяется чистота всасывающих патрубков заправочных агрегатов.

107. Для заправки ВВТ длительного хранения допускается горючее, качество которого (по паспорту качества) соответствует требованиям ГОСТ (ТУ) по показателям в объеме полного анализа.

108. По окончании заправки ВВТ длительного хранения в целом за подразделение (батальон, рота, взвод) составляется акт произвольной формы, в котором указываются марка заправленного горючего, а также перечень работ (время работы двигателя, промывка системы и тому подобное), выполненных в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. Акт утверждает командир воинской части, подписывают командир подразделения, заместитель командира подразделения по технической части и начальник службы горючего воинской части.

109. Горючее, находящееся в баках ВВТ, лабораторному анализу не подвергается, за исключением периодической визуальной проверки чистоты топлива на отсутствие механических примесей и воды, а также случаев, оговоренных в настоящей Инструкции.

Чистота горючего в баках ВВТ оценивается по состоянию проб, отобранных со дна баков через заливную горловину или из отстойников после слива 3–5 л отстоя (для авиационной техники – из систем и баков летательных аппаратов). Методика проверки чистоты горючего изложена в пункте 104 настоящей Инструкции.

110. Для удаления механических примесей и воды из баков и систем ВВТ периодически сливается отстой до удаления механических примесей и воды.

В ВВТ боевых, строевых, учебно-боевых (учебных) и транспортных групп отстой сливается из баков (групп баков), фильтров и других мест слива отстоя при переводе ВВТ на сезонную эксплуатацию и проведении технических обслуживаний.

Из баков и систем ВВТ кратковременного и длительного хранения отстой сливается из каждого бака (группы баков), фильтров и других мест сбора отстоя после заправки (дозаправки) горючим при постановке на хранение и в последующем ежегодно при техническом обслуживании. Эта работа выполняется в период перевода ВВТ на зимний режим эксплуатации. Слив отстоя проводится до полного удаления воды и механических примесей.

Результаты и объем работ, выполненных при сливе отстоя из баков и систем ВВТ, заносятся в журнал учета слива отстоя и проверки чистоты горючего, заправленного в баки и системы ВВТ, на отсутствие воды и механических примесей согласно приложению 19 (для авиационной техники – журнал подготовки самолета). Журнал учета слива отстоя и проверки чистоты горючего, заправленного в баки и системы ВВТ, на отсутствие воды и механических примесей ведется в каждом подразделении. Ответственным за его ведение является командир подразделения (старший техник, борттехник), а контроль за его ведением осуществляет начальник службы горючего воинской части.

Горючее, слитое из баков и систем ВВТ, при отсутствии механических примесей и воды собирается и используется в подразделениях в установленном порядке или сдается на склад горючего воинской части.

111. При потере качества горючего в баках и системах ВВТ проводится служебное расследование причин и принимаются меры по возмещению причиненного ущерба.

112. Во всех случаях после слива отстоя проводится дозаправка ВВТ горючим.

Дозаправка проводится на тех же основаниях и при соблюдении тех же требований, что и заправка. При этом в журналах (формулярах, карточках) ВВТ длительного хранения указываются все необходимые данные по горючему, дозаправленному в баки и системы.

113. Освежение горючего в баках и системах ВВТ проводится по истечении сроков его хранения согласно приложению 20.

Работы по освежению горючего в баках и системах ВВТ длительного хранения включаются отдельным разделом в план освежения горючего длительного хранения соединения (воинской части). Этот раздел плана отрабатывает начальник службы, эксплуатирующей технику, совместно с начальником службы горючего.

Освежение горючего в баках и системах ВВТ проводится по подразделениям путем слива в отдельные емкости.

С емкостей отбираются пробы в соответствии с ГОСТ 2517 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб» и представляются в ХЦГ. По результатам полного анализа принимается решение о дальнейшем использовании горючего.

До момента получения паспортов качества использование горючего запрещается.

Продление установленных сроков хранения горючего в баках и системах ВВТ запрещается.

114. Контроль за сохранностью качества горючего для авиационной техники проводится на основании положений настоящей Инструкции.

115. Испытания опытных сортов (марок) горючего на авиационной технике в войсках проводятся в соответствии с требованиями ТНПА Министерства обороны.

116. По истечении сроков хранения горючего для авиационной техники решение о его применении принимает начальник управления горючего по результатам полного анализа. Допускается к применению на авиационной технике топливо РТ по ГОСТ 10227 «Топливо для реактивных двигателей» после пяти лет хранения только на летательных аппаратах, где в качестве основного топлива применяется топливо ТС-1 ГОСТ 10227 «Топливо для реактивных двигателей».

117. Смена горючего на авиационной технике проводится в соответствии со сроками, установленными ТНПА Министерства обороны или указанными в эксплуатационной документации на летательный аппарат или его авиационный двигатель.

118. Для повышения пожаровзрывобезопасности от разрядов статического электричества при перекачках топлива для реактивных двигателей (далее – топливо) по трубопроводам, фильтровании и заправке в баки летательных аппаратов в топливо добавляется антистатическая присадка «Сигбол». По показателям качества (кроме удельной электропроводимости) топливо с присадкой «Сигбол» соответствует всем требованиям ГОСТ (ТУ) на топливо.

К применению на авиационной технике допускается топливо РТ, ТС-1, Т-6 с содержанием не более 0,0005 процентов от массы присадки «Сигбол», характеризующейся электропроводимостью в пределах 50–600 пСм/м.

Контроль за сохранностью качества топлива с присадкой «Сигбол» проводится в объемах и в сроки, установленные для топлива без присадки.

Разрешается, при необходимости, смешивать в любых соотношениях однотипные марки топлива (или разные марки, разрешенные к применению) с присадкой и без присадки «Сигбол». При электропроводимости смесей более 50 пСм/м они применяются наравне с топливом, содержащим присадку «Сигбол», при электропроводимости менее 50 пСм/м – наравне с топливом без присадки.

Определение удельной электропроводимости топлива проводится на складах горючего авиационных воинских частей в расходных резервуарах перед полетами и, при необходимости, в средствах заправки. Результаты проверки фиксируются в контрольном талоне на топливо.

Электропроводимость топлива определяют должностные лица службы горючего.

119. В необходимых случаях разрешается смешивать в любых соотношениях в расходных резервуарах, автотопливозаправщиках и баках летательных аппаратов топливо из числа допущенных к применению на заправляемой авиационной технике, если это не противоречит эксплуатационной документации на эту технику (РТ, ТС-1, а также РТ и Т-6).

При оформлении документов на смеси марка топлива именуется «смесь» с указанием марок топлива, в нее входящих. При этом смесь топлива марок ТС-1 и РТ учитывается и применяется как топливо ТС-1 (смесь), смесь топлива РТ с топливом Т-6 – как топливо РТ (смесь). Допускается применение по прямому назначению смесей топлива после их слива из баков летательных аппаратов в резервуары, предназначенные для отстаивания горючего (далее – отстойный резервуар), и проверки качества перед выдачей на заправку из резервуаров, предназначенных для заправки (далее – расходный резервуар).

Допуск к применению на авиационной технике смесей топлива, которые учитываются и применяются как ТС-1 (смесь), РТ (смесь), определяется соответствующими ТНПА.

120. Для эксплуатации ряда двигателей и редукторов летательных аппаратов применяется смесь масел, состоящая по объему из:

75 процентов масла МС-20 (МС-20С, МК-22) и 25 процентов масла МС-8п (МС-8, МС-8рк, МК-8);

75 процентов масла МС-8п (МС-8рк, МС-8, МК-8) и 25 процентов масла МС-20 (МС-20С, МК-22);

50 процентов масла МС-20 (МС-20С, МК-22) и 50 процентов масла МС-8п (МС-8, МС-8рк, МК-8);

50 процентов масла ТСгип и 50 процентов масла АМГ-10.

При определении качества смесей авиационных масел необходимо руководствоваться требованиями ТНПА.

Типы двигателей и узлы трения, где применяются указанные смеси масел, определяются ТНПА Министерства обороны или эксплуатационной документацией соответствующих летательных аппаратов, двигателей и редукторов к ним.

121. До организации серийного производства разрешается смеси масел готовить в авиационной воинской части.

122. Расчетное количество компонентов, входящих в состав смеси масел, заливается в резервуар или маслозаправщик. Смеси перемешиваются путем перекачки на «кольцо». Продолжительность перемешивания определяется временем, которое необходимо для перекачки не менее двойного объема приготовленной смеси. Приготовление смеси масел ТСгип и АМГ-10 осуществляется в пропорции, состоящей из 50 процентов по объему масла ТСгип и 50 процентов по объему масла АМГ-10.

123. После окончания перемешивания смесей масел, применяемых для эксплуатации двигателей и редукторов летательных аппаратов, проверяется их кинематическая вязкость при температуре 100 °С, которая должна находиться в пределах согласно приложению 21.

Для смеси 50 процентов масла ТСгип и 50 процентов масла АМГ-10 кинематическая вязкость должна быть в пределах 6,5–8,0 мм2 /сСт.

Если кинематическая вязкость смеси масел не соответствует вышеуказанным значениям, то проводится исправление вязкости путем добавления недостающего компонента.

Объединенная проба готовой смеси масел подвергается полному анализу.

Смеси масел разрешаются к применению, если показатели качества, за исключением вязкости, находятся не ниже «нижнего» и не выше «верхнего» пределов соответствующих показателей компонентов, входящих в состав смесей.

После приготовления смесей масел составляется акт составления смеси, в котором указываются количество взятых компонентов для смеси и номера резервуаров, из которых были взяты компоненты.

Акт составления смеси в произвольной форме составляют члены внутренней проверочной комиссии, которую назначает командир воинской части (начальник базы горючего).

124. При работе авиационных двигателей на маслах МС-20С, МС-20, МК-22 разрешается дозаправка любым из них, если это не противоречит требованиям ТНПА Министерства обороны и эксплуатационной документации.

125. Масла МС-20 (МС-20С), МС-8п (МС-8рк), МС-8 (МК-8) и смеси масел на их основе, выработавшие менее 50 процентов установленного ресурса в двигателях самолетов фронтовой авиации, менее 75 процентов ресурса на других летательных аппаратах, при устранении дефектов маслосистемы сливаются в чистую, плотно закрывающуюся тару и после устранения дефектов заливаются в маслосистему с помощью специально выделенных для этих целей средств заправки типа МЗ-66, АМЗ-53. При этом из масла должен быть удален отстой и проведена качественная проверка его чистоты.

Масла, выработавшие более 50 процентов установленного ресурса на самолетах фронтовой авиации и более 75 процентов ресурса на других летательных аппаратах и слитые из-за обнаружения нефильтрующихся примесей, считаются отработанными.

126. При замене масел одной марки на другую для определения возможности смешения масел различных марок в двигателях и агрегатах авиационной техники необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на летательные аппараты, двигатели.

127. Консервационная присадка АКОР-1 вводится в рабочие масла МС-20 или МК-8 в количестве 10–25 процентов (по объему). Перед смешением масел с присадкой АКОР-1 масла подогреваются до температуры 15–20 °С, а присадка АКОР-1 – до 50–60 °С.

Смешение проводится в специальном резервуаре или автомаслозаправщике путем перекачки «на кольцо» до получения однородной смеси, свободной от сгустков и включений более темного цвета по сравнению с цветом рабочего масла.

Порядок и условия консервации определяются в эксплуатационной документации летательного аппарата.

128. В качестве рабочих жидкостей для гидросистем и амортизационных стоек летательных аппаратов применяются масло АМГ-10 (АМГ-10Б), жидкость 7-50с-3, спирто-глицериновая жидкость АМ-70/10 (как правило, в гидросистемах, имеющих кожаные манжеты).

129. Рабочие жидкости для гидросистем и амортизационных стоек летательных аппаратов (кроме масел АМГ-10 и АМГ-10Б) смешивать между собой, дозаправлять в гидроустройства, ранее работавшие на жидкости другой марки, запрещается.

130. Замена рабочих жидкостей в гидравлических системах авиационной техники, в средствах наземного обслуживания полетов общего применения (установки проверки гидравлической системы авиационной техники, электрогидравлические установки и другие), в гидравлических устройствах специального назначения (гидроподъемники, гидропрессы и другие) проводится в соответствии с их эксплуатационной документацией и исходя из фактического состояния жидкости.

131. Фактическое состояние жидкостей в гидросистемах авиационной техники, средствах наземного обслуживания полетов и гидравлических устройствах специального назначения оценивается по кинематической вязкости, содержанию механических примесей, кислотному числу и температуре вспышки в открытом тигле (последние два показателя только для жидкости 7-50с-3), определенным при их анализе с периодичностью, предусмотренной эксплуатационной документацией на конкретный тип авиационной техники.

Эксплуатация гидроустройств специального назначения и средств наземного обслуживания полетов проводится согласно требованиям соответствующих инструкций на каждую установку.

132. Рабочие жидкости в гидравлических системах летательных аппаратов, в средствах наземного обслуживания полетов, в гидравлических устройствах специального назначения заменяются в случае изменения показателей качества:

для масла АМГ-10 (АМГ-10Б):

если кинематическая вязкость при 50 °С ниже установленного показателя в руководстве по технической эксплуатации, но если в руководстве указанный показатель не приведен, то при показателе ниже 7 мм2/с;

при наличии механических примесей;

для жидкости 7-50с-3:

если кинематическая вязкость при 20 °С ниже 19 мм2/с или выше 26 мм2/с;

если температура вспышки в открытом тигле ниже 160 °С;

если кислотное число более 0,8 мг КОН на 1 г жидкости;

при наличии механических примесей.

133. Наличие механических примесей в рабочих жидкостях проверяется визуально путем просмотра налитой в прозрачную пробирку (диаметром 16–20 мм) жидкости в проходящем свете по ГОСТ 6370 «Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей». В случае обнаружения механических примесей и других посторонних частиц в жидкости 250 см3 этой жидкости смешиваются со 100 см3 чистого отфильтрованного бензина Б-70 (нефрас – С4-50/170) и полученная смесь фильтруется через фильтровальную бумагу. При визуальном обнаружении механических примесей на фильтре жидкость сливается из системы и заменяется новой.

134. Слитая из системы рабочая жидкость сдается на склад горючего авиационной воинской части для очистки и проверки качества. Очистка жидкости проводится в авиационных воинских частях на пунктах отстаивания и фильтрования авиационных масел и рабочих жидкостей или с помощью специально выделенных для этого технических средств (автомаслозаправщик).

135. После отстаивания и фильтрования рабочая жидкость сливается в отдельный резервуар (емкость) и проверяется по следующим показателям качества: кинематическая вязкость, содержание механических примесей, кислотное число, температура вспышки в открытом тигле.

Рабочая жидкость допускается к дальнейшему применению в средствах обслуживания полетов и в гидроустройствах специального назначения, если указанные показатели не выходят за пределы значений, приведенных в настоящей Инструкции, содержание механических примесей при этом не превышает 0,005 %, а кислотное число 0,15 мг КОН на 1 г для масел АМГ-10 и АМГ-10Б и 0,8 мг КОН на 1 г для жидкости 7-50с-3.

136. Рабочая жидкость в системах авиационной техники, находящаяся на хранении более двух лет, допускается к применению после проверки кинематической вязкости, содержания механических примесей, кислотного числа, температуры вспышки (для жидкости 7-50с-3), если эти показатели не выходят за пределы значений, указанных в ТНПА.

137. Рабочая жидкость в системах авиационной техники, находящаяся на хранении более четырех лет, перед эксплуатацией техники заменяется в соответствии с технологией, отработанной на заводе-изготовителе данного типа летательного аппарата.

Слитая жидкость подвергается полному анализу и при соответствии требованиям ГОСТ (ТУ) используется по прямому назначению для летательных аппаратов, находящихся в эксплуатации.

138. В качестве противоводокристаллизационных (далее – ПВК) жидкостей в топливо для реактивных двигателей добавляются жидкости «И» и ТГФ в количестве 0,1 и 0,2 процентов массы топлива.

Конкретные нормы добавления ПВК жидкостей «И» и ТГФ в топливо, выдаваемое на заправку летательных аппаратов, в зависимости от типа летательного аппарата, характера полета, температуры окружающего воздуха на аэродроме и продолжительности полета определяются ТНПА Министерства обороны и эксплуатационной документацией на летательные аппараты или авиационные двигатели.

139. Смешение ПВК жидкостей разных марок на складах горючего запрещается.

140. ПВК жидкости «И» и ТГФ предназначаются для предотвращения образования или растворения кристаллов льда в топливе, или инея, осыпающегося в топливо со стенок топливных баков летательных аппаратов.

ПВК жидкости «И» и ТГФ в топливо добавляются на складе горючего авиационной воинской части при подготовке топлива для выдачи на заправку. Они добавляются с помощью переносных или стационарного типа дозаторов во всасывающую линию насоса в поток топлива при заполнении расходных резервуаров.

При поступлении в авиационную воинскую часть дозаторов ПВК жидкостей с самостоятельным приводом их установка осуществляется на напорной линии средств перекачки перед расходными резервуарами. В случае дополнительного добавления ПВК жидкостей (в зависимости от температурных условий и типа летательного аппарата) указанные дозаторы устанавливаются на напорной (между фильтром и фильтром-сепаратором) линии.

Добавление ПВК жидкости через горловину автотопливозаправщика подручными средствами (из канистр, ведра и тому подобных) разрешается только в исключительных случаях. Полученная смесь перекачивается «на кольцо».

Добавление ПВК жидкости непосредственно в баки летательных аппаратов запрещается.

141. Количество ПВК жидкости, добавляемое в топливо, рассчитывается по формулам:

|  | У1 = К | УД | х 100, дм3; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d |  |  |  |  |

|  | q = К | УД | , дм3; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  |  |  |  |

где У1 – количество ПВК жидкости, дм3 (л/ч);

q – количество ПВК жидкости, дм3;

К – массовая доля ПВК жидкости в топливе, процентов;

У – объем топлива, дм3 (при определении часового расхода жидкости – подача перекачивающего средства, дм3/ч);

Д – плотность топлива при данной температуре, кг/дм3;

d – плотность ПВК жидкости при данной температуре, кг/дм3.

Дозаторы представляют собой резервуары вместимостью до 200 дм3, оборудованные мерными стеклами, с ценой деления не более 1 дм3.

ПВК жидкость перемешивается с топливом и поступает в расходные резервуары. Регулирование выдачи ПВК жидкости осуществляется вентилем. Контрольными смешениями при определенном постоянном режиме работы средств перекачки (при постоянной подаче) определяются положения вентиля (поплавка), соответствующие дозированию ПВК жидкостей массовых долей 0,1 и 0,2 процента от смешиваемого топлива. Указанные положения отмечаются на вентиле (в таблице).

По окончании смешения определяется по мерному стеклу (а при контрольных смешиваниях взвешиванием) количество израсходованной в дозаторе ПВК жидкости и сопоставляется с количеством перекачанного топлива. Допустимые отклонения в содержании ПВК жидкости в топливе от заданного количества должны находиться в следующих пределах: при добавлении 0,1 процента ПВК жидкости от массы топлива +/– 20 процентов от количества добавляемой ПВК жидкости; при добавлении 0,2 процента ПВК жидкости от массы топлива +/– 15 процентов от количества добавляемой ПВК жидкости.

При остановке насоса (по окончании перекачивания) вентиль немедленно закрывается во избежание наполнения горючим дозатора при его расположении ниже уровня топлива в резервуарах и во избежание утечки ПВК жидкости из дозатора в магистраль при его расположении выше уровня топлива в резервуарах. Для предотвращения наполнения дозатора топливом дозатор оборудуется обратным клапаном, исключающим обратный ток жидкости из заборного трубопровода насоса в дозатор. Для сушки воздуха, поступающего в дозатор, применяется силикагелевый патрон. При насыщении силикагелевого патрона влагой силикагель прокаливается путем нагревания до 110–120 °С.

Для большей надежности и удобства градуировки мерную стеклянную трубку помещают в металлический кожух с прорезью. В целях более качественного и равномерного смешения ПВК жидкости по всему объему перекачиваемого топлива контролируется расчетное количество жидкости, добавляемое непрерывно в течение всего времени перекачивания топлива.

Ввод дозатора в эксплуатацию оформляется ежегодно актом с контрольным замером и отражением точности дозирования. Акт составляют в произвольной форме члены внутренней проверочной комиссии, которую назначает командир воинской части (начальник базы горючего).

Контрольные замеры точности дозирования могут проводиться по мере необходимости при подозрении, что дозатор не обеспечивает допустимые отклонения, указанные в настоящей Инструкции.

ПВК жидкости хранятся в исправных стальных резервуарах и таре, закрытых от солнечных лучей, заполненных не более чем на 0,9 их вместимости. Резервуары и тара с ПВК жидкостями герметично закрываются и пломбируются. В качестве прокладочных материалов используются пластмасса на основе полиэтилена ПОВ-50, ПОВ-67 и паронит (ГОСТ 181-80).

Запрещается хранение и транспортирование продолжительностью более одних суток ПВК жидкостей в резервуарах и таре, автотопливозаправщиках, автоцистернах и по трубопроводам, имеющим внутреннее цинковое покрытие. При сливе из железнодорожных цистерн ПВК жидкостей допускается использование штатных технических средств перекачки, заправки и транспортирования горючего. Опорожнение топливозаправщиков от ПВК жидкостей проводится, минуя фильтр. После слива ПВК жидкостей технические средства промываются топливом. Не допускается хранение и транспортирование ПВК жидкостей в технических средствах с лакокрасочными покрытиями внутренних поверхностей.

При обнаружении течи ПВК жидкость переливается в исправную чистую тару, не содержащую остатков нефтепродуктов, и проверяется на содержание воды.

Контроль за содержанием ПВК жидкостей в топливе проводится после их залива в расходные резервуары, а также в пробах, отобранных из раздаточных устройств средств заправки (не реже одного раза в летную смену) перед началом заправки летательного аппарата.

Перед каждым добавлением ПВК жидкостей проверяется их смешиваемость с водой и растворимость в топливе, в которое они должны добавляться.

142. Для определения отсутствия растворимых в ПВК жидкостях загрязнений в цилиндр с притертой пробкой при комнатной температуре помещается 5 см3 ПВК жидкости и 50 см3 дистиллированной воды. Смесь встряхивается в течение 2 минут и отстаивается 15 минут. После этого визуально проверяется состояние смеси. Наличие помутнения, хлопьев и осадка свидетельствует о присутствии в жидкости загрязнений, которые, как правило, являются нефтепродуктами или соединениями цинка. При наличии в составе загрязнений соединений цинка ПВК жидкость признается некондиционной. Наличие в ПВК жидкости нефтепродукта браковочным признаком не является.

143. Для определения растворимости ПВК жидкостей в топливе в делительную воронку или цилиндр с притертой пробкой при комнатной температуре наливается 95 см3 топлива и добавляется 5 см3 ПВК жидкости. Смесь встряхивается в течение 2 минут и отстаивается 15 минут. После отстаивания смесь не должна расслаиваться, на стенках воронки или цилиндра не должно быть капелек жидкости и в смеси не должны присутствовать хлопья, осадок или другие посторонние примеси.

144. Разрешается временное хранение топлива в смеси с ПВК жидкостями в расходных резервуарах и в автотопливозаправщиках. При хранении топлива в смеси с ПВК жидкостями более шести месяцев в расходных резервуарах или трех месяцев в автотопливозаправщиках проводится контрольный анализ топлива с учетом содержания ПВК жидкостей и по результатам анализа принимается решение.

145. При отсутствии ПВК жидкости «И» разрешается дозаправка всех типов летательных аппаратов (за исключением самолетов ИЛ-76 и летательных аппаратов, эксплуатирующихся на топливе Т-6) на промежуточных аэродромах топливом, содержащим ПВК жидкость ТГФ. Разрешается дозаправлять топливом, содержащим ПВК жидкость «И», летательные аппараты, ранее заправленные топливом с жидкостью ТГФ, если это не противоречит требованиям эксплуатационной документации.

146. В случае посадки самолетов (вертолетов) на аэродромах гражданской авиации и необходимости их заправки (дозаправки) топливом при отсутствии ПВК жидкости «И» (ТГФ) разрешается разовая заправка (дозаправка) самолетов и вертолетов военной авиации топливом, содержащим жидкость ТГФ-М или «И»-М, если это не противоречит требованиям эксплуатационной документации.

Нормы добавления ПВК жидкостей должны соответствовать нормам, установленным для самолетов аналогичных типов, эксплуатирующихся в гражданской авиации.

147. Приготовление водно-спиртовых смесей, их хранение проводятся в соответствии с требованиями ТНПА Министерства обороны.

148. Завершающим этапом в системе контроля за сохранностью качества горючего в авиационных воинских частях является аэродромный контроль.

Аэродромный контроль включает в себя комплекс мероприятий по проверке состояния средств заправки и фильтрования, сливу отстоя, контролю за чистотой горючего и документальную проверку его качества. Аэродромный контроль качества завершается оформлением разрешения на заправку авиационной техники.

В авиационных воинских частях аэродромный контроль за качеством горючего и правильное его применение обеспечивают должностные лица:

службы горючего – путем организации и создания соответствующих условий для приема, хранения и выдачи горючего, обеспечения требуемой его чистоты и лабораторной проверки качества в соответствии с установленными периодичностью и объемом;

автомобильной и электрогазовой службы – путем поддержания автомобильных средств заправки и транспортирования в технически исправном состоянии (как шасси, так и специального оборудования), своевременного их обслуживания, правильной технической эксплуатации, а также строгого соблюдения условий заправки летательных аппаратов;

инженерно-авиационной службы – путем проверки соответствия марки горючего, поданного на заправку летательных аппаратов, требованиям ТНПА, отсутствия в нем воды и механических примесей, создания условий, обеспечивающих сохранение качества горючего при заправке и хранении его в баках летательных аппаратов, своевременной проверки и технического обслуживания средств заправки и транспортирования.

149. Для обеспечения качества горючего, подаваемого на заправку авиационной техники, проводится его дооперационная подготовка по технологической карте выполнения основных работ, обеспечивающих заправку летательных аппаратов качественным горючим, согласно приложению 22. В технологической карте отражаются конкретные операции по подготовке и подаче горючего на заправку летательных аппаратов с указанием элементов технологической схемы и должностных лиц, ответственных за выполнение этой операции. Технологическую карту утверждает командир авиационной воинской части после согласования ее с заместителем командира авиационной воинской части по вооружению. Технологические карты разрабатывает начальник ИАС авиационной воинской части применительно к местным условиям работы для всех видов горючего, подаваемого на заправку авиационной техники.

150. Технологическая схема склада горючего авиационной воинской части разрабатывается в соответствии с требованиями ТНПА Министерства обороны. Она должна включать в себя обозначения и нумерацию всех технических средств службы горючего (резервуары, трубопроводы, средства перекачки и очистки, задвижки и так далее), входящих в технологические линии склада, для горючего, масел и специальных жидкостей.

Конструктивное выполнение элементов технологической схемы склада горючего авиационной воинской части должно исключать загрязнение горючего, возможность попадания горючего в расходные резервуары, минуя отстойные резервуары, а из отстойных резервуаров – в летательные аппараты, минуя расходные резервуары, и несанкционированное смешение различных марок горючего.

Резервуары, выделяемые в качестве расходных, объявляются ежегодно приказом командира авиационной воинской части. Оборудование отстойных и расходных резервуаров осуществляется в соответствии с требованиями ТНПА Министерства обороны.

Расходные резервуары должны иметь антикоррозионное внутреннее покрытие, а группа расходных резервуаров обвязывается приемным, сливным и зачистным трубопроводами.

Уклон расходных резервуаров допускается как в сторону горловины, так и от нее. Сливной кран устанавливается в нижней точке резервуара не выше внутренней поверхности его нижней образующей. В группах, установленных до 1987 года, допускается эксплуатация резервуаров на фундаменте высотой менее 1м.

Группа расходных резервуаров группового заправщика самолетов топливом оборудуется аналогично группе расходных резервуаров склада горючего.

В случае необходимости дополнительного добавления ПВК жидкостей дозаторы с самостоятельным приводом устанавливаются и на напорной (между фильтром-сепаратором и фильтром) линии.

151. На складе горючего воинской части перед перекачкой горючего из отстойных резервуаров в расходные резервуары начальник лаборатории (лаборант) обязан проверить:

маркировку отстойных резервуаров, сорт (марку) и качество горючего в них по данным последнего анализа;

наличие пломб или печатей и техническое состояние резервуаров;

выполнение требований по времени отстаивания горючего (время отстаивания горючего в отстойных резервуарах определяется из расчета скорости осаждения посторонних примесей, равной 0,3 м/ч по высоте налива горючего);

удаление отстоя после отбора донной пробы (при необходимости);

отсутствие механических примесей, воды (в зимнее время – кристаллов льда) в пробе, отобранной из отстойных резервуаров по ГОСТ 2517 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб».

Горючее, содержащее механические примеси и воду, перекачивать в расходные резервуары запрещается.

По окончании перекачки отбирается объединенная проба из кранов нижнего слива подгруппы расходных резервуаров и проводится ее контрольный анализ. На перекачанное горючее оформляется паспорт качества с учетом результатов контрольного анализа.

152. Время отстаивания горючего в расходных резервуарах перед выдачей на заправку должно составлять не менее 60 минут.

153. На складе горючего воинской части перед выдачей горючего из расходных резервуаров в автомобильные средства заправки начальник лаборатории (лаборант) обязан проверить:

153.1. на группе расходных резервуаров:

маркировку резервуаров;

марку и качество горючего по данным контрольного анализа;

наличие пломб и техническое состояние резервуаров;

время отстаивания горючего;

отсутствие механических примесей и воды (в зимнее время – кристаллов льда) в пробах, отобранных из кранов нижнего слива (при необходимости слить отстой горючего);

перепад давления на фильтрах и фильтрах-сепараторах (по журналу учета работы фильтров и фильтров-сепараторов), через которые проводится заполнение средств заправки (при необходимости слить отстой горючего из отстойников фильтров и фильтров-сепараторов).

Из группы расходных резервуаров, предназначенных для заправки летательных аппаратов, через краны нижнего слива отбирается объединенная проба в количестве 1,5 дм3, которая опечатывается печатью должностного лица службы горючего и хранится на складе горючего воинской части (в групповом заправщике летательных аппаратов топливом) до конца полетов. Проба представляется комиссии в случае летного происшествия или его предпосылки, связанного с качеством горючего;

153.2. на автомобильных средствах заправки:

чистоту и техническое состояние рукавов для заполнения средств заправки;

соответствие маркировки средств заправки марке заливаемого горючего;

перепад давления на фильтре (согласно записи в формулярах), отсутствие течи горючего в технологической линии;

отсутствие в отстое горючего воды и механических примесей, а в зимнее время, если введена ПВК жидкость, кристаллов льда;

наличие пломб на наливной горловине, дыхательном клапане, фильтрах и крышке приемного патрубка;

наличие чехлов на раздаточных и сливных кранах, наливной горловине, приемном рукаве (патрубке);

исправность и чистоту сеток раздаточных кранов, наконечников закрытой заправки и приемных патрубков;

наличие записи в формуляре автомобильных средств заправки о проведении и качестве регламентных работ;

наличие и надежность крепления колпачков в раздаточных кранах, их принадлежность к проверяемым средствам заправки, а также наличие и исправность (визуально) тросика заземления раздаточных кранов (наконечников закрытой заправки);

наличие и исправность заземляющих устройств и средств пожаротушения.

Специальные автомобили, не отвечающие установленным требованиям, допускать к наливу запрещается.

Заполнять автомобильные средства заправки горючим, содержащим механические примеси, воду, а в зимнее время – кристаллы льда, а также ПВК жидкость в количествах, не отвечающих установленным требованиям, запрещается.

154. После заполнения автомобильных средств заправки из расходных резервуаров проводится:

опломбирование и зачехление оборудования средств заправки;

проверка отсутствия течи в кранах и соединениях технологических трубопроводов;

слив и проверка чистоты отстоя из отстойников фильтров и отстойников средств заправки (если топливо не содержит ПВК жидкостей, кристаллы льда в пробах, отобранных из указанных точек, браковочным признаком не являются).

Слив отстоя проводится после 10 минут стоянки средств заправки и осуществляется до появления горючего, не содержащего механических примесей и воды.

В случае, когда автотопливозаправщик не использовался в течение двух и более суток, перед его применением для заправки летательных аппаратов проводится прокачка топлива через каждый рукав в количестве не менее 200 дм3 в резервуар для слива отстоя.

155. Для проверки готовности специальных автомобилей, заполненных горючим, к обеспечению полетов на территории склада горючего или в непосредственной близости от него организуется контрольный пункт, в помещении которого должна быть следующая техническая документация:

бланки паспортов качества, контрольных талонов, расходных ведомостей и образцы их заполнения;

журнал выдачи контрольных талонов и журнал проверки горючего на отсутствие воды и механических примесей;

паспорта качества с данными анализов на горючее, подлежащее выдаче на заправку авиационной техники;

технологическая схема склада с указанием номеров резервуаров и последовательности, в которой осуществляется выдача горючего на заправку авиационной техники в данный период;

таблица с перечнем возможных дефектов и повреждений специального оборудования автомобильных средств заправки;

таблица с технической характеристикой используемых в авиационной воинской части средств фильтрования и обезвоживания горючего;

стенд с данными замеров плотности выдаваемого на заправку горючего и его температуры на день выдачи;

обязанности дежурного лаборанта, а также инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности.

156. Контрольный пункт обеспечивается тарой для сбора отстоя горючего, сливаемого из цистерн специальных автомобилей, цилиндрами и нефтеденсиметрами для определения фактической плотности горючего на день его выдачи, стеклянной банкой вместимостью не менее 0,5 дм3 с закрывающейся крышкой, запасом перманганата калия, водочувствительной пастой, тестером для проверки исправности заземления, пломбиром с оттиском, запасом пломб и проволоки (шпагата), фильтрующих элементов фильтров или фильтров-сепараторов специальных автомобилей. Запрещается использовать для пломбирования фильтров, фильтров-сепараторов, горловин резервуаров и других элементов мастичные печати.

157. Проверка чистоты горючего проводится в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. При применении горючего без ПВК жидкостей или при добавлении их в горючее в централизованных (групповых) заправщиках топливом (топливозаправщиках) (при необходимости) наличие кристаллов льда является браковочным признаком только в пробах, отобранных из раздаточных кранов после перекачки через них 10–20 дм3 топлива. В топливе, поданном на заправку летательных аппаратов, кристаллы льда должны отсутствовать.

158. При обнаружении в пробе горючего воды, механических примесей и других загрязнений (изменение цвета, помутнение, выпадение осадков) принимаются меры по их устранению. Для этого проводится дополнительный слив отстоя (в количестве 5–10 дм3) после дополнительного отстаивания не менее 10 минут.

Если и после слива такого количества горючего вода и загрязнения не удаляются, то заправочные средства или расходные резервуары отстраняются от заправки. В этих случаях обязательно устанавливаются причины загрязнения горючего и принимаются меры по их устранению.

159. При положительных результатах осмотра автомобильных средств заправки и контроля за чистотой горючего, а также при соответствии физико-химических показателей горючего (по паспорту качества) требованиям ГОСТ (ТУ) водителю средства заправки выдаются расходная ведомость и контрольный талон на горючее (далее – контрольный талон) согласно приложению 23 на заправку авиационной техники под расписку в журнале выдачи контрольных талонов согласно приложению 24.

Контрольный талон действителен до тех пор, пока для выдачи горючего в данное средство заправки используется горючее из одной и той же подгруппы расходных резервуаров одного заполнения. При повторных выходах заправочного средства отметка о допуске к заправке авиационной техники делается на том же контрольном талоне.

При наливе горючего в средства заправки из других подгрупп расходных резервуаров или долив в расходные группы, из которых проводилось заполнение средств заправки горючим из других резервуаров, контрольный талон у водителя изымается и выдается другой.

Контрольные талоны, изъятые у водителей, хранятся на складе горючего в течение одного года, затем уничтожаются с оформлением акта произвольной формы.

160. Подача кондиционного горючего на заправку летательных аппаратов при положительных результатах контроля осуществляется техническими средствами службы горючего. Разрешение на заправку летательных аппаратов дают и оформляют в контрольном талоне должностные лица ИАС. В контрольном талоне оформляется запись: «Заправку разрешаю» с указанием даты и времени. Запись заверяется подписью должностных лиц ИАС.

161. При наличии замечаний (по результатам осмотра), которые невозможно устранить на месте, или неправильно оформленной документации средства заправки горючим от заправки отстраняются, о чем делается запись в формуляре топливозаправщика или в рабочем журнале централизованного (группового) заправщика летательных аппаратов топливом согласно приложению 25, а также в контрольном талоне. Об отстраненных от применения средствах заправки докладывается по команде.

В рабочем журнале централизованного (группового) заправщика летательных аппаратов топливом отводятся страницы для ведения учета горючего, выданного (прокачанного) через фильтры заправочных агрегатов, и записей о проведенных регламентных работах.

162. Подготовка горючего к заправке и заправка летательных аппаратов при перелетах осуществляются в авиационной воинской части на аэродроме в соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Разрешение на заправку летательных аппаратов оформляют в контрольном талоне должностные лица авиационной воинской части.

163. Перед заправкой летательных аппаратов горючим авиационный техник (борттехник, механик) проверяет:

наличие и правильность оформления контрольного талона на горючее у водителя специального автомобиля;

наличие в контрольном талоне разрешения должностных лиц авиационной воинской части на заправку;

наличие записи о допуске к заправке;

соответствие маркировки средств заправки записи в контрольном талоне и требованиям эксплуатационной документации;

надежность заземления заправщика и летательного аппарата;

наличие и исправность пломб на специальном оборудовании средств заправки.

Дополнительно, при необходимости, авиационный техник (борттехник, механик) проверяет:

чистоту и исправность раздаточных кранов и наконечников закрытой заправки, фильтрующих сеток (засорение или разрушение фильтрующих сеток не допускается);

чистоту отстоя горючего средств заправки после 10 минут стоянки.

164. За сохранность качества горючего, находящегося в баках и системах авиационной техники, непосредственную ответственность несет старший техник (техник) летательного аппарата.

Сроки хранения горючего в баках летательных аппаратов определены в настоящей Инструкции.

В период предполетной подготовки авиационный техник (борттехник, механик) в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на летательный аппарат сливает отстой топлива из баков и проверяет его на отсутствие воды и механических примесей, о чем делает отметку в контрольном листе журнала подготовки летательного аппарата.

165. Во время заправки самолетов водитель средства заправки следит за перепадом давления на фильтрах. В случае резкого изменения перепада давления в сторону уменьшения (от установившегося в процессе заправки) заправка прекращается и определяется причина падения давления. При превышении максимально допустимого перепада давления на фильтрах заправка запрещается.

Авиационный техник (борттехник, механик) во время заправки летательного аппарата горючим следит за надежной работой средств заправки, контролирует количество выдаваемого горючего и обеспечивает соблюдение условий, исключающих попадание загрязнений (пыли, дождя, снега) в системы летательного аппарата.

166. При применении централизованного (группового) заправщика самолетов топливом для заправки авиационной техники перед началом заправки начальник централизованного (группового) заправщика самолетов топливом и начальник лаборатории (лаборант) обязаны проверить расходную группу согласно требованиям настоящей Инструкции.

Кроме того, начальник централизованного (группового) заправщика самолетов топливом и начальник лаборатории (лаборант) проверяют:

наличие пломб на заправочных агрегатах;

наличие чехлов, надежность крепления колпачков, исправность и чистоту сеток раздаточных кранов и наконечников закрытой заправки;

перепад давления на фильтрах (по записям в формулярах);

наличие и исправность средств пожаротушения и заземления.

После проверки начальник лаборатории (лаборант) выдает начальнику централизованного (группового) заправщика самолетов топливом контрольный талон на горючее и делает отметку в рабочем журнале централизованного (группового) заправщика самолетов топливом.

167. В случаях, когда централизованный (групповой) заправщик самолетов топливом не используется в течение двух и более суток (не проводилась заправка техники, горючее не перекачивалось ни через один агрегат), перед его применением для заправки летательных аппаратов проводится прокачка горючего через каждый заправочный агрегат в количестве не менее 200 дм3. Горючее после прокачки сливается в отдельную емкость, проверяется в объеме контрольного анализа и при положительном результате анализа используется по прямому назначению.

168. При положительных результатах контрольной проверки должностные лица ИАС делают отметку в рабочем журнале группового заправщика самолетов, а также в контрольном талоне о разрешении заправки авиационной техники: «Заправку разрешаю» с указанием даты и времени. Запись заверяется подписью должностного лица ИАС.

169. После заправки авиационный техник (борттехник, механик) проводит отбор объединенной контрольной пробы горючего в количестве не менее 1,5 дм3 из каждого расходного бака (группы расходных баков).

Пробы опечатываются печатью авиационного техника (борттехника, механика) и хранятся в ИАС воинской части до очередной дозаправки баков (группы баков) летательных аппаратов.

О сливе отстоя горючего из баков летательных аппаратов, проверке его чистоты, отборе проб делается запись в контрольном листе журнала подготовки летательных аппаратов.

Порядок контроля за чистотой горючего в топливных баках летательных аппаратов в других случаях определен эксплуатационной документацией для конкретных типов летательных аппаратов.

170. При обнаружении в отстое горючего из топливных баков механических примесей или воды (в зимнее время – кристаллов льда в топливе с ПВК жидкостями) слив отстоя проводится до полного удаления загрязненного горючего. При этом выполняются работы, предусмотренные регламентами и инструкциями по эксплуатации данного типа летательного аппарата.

171. В целях экономии сбор отстоя горючего из расходных резервуаров, из отстойников фильтров и средств заправки, из баков летательных аппаратов проводится по маркам в специально выделенные для этих целей емкости. После сбора отстоя фильтрования при положительных результатах полного анализа это горючее используется по назначению.

172. В случае обнаружения в отстое горючего осадков неизвестного происхождения, изменения цвета и помутнения горючего проба горючего направляется в ХЦГ, а эксплуатация летательных аппаратов прекращается. Решение о дальнейшей эксплуатации авиационной техники принимает заместитель командира воинской части по вооружению после установления причин наличия отклонений в качестве горючего.

173. Специалистам службы горючего авиационной воинской части разрешается принимать участие в проверке чистоты горючего в топливных баках и системах летательных аппаратов (при предполетной подготовке).

174. Заполнение средств заправки систем летательных аппаратов маслами и рабочими жидкостями проводится на пункте отстаивания и фильтрования авиационных масел и рабочих жидкостей склада горючего авиационной воинской части. Пункт отстаивания и фильтрования должен обеспечивать сохранность качества масла (жидкости) при хранении и выдаче, а также размещение необходимого запаса масел (жидкостей) в бочках и бидонах поставщиков для предварительного отстаивания.

Принципиальная схема фильтрования масел и рабочих жидкостей на аэродромных складах горючего включает в себя емкость для отстаивания масел, насос, дренажный клапан, предохранительный клапан, расходную емкость, фильтр ФГ-11 или ФГ-14, трубопровод для подачи сжатого газа, раздаточный кран, агрегат механизированной заправки, клапан для слива отстоя.

175. На пункте отстаивания и фильтрования авиационных масел и рабочих жидкостей под каждый сорт масла (жидкости) устанавливаются расходные емкости с антикоррозионным покрытием, оборудованные кранами для нижнего слива отстоя. Расходные емкости устанавливаются с уклоном в сторону сливного крана.

176. Для обеспечения чистоты заправляемых масел, рабочих жидкостей проводится отстаивание масел (жидкостей) в бочках или бидонах поставщика не менее двух суток (перекатывать бочки и взбалтывать масла (жидкости) в бидонах (кроме АМ-70/10) запрещается), откачка отстоявшегося масла (жидкости) из бочек в расходные емкости пункта отстаивания и фильтрования масел (рабочих жидкостей) проводится насосом с уровня не ниже 50 мм от днища.

Оставшееся после откачки масло (жидкость) сливается в бидон или ведро (несливаемый остаток в бочке около 250–500 см3), отстаивается и переливается в расходную емкость, оставляя на дне бидона (ведра) остаток 100–200 см3 масла (жидкости). Перед переливанием горловина бидона (край ведра) тщательно очищается от загрязнений.

При частичном использовании масла (жидкости) тара с оставшейся жидкостью герметично закрывается и пломбируется.

Выдача масла (жидкости) в емкость средств заправки и авиационной техники осуществляется через фильтр.

При подозрении на попадание в масло (жидкость) воды или механических примесей масло (жидкость) переливается в чистую сухую тару. Масло (жидкость) применяется по назначению после отстаивания, фильтрования и проверки чистоты.

Остатки масел (жидкостей) из опорожненной тары сливаются по маркам в отдельную емкость. Использование их разрешается после отстаивания, фильтрования и при положительных результатах контрольного анализа.

177. Выдача масла (жидкости) из расходных емкостей проводится самотеком, насосами или под давлением сжатого газа.

Система выдачи при помощи сжатого газа оборудуется редуктором, имеющим ограничитель рабочего давления на 0,5 МПа, исправными и проверенными манометрами и краном для сброса давления в системе по окончании выдачи масла (жидкости).

Заборные патрубки в расходных емкостях должны находиться от днища на высоте 30–50 мм. Линии наполнения средств заправки оборудуются авиационными фильтрами саржевого плетения типа ФГ-11 или ФГ-14.

178. Допуск к эксплуатации оборудования пункта отстаивания и фильтрования масел (жидкостей) осуществляется и оформляется актом комиссии.

179. Расходные емкости промываются бензином Б-70 (нефрас – С4-50/170) не реже двух раз в год, а установленные на выдаче авиационные фильтры – не реже одного раза в квартал (при необходимости фильтры очищаются на ультразвуковых установках).

180. Перед каждой выдачей масла (жидкости) из расходной емкости начальник лаборатории (лаборант) проводит проверку отстоя масла (жидкости) путем отбора донной пробы или через сливной кран. В случае обнаружения воды и механических примесей масло (жидкость) дополнительно отстаивается и после слива отстоя по возможности перекачивается в чистую расходную емкость. Выдавать масло (жидкость) из расходной емкости при наличии воды и механических примесей запрещается.

181. Основанием для выдачи контрольного талона являются отсутствие воды и механических примесей, а также наличие данных контрольного анализа пробы масла (жидкости), отобранной из расходной емкости.

Контрольный анализ масла (жидкости) проводится при каждом заполнении расходной емкости.

182. Проверку отсутствия воды и механических примесей в маслах (жидкостях) проводит начальник лаборатории (лаборант) до и после заполнения средства заправки путем отбора проб масла (жидкости) из отстойников средства заправки.

183. Проверка отсутствия механических примесей в маслах проводится визуально. Проба масла отбирается в чистый сухой стеклянный цилиндр или банку и разбавляется 4-кратным количеством бензина Б-70 или нефрас – С4-50/170. В разбавленном масле при визуальном рассмотрении его в проходящем свете не должны содержаться взвешенные или осевшие на дно посторонние примеси.

Проверка на отсутствие воды проводится в соответствии с ГОСТ 1547 «Масла и смазки. Метод определения наличия воды».

184. Заправка гидросистем летательных аппаратов рабочей жидкостью проводится закрытым способом.

185. Все случаи отстранения от заправки летательных аппаратов, средств наземного обслуживания полетов, связанные с качеством горючего, а также случаи обнаружения воды и механических примесей в горючем (после слива отстоя) в баках летательных аппаратов расследуются при участии членов комиссии, назначенной приказом командира воинской части. Материалы служебного расследования оформляются в соответствии с правовыми актами Министерства обороны.

186. В целях обеспечения безопасности полетов члены комиссии, состоящей из должностных лиц авиационной воинской части с обязательным включением в состав комиссии должностного лица ИАС, периодически (по плану командира авиационной воинской части, но не реже двух раз в год) проверяют соответствие технологии подготовки и выдачи топлива, масел и рабочих жидкостей на заправку летательных аппаратов требованиям настоящий Инструкции.

187. Контроль за сохранностью качества горючего, подаваемого на заправку летательных аппаратов, выполняющих подконтрольные полеты и литерные рейсы, осуществляется в соответствии с требованиями ТНПА Министерства обороны.

188. На полевых аэродромах и посадочных площадках контроль за сохранностью качества горючего проводится в объеме требований настоящей Инструкции силами экипажа летательного аппарата и с участием представителей службы горючего авиационной воинской части, за которой этот аэродром (площадка) закреплен.

189. На аэродромах гражданской авиации и временных посадочных площадках, на которых отсутствуют представители службы горючего авиационной воинской части, контроль за сохранностью качества горючего и подготовку к полетам организует и проводит командир экипажа в соответствии с установленным порядком подготовки летательного аппарата к полетам.

190. При отказах (летных происшествиях) ВВТ, летательных аппаратов, связанных с применением горючего, работы по расследованию причин отказов осуществляются в соответствии с требованиями правовых актов Министерства обороны.

191. В целях осуществления контроля за сохранностью качества горючего в Вооруженных Силах в ХЦГ разрабатывается план проверки воинских частей по вопросам применения горючего и контроля за его качеством согласно приложению 26. План разрабатывает начальник ХЦГ и утверждает начальник управления горючего. Проверкам подвергаются воинские части Вооруженных Сил из расчета:

авиационные воинские части, зенитные ракетные воинские части – не реже одного раза в год;

ТЦО, базы горючего, объединения и соединения – не реже одного раза в два года;

остальные воинские части и организации Министерства обороны – не реже одного раза в пять лет.

192. Для оценки подготовленности лабораторий и их персонала к проведению анализов в ХЦГ организуется периодический контроль за точностью испытаний горючего, целью которого является обеспечение единства испытаний и проведения анализов горючего с требуемой точностью.

Порядок проведения контроля за точностью испытаний горючего изложен в международном стандарте СТБ ИСО 5725-2 «Точность (достоверность и прецизионность) методов и результатов измерений».

193. Начальник ХЦГ планирует и организует обучение (переподготовку) и допуск к самостоятельной работе (с выдачей удостоверений) начальников лабораторий (лаборантов) ТЦО, баз горючего и воинских частей в объеме программы, которую утверждает начальник управления горючего. Для совершенствования профессиональной подготовки начальников лабораторий ТЦО, баз горючего и воинских частей с ними один раз в год проводятся сборы.

ГЛАВА 7
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕКОНДИЦИОННОГО ГОРЮЧЕГО

194. В случае поступления в ТЦО, на базу горючего или в воинскую часть некондиционного горючего поставщику или транспортным органам железной дороги, пароходству предъявляется претензия. Решение о дальнейшем использовании поступившего некондиционного горючего принимается после разрешения претензии.

195. В ХЦГ изыскивается возможность исправления и дальнейшего использования некондиционного горючего.

В необходимых случаях должностные лица ХЦГ должны запросить пробы некондиционного горючего на повторный анализ. Должностные лица в воинской части, получив такой запрос, должны в 15-дневный срок представить в ХЦГ пробы горючего на повторный анализ.

До получения результатов повторного анализа расходование горючего запрещается.

Обо всех случаях выявления некондиционного горючего должностные лица лабораторий ТЦО, баз горючего докладывают в ХЦГ с приложением копий паспортов качества. Должностные лица ХЦГ запрашивают на полный анализ горючее, некондиционность которого установлена в лаборатории ТЦО, на базе горючего. После получения результатов, подтверждающих некондиционность горючего, начальник ХЦГ докладывает об этом в управление горючего для принятия решения по дальнейшему его использованию.

По каждому случаю выхода горючего за пределы кондиции назначается служебное расследование, по материалам которого командир воинской части (начальник базы горючего) принимает решение в сроки, установленные правовыми актами Министерства обороны, и докладывает о принятом решении в управление горючего.

Виновные привлекаются к ответственности в установленном порядке.

Члены комиссии, которую назначает своим приказом командир воинской части (начальник базы горючего), составляют акт изменения качественного состояния по форме, установленной ТНПА Министерства обороны. Акт должен содержать дополнительно следующие данные:

дату и место отбора проб горючего;

наименование лаборатории, где проводился анализ проб горючего, и дату проведения анализа;

номер и дату выдачи паспорта качества;

показатели качества, по которым горючее признано некондиционным, и причины выхода горючего за пределы кондиции;

условия, сроки хранения и количество горючего, признанного некондиционным, от которого отобрана проба;

заключение паспорта качества;

предложения по наиболее целесообразному использованию горючего.

196. Решение на восстановление качества горючего по заключению из ХЦГ принимает начальник управления горючего.

Восстановление качества горючего проводится под руководством членов комиссии, которую назначает своим приказом командир воинской части (начальник базы горючего).

Качество восстановленного горючего подвергается проверке в объеме полного анализа. Результаты работы членов комиссии и данные полного анализа восстановленного горючего оформляются актом. Акт утверждает командир воинской части (начальник базы), и один экземпляр его представляется в ХЦГ.

Горючее, качество которого восстановлено, допускается к применению в ВВТ решением начальника управления горючего (по заключению из ХЦГ).

197. Некондиционное горючее, качество которого не может быть восстановлено, должно быть переведено в низший сорт той же марки горючего или в другую марку горючего с показателями качества, допускающими его использование по новому назначению, или реализовано в народное хозяйство в соответствии с законодательством. При невозможности использования в Вооруженных Силах или реализации в народном хозяйстве указанное горючее переводится в отработанные нефтепродукты. Решение о дальнейшем использовании некондиционного горючего принимает начальник управления горючего.

198. Охлаждающие низкозамерзающие (антифризы), слитые из систем охлаждения двигателей, собираются в воинской части и сдаются на базы горючего, где они восстанавливаются или утилизируются в порядке, установленном правовыми актами Министерства обороны.

Применение восстановленных охлаждающих жидкостей (антифризов) в авиационной и ракетной технике не допускается.

199. Учет некондиционного горючего (установление причины выхода его за пределы кондиции, а также данные о восстановлении качества и использовании этого горючего) ведется в ТЦО. Общий учет некондиционного горючего за Вооруженные Силы ведется в ХЦГ на основании донесений должностных лиц лабораторий ТЦО, баз горючего и актов о восстановлении качества горючего в журнале учета некондиционного горючего согласно приложению 27.

200. Выдача некондиционного горючего для применения по прямому назначению запрещается.

В первую очередь для применения в ВВТ допускается выдача горючего, качество которого соответствует требованиям ГОСТ (ТУ), но имеет придельные значения показателей качества, которые склонны к изменению в процессе длительного хранения.

201. Некондиционное горючее может быть восстановлено на базе горючего или в воинской части до требований ГОСТ (ТУ).

При восстановлении качества некондиционного горючего следует руководствоваться перечнем показателей качества горючего и способами восстановления качества некондиционного горючего согласно приложению 28.

202. Восстановление качества горючего путем смешения с горючим, имеющим запас качества, проводится в следующей последовательности:

определяются значения физико-химических показателей у горючего – некондиционного и с запасом качества;

рассчитывается количество горючего, подлежащего смешению;

лабораторным испытанием образца смеси проверяется правильность выполненных расчетов;

подготавливаются необходимые для смешения резервуары, тара, средства перекачки и другое оборудование;

проводится смешение;

проверяются однородность и качество полученной смеси.

При смешении горючего сначала перекачивается в резервуар горючее с большей плотностью, а затем подается в нижнюю часть резервуара горючее с меньшей плотностью. После заполнения резервуара смесь перекачивается по схеме «резервуар–насос–резервуар». Продолжительность перекачки определяется временем, необходимым для получения однородной смеси по всей высоте резервуара.

Однородность смеси определяется после 4-часового отстаивания по завершении смешения. Смесь считается однородной, когда ее плотность в разных слоях будет одинаковой и лабораторный анализ подтвердит соответствие исправляемого показателя требованиям ГОСТ (ТУ).

Масла смешиваются в смесителях, оборудованных паровыми змеевиками, или на специальной установке для смешения, фильтрования и обезвоживания масел, а при отсутствии смесителей или установки – в водомаслогрейках или автоводомаслозаправщиках (автомаслозаправщиках). Для получения однородной смеси составные части ее предварительно нагреваются до температуры 60–80 °С. Смешение масел проводится при непрерывном подогреве смеси в пределах указанной температуры по схеме «резервуар–насос–резервуар» в течение времени, необходимого для получения однородной смеси. По окончании смешения смесь выдерживается при температуре 60–80 °С, после чего проверяется ее однородность и определяется соответствие качества требованиям ГОСТ (ТУ).

Если смесь неоднородна, перекачка ее по схеме «резервуар – насос – резервуар» повторяется.

Решение о восстановлении качества горючего и возможности применения этого горючего по прямому назначению принимается по результатам полного анализа.

203. Порядок проведения расчетов при восстановлении качества горючего по показателям: плотность, фракционный состав, октановое число, концентрация свинца и фактических смол, кислотность, кислотное и щелочное числа, число омыления, состав (для охлаждающей низкозамерзающей и спиртоводоглицериновой жидкости) – приведен согласно приложению 29.

204. Вязкость и температура вспышки смеси горючего в закрытом и открытом тиглях смеси горючего не подчиняются закону пропорциональности. Расчеты при восстановлении качества горючего по показателям вязкость и температура вспышки проводятся в соответствии с методическими рекомендациями, которые утверждает начальник управления горючего.

205. При обезвоживании горючего и удалении из него механических примесей отстаиванием минимальное время, необходимое для этой операции, определяется из расчета скорости осаждения 0,3 м/ч.

При обезвоживании горючего (масла) вода, скапливающаяся в нижней части резервуара (цистерны автомаслозаправщика), удаляется.

Отсутствие воды и механических примесей в горючем (масле) устанавливается анализом пробы, взятой из нижнего слоя продукта.

206. Качество жидких консервационных смазок, некондиционных по отдельным показателям, восстанавливается так же, как восстанавливается качество масел.

Качество пластичных смазок в условиях воинских частей и баз горючего восстановлению не подлежит.

ГЛАВА 8
КОНТРОЛЬ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СРЕДСТВ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕКАЧКИ, ЗАПРАВКИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГОРЮЧЕГО

207. Требования к подготовке, заполнению и маркировке средств хранения, условиям транспортирования и хранения горючего изложены в ГОСТ 1510 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка; транспортирование и хранение».

208. Маркировка технических средств хранения и транспортирования горючего должна соответствовать требованиям ТНПА.

209. Поступающая с заводов промышленности или после длительного хранения тара должна быть снаружи и внутри сухой, не содержать посторонних жидкостей.

При повторном использовании тара опорожняется и осматривается. При наличии загрязнений она промывается горячей водой и растворителем или пропаривается до полного удаления остатков горючего, механических примесей и просушивается.

После налива тара снаружи должна быть чистой, с четко обозначенной маркировкой.

210. Резервуары должны иметь исправное технологическое оборудование, укомплектовываются люками с прокладками, стойкими к хранимому горючему и обеспечивающими герметичность хранения.

211. Металлические резервуары (за исключением резервуаров с горючим длительного хранения) подвергаются периодической зачистке:

не менее одного раза в год – для авиационного горючего и масел с присадками;

не менее одного раза в два года – для автомобильного бензина, дизельного топлива и остальных масел;

по мере необходимости, определяемой условиями сохранения качества горючего, надежной эксплуатацией резервуаров и оборудования.

Зачистка резервуаров с горючим длительного хранения проводится после их опорожнения и при освежении горючего.

Зачистка резервуаров с авиационным горючим при обнаружении в них загрязнений проводится немедленно, независимо от срока их последней зачистки, если механические примеси и вода не могут быть удалены сливом (откачкой) отстоя.

Зачистка резинотканевых резервуаров осуществляется после их опорожнения в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

По окончании зачистки резервуары подвергаются техническому осмотру и проверке качества зачистки, при этом обращается внимание на полное отсутствие остатка горючего, на качество зачистки сварных швов, стенок резервуаров, кровли, форм и внутреннего оборудования, отсутствие твердых остатков или пыли, смолистых отложений, волокон, обтирочных материалов и капель воды.

За составление и выполнение графика зачистки резервуаров на базах горючего отвечают:

в отделе хранения горючего базы горючего – начальник отдела хранения горючего базы горючего;

на пункте заправки техники – заместитель начальника базы горючего по технической части;

в воинских частях – начальник службы горючего воинской части.

212. Железнодорожные и автомобильные цистерны оборудуются исправными сливно-наливными запорными устройствами (системами), технологическим оборудованием, приборами нижнего слива и налива. Крышки колпаков и люков оборудуются прокладками, стойкими к транспортируемому горючему и обеспечивающими герметичность при транспортировании.

213. Цистерны подвижных средств заправки и транспортирования горючего зачищаются не реже двух раз в год (как правило, при проведении сезонного технического обслуживания), а при обнаружении загрязнений – независимо от срока последней зачистки. При этом обращается внимание на сохранность внутреннего покрытия котла цистерны. Учет зачистки ведется в формуляре технического средства.

214. Трубопроводы баз горючего подвергаются опрессовке и зачистке в соответствии с требованиями правовых актов Министерства обороны. Технологическая система трубопроводов оборудуется с условием недопущения смешения горючего при проведении операций по приему, выдаче горючего и при внутрискладских перекачках.

При проведении перекачек задвижки смежных трубопроводов закрываются и пломбируются, а трубопроводы с неисправными задвижками отделяются заглушками.

215. Подготовка и ввод в эксплуатацию полевого магистрального (складского) трубопровода осуществляются в порядке, установленном правовыми актами Министерства обороны.

Головная загрязненная часть горючего, используемая для промывки трубопровода, после отстаивания и фильтрования подвергается контрольному анализу для принятия решения о его дальнейшем использовании.

216. При первом заполнении нового комплекта резинотканевого трубопровода головная загрязненная часть горючего в объеме 20–25 процентов от объема трубопровода сливается в отдельный резервуар, так как она может быть загрязнена тальком, который частично вымывается горючим. Слитое горючее подвергается контрольному анализу, по результатам которого принимается решение о его дальнейшем использовании.

По окончании перекачки резинотканевый трубопровод полностью освобождается от горючего. В случае необходимости (вынужденная остановка перекачки и тому подобное) горючее может находиться в трубопроводе не более одних суток (во избежание осмоления).

Если горючее находилось в резинотканевом трубопроводе более суток, то при возобновлении перекачки весь остаток горючего сливается в отдельный резервуар. Слитое горючее подвергается полному анализу для принятия решения о его дальнейшем использовании.

217. Рукава сливно-наливных устройств перед опусканием в резервуар с горючим очищаются от грязи (снега) и тщательно протираются.

По окончании слива (налива) горючего рукава освобождаются от остатков горючего, протираются и убираются на стеллажи или подвески, предназначенные для этой цели. Концы рукавов закрываются заглушками или защитными чехлами.

Укладка на хранение рукавов, загрязненных механическими примесями и остатками горючего, запрещается.

Коммуникации и раздаточные рукава промываются после каждого ремонта или замены.

218. Для уменьшения возможности порчи горючего резервуары, подвижные средства заправки и транспортирования используются для хранения и перевалки одних и тех же марок горючего.

Подготовка резервуаров, подвижных средств заправки и транспортирования под залив горючего проводится согласно требованиям настоящей Инструкции.

219. Для предупреждения случайного смешивания горючего разных марок или пересортицы при транспортировании, хранении и перекачках, а также для исключения ошибок при заправке техники и выдаче горючего в таре потребителю все резервуары, тара, средства транспортирования и заправки горючим маркируются.

220. Фильтры и фильтры-сепараторы устанавливаются как стационарно на базах горючего и системах групповой заправки топливом, так и на подвижных средствах заправки.

Конструкция запорной арматуры и монтажная схема коммуникации во всех случаях должны обеспечить протекание горючего через фильтр и фильтр-сепаратор только в одном направлении. Промывать фильтр и фильтр-сепаратор обратным потоком горючего запрещается.

221. На базах горючего фильтры и фильтры-сепараторы устанавливаются на ровной горизонтальной площадке. Монтаж коммуникаций должен обеспечивать удобный слив из них горючего при проверке его чистоты и при полном опорожнении перед осмотром.

222. Подготовка фильтра (фильтра-сепаратора) к работе, осмотр и замена фильтрующих и водоотделяющих элементов проводятся в условиях, исключающих их загрязнение, попадание воды и механических примесей в корпус фильтра или фильтра-сепаратора. Сборка деталей фильтров и установка фильтров в технологической линии проводятся в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.

223. Осмотр фильтров и фильтров-сепараторов проводится не реже двух раз в год, как правило, при подготовке к летнему и зимнему периодам эксплуатации. Основанием для замены фильтрующих и водоотделяющих элементов являются:

достижение предельно допустимого перепада давления на фильтре и фильтре-сепараторе (разность давлений до и после фильтра или фильтра-сепаратора), приведенного в эксплуатационной документации;

обнаружение разрывов и потертостей на фильтрующих или водоотделяющих перегородках элементов, а также других неисправностей, которые могут вызвать нарушение при установке этих элементов в корпусе фильтра или фильтра-сепаратора.

Количество перекачанного горючего не является основанием для замены фильтрующих или водоотделяющих элементов и чехлов.

224. Для зачистки масляные фильтры разбираются, каждая секция (чечевица) фильтрующего элемента и все полости корпуса фильтра промываются синтетическими моющими составами.

После промывки и тщательной просушки каждая секция осматривается и при наличии проколов или повреждений заменяется исправной.

Выполненные работы записываются в журнал учета работы фильтров и фильтров-сепараторов согласно приложению 30.

Журнал учета работы фильтров на базе горючего ведет начальник отдела хранения горючего (кладовщик), в авиационной воинской части – начальник лаборатории горючего (лаборант).

225. Перепад давления на фильтре и фильтре-сепараторе заносится в журнал учета их работы в начале и в конце рабочего дня.

226. Для фильтров и фильтров-сепараторов рабочих автомобилей записи о перепаде давления и состоянии водоотделяющих элементов делаются в формуляре этого средства при сдаче водителями раздаточных ведомостей на горючее.

227. В начале эксплуатации в фильтрах и фильтрах-сепараторах первоначальный перепад давления не должен быть меньше чем на 0,2–0,3 кгс/см2 (0,02–0,03 МПа) от начального перепада давления. Меньший перепад давления указывает на нарушение герметичности фильтрующих или водоотделяющих элементов или на их неплотную упаковку в корпусе фильтров и фильтров-сепараторов.

При уменьшении давления более чем на 0,2–0,3 кгс/см2 (0,02–0,03 МПа) от начального перепада давления на фильтре или фильтре-сепараторе при перепаде давления, отмеченного при предыдущей заправке (перекачке), а также отсутствии перепада давления перекачка горючего прекращается, фильтр или фильтр-сепаратор вскрывается и проверяется состояние обвязки фильтрующих или водоотделяющих элементов.

228. Данные о работе фильтра или фильтра-сепаратора заносятся в журнал учета работы фильтров, в котором отмечается перепад давления, делается отметка о регламентных работах (замена, промывка, осмотр фильтрующих чехлов и другие). Запись о перепаде давления заносится в журнал учета работы фильтров в начале и в конце рабочего дня.

229. Осмотр, промывку и замену фильтрующих элементов фильтров специальных автомобилей, систем централизованных заправщиков топливом проводит водитель автомобиля (механик централизованного заправщика топливом) под наблюдением начальника лаборатории (лаборанта).

Об установке новых фильтров, осмотре, замене и промывке фильтрующих элементов, перепаде давления в фильтре делается запись в формуляре специального автомобиля.

|  | Приложение 1 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

## ПЕРЕЧЕНЬ
документов планирования, контроля и учета мероприятий по обеспечению качества горючего

| Наименование документа | Химмотологический центр горючего | Лаборатория территориального центра обеспечения, склада горючего | Лаборатория воинской части | Территориальные центры обеспечения | Воинские части, в которых нет лабораторий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Схема организации контроля за качеством горючего | + | – | – | – | – |
| Планы работы лаборатории: годовой месячный | + + | + + | – + | – – | – – |
| План освежения горючего | + | + | + | + | + |
| План проверки воинских частей | + | – | – | – | – |
| План проведения анализов горючего длительного хранения (годовой) | – | + | + | – | + |
| Акты отбора проб горючего | + | + | + | – | + |
| Журнал регистрации проб горючего | + | + | + | – | + |
| Журнал анализа (учета качественного состояния) топлива | + | + | + | – | – |
| Паспорта на горючее | – | + | + | – | + |
| Журнал проверки титров рабочих растворов | + | + | – | – | – |
| Книга учета технического состояния, проверки и ремонта средств измерений | + | + | + | – | + |
| Журнал выдачи паспортов | – | + | + | – | – |
| Рабочие журналы лаборантов | + | + | + | – | – |
| Рабочий журнал группового заправщика летательных аппаратов топливом | – | – | + | – | – |
| Журнал выдачи контрольных талонов | – | – | + | – | – |
| Контрольные талоны | – | – | + | – | – |
| Журнал учета работы фильтров и фильтров-сепараторов, установленных на складе | – | + | + | – | + |
| Журнал учета некондиционного горючего | + | – | – | + | – |
| График зачистки резервуаров | – | + | + | – | + |
| Журнал учета слива отстоя и проверки чистоты горючего, заправленного в баки и системы ВВТ, на отсутствие воды и механических примесей | – | + | + | – | + |
| Журнал ежедневных заданий | + | – | – | – | – |
| Журнал учета работы лаборатории воинской части (карточки учета) | + | – | – | – | – |

Примечание. Знак «+» обозначает, что учетный документ ведется, знак «–» обозначает, что учетный документ не ведется.

|  | Приложение 2 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

## Паспорт

качества горючего № _______________

На ________________ поступившего ______от _______

(марка горючего)

Проба № ________ отобрана «__» __________ 20__ г.

из резервуара (партии) № _________________

Дата изготовления «__» _______________ 20__ г.

Завод-изготовитель_________________________

Дата проведения анализа «__» ______________ 20__ г.

Дата выдачи паспорта «__» ______________ 20__ г.

| № п/п | Показатель | Норма по ГОСТ (ТУ) | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- |

Заключение: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Начальник __________________________________________________________________

(наименование воинской должности)

_____________________________________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ____________ 20__ г.

|  | Приложение 3 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

## СРОКИ
хранения горючего, масел, смазок и специальных жидкостей в резервуарах и таре

| Наименование горючего, масел, смазок и специальных жидкостей и условия их хранения | Сроки хранения, в годах |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Бензин авиационный всех марок: |  |
| при хранении в наземных резервуарах при хранении в полузаглубленных и заглубленных резервуарах при хранении в автоцистернах и бочках | 4 5 4 |
| Бензин автомобильный А-76: |  |
| при хранении в наземных резервуарах при хранении в полузаглубленных и заглубленных резервуарах при хранении в автоцистернах и бочках при хранении в канистрах | 3 3,5 2 1 |
| Бензин автомобильный АИ-92, А-95, АИ-98, Нормаль-80: |  |
| при хранении в наземных резервуарах при хранении в полузаглубленных и заглубленных резервуарах при хранении в автоцистернах и бочках при хранении в канистрах | 4 5 3 2 |
| Бензин метанолсодержащий зимнего вида: |  |
| при хранении в автоцистернах и бочках при хранении в канистрах | 0,5 0,5 |
| Топливо для реактивных двигателей ТС-1, Т-1: |  |
| при хранении в наземных, полузаглубленных и заглубленных резервуарах, автоцистернах и бочках при хранении в подземных шахтных хранилищах при хранении в резинотканевых резервуарах | 5 5 1 |
| Топливо для реактивных двигателей РТ: |  |
| при хранении в наземных, полузаглубленных и заглубленных резервуарах, автоцистернах и бочках | 5 |
| Топливо для реактивных двигателей РТ: |  |
| при хранении в резинотканевых резервуарах | 1 |
| Топливо для реактивных двигателей Т-6: |  |
| при хранении в наземных, полузаглубленных и заглубленных резервуарах, автоцистернах и бочках при хранении в резинотканевых резервуарах | 10 1 |
| Дизельное топливо: |  |
| при хранении в наземных резервуарах при хранении в полузаглубленных и заглубленных резервуарах при хранении в автоцистернах, бочках и канистрах | 12 12 6 |
| Топливо моторное, мазут Масло авиационное МС-8п Масло авиационное рабоче-консервационное МС-8рк Масла авиационные МК-8, МК-8п Масла авиационные МН-7, 5у Масло авиационное ИПМ-10 Масло синтетическое ВНИИНП-50-1-4ф Масло синтетическое Б-ЗВ Масло синтетическое ЛЗ-240 Масло авиационное 36/1 КУ-А Масло авиационное МС-20 (МС-20С) Масла трансформаторные Масла приборные | 6 15 15 15 5 10 5 15 5 10 20 5 5 |
| Масла моторные для поршневых двигателей: |  |
| М-4з/6-В1 (АСЗп-6) М-6з/10-В (ДВАСЗп-10в) М-8-В М-4з/8-Г (рк) М-10-В2 М-8-Г2 М-10-Г2 М-8-Г2 (к) М-10-Г2 (к) М-8-Д (м) М-10-Д (м) М-16-А (т) (МТ-16п) М-16-В2 (М-16 ИХП-З) М-6з/10 Б2 (МТЗ-10п) М-8-В2 (с) М-12-В2 (рк) М-14-В2 М-10-В2 (с) М-14-В2 (ц) М-20-В2 (ф) М-10-Г2 (цс) М-14-Г2 М-14-Г2 (цс) М-14-Г (б) М-16-Г2 (цс) М-20-Г2 М-16-Д (р) М-16-Д М-20-Б М-20-Б (п) | 15 15 5 5 15 5 15 15 15 5 5 10 15 15 5 5 10 15 15 5 5 10 5 18 5 15 5 15 10 15 |
| Масла трансмиссионные: |  |
| ТАП-15В, ТС-15К, ТСп-10, ТСЗ-9гип, ТСп-14 гип ТСЗп-8, МТ-8п, ТСгип | 13 10 |
| Масло трансмиссионное универсальное всесезонное ТМ-5-12 (рк) Масло трансмиссионное ТАД-17и Масла для гидромеханических (автоматических) передач марок: | 12 10 13 |
| «А» МГТ | 13 10 |
| Масло для гидрообъемных передач и систем гидроусиления рулей марки «Р» Полужидкая трансмиссионная смазка ЦИАТИМ-208 Масла осевые Сп и С Масла осевые Масло шарнирное ВНИИ НП-25 Масло редукторное ВНИИ НП-30 Масла приборные 132-0,8, МВП Масла вакуумные ВМ-3, ВМ-4, ВМ-6 Масла часовые МН-60, МЦ-3 Масла индустриальные Масло вазелиновое медицинское Масло парфюмерное Масло касторовое техническое Масло костное смазочное Масло для вентиляционных фильтров Масло ОКБ-132-19 Масла компрессорные КС-19, К-19, П-28 Масла для холодильных машин Масла консервационные НГ-203Б, К-17 Масла рабоче-консервационные для вооружения РЖ, КРМ | 13 12 12 5 5 5 5 5 5 10 5 5 3 5 5 5 10 5 10 7 |
| Присадки АКОР-1, КП Смазка ЛИТОЛ-24 Смазка ВНИИ НП-242 Смазка СВЭМ (ВНИИ НП-288) Смазка Солидол С Смазка Солидол Ж Смазка графитная Смазка ЛИТА Смазка Зимол Смазка МЗ Смазка ЦИАТИМ-201 Смазка МС-70 Смазки ГОИ-54П, ЦИАТИМ-221 Смазка ПФМС-4с Смазки ВНИИ НП-207, ВНИИ НП-282 Смазка ВНИИ НП-231 Смазка ЦИАТИМ-205 Смазка ВНИИ НП-279 Смазка № 8 Смазки ОКБ-122-7, ВНИИ НП-274Н ЭРА (ВНИИ НП-286М), Сапфир (ВНИИ НП-261) Смазка АТЛАНТА (ВНИИ НП-254) Смазки Свинцоль-01 и Свинцоль-02 Смазка СТ (НК-50) Смазка пушечная Смазка лейнерная Смазки АМС-1, АМС-3, ВНИИ НП-232, канатная 39у, ЦИАТИМ-203 Замазка 33К-Зу Смазки 1-13, 1-ЛЗ Смазки консталин жировой, АМ (карданная) Смазки ЦИАТИМ-202, бензоупорная Смазка снарядная Смазка ПП-95/5 (состав предохранительный) Смазка ВНИИ НП-263 Смазка № 9 Вазелин медицинский Смазка Сэда Смазка Резол Смазка Торсиол-35 Масло гидравлическое МГЕ-10А Масло гидравлическое АУП Масло гидравлическое АМГ-10 Масло гидравлическое МГЕ-4а Жидкости ПГВ, АЖ-12Т Рабочая жидкость 7-50с-3 Рабочая жидкость «Полюс» Рабочая жидкость ЛЗ-МГ-2 Жидкость ТЖД-14с Тормозная жидкость «Нева» Тормозная жидкость ГТЖ-22М Тормозная жидкость «Томь» Тормозная жидкость БСК Жидкости охлаждающие низкозамерзающие М-40,М-65 Жидкости охлаждающие низкозамерзающие «Тосол», «ЛЕНА» Этиленгликоль концентрированный Жидкости разделительные 12ф, 13фм Жидкость ПОЖ-70 Жидкость «И» (этилцеллозольв) Жидкость ТГФ (тетрагидрофурфуриловый спирт) Спирты этиловые Масла турбинные Тп-46 и 46 для судовых газовых турбин Масла турбинные | 10 14 12 5 5 7 6 13 6 5 8 10 5 7 5 15 10 6 2 5 6 5 2,5 10 10 10 10 4 5 10 6 10 14 10 5 3 3 5 13 10 10 10 8 5 5 8,5 15 12 15 3 2,5 5 3 6 5 9 3 5 6 15 5 |

|  | Приложение 4 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

## ПЕРИОДИЧНОСТЬ
проведения контрольного, складского и полного анализов качества горючего при хранении и минимальный объем горючего, необходимый для проведения анализа

| Наименование горючего | Периодичность анализа, месяцев | Минимальный объем горючего, необходимый для проведения анализа (дм3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контрольного | складского | контрольного | складского | полного |  |
| Бензин авиационный и автомобильный | 12 | 24 | 0,5 | 0,5 | 2,0 |
| Топливо для реактивных двигателей | 12 | 24 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Топливо дизельное | 18 | 36 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| Мазут | 18 | 36 | 0,5 | 0,5 | 0,75 |
| Масла авиационные | 12 | 24 | 0,5 | 0,75 | 1,0 |
| Масла моторные, трансмиссионные, турбинные, компрессорные, приборные, цилиндровые, специализированные, для холодильных машин | 18 | 36 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| Масла моторные на синтетической основе для поршневых двигателей наземной техники | 6 | 12 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| Смазки пластичные | 12 | 36* | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Гидравлические жидкости | 12 | 24 | 0,5 | 0,5 | 0,5** |
| Амортизаторные и тормозные жидкости | 12 | 24 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Разделительные жидкости | 12 | 24 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Охлаждающие низкозамерзающие жидкости | 6 | 12 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Жидкости «И», ТГФ | 3 | 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Спирт этиловый | 12 | 24 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Водно-спиртовые смеси | – | – | 0,5 | – | – |
| Авиационные маслосмеси | – | – | – | – | 0,5 |

______________________________

*Для смазок № 8 и СТ (НК-50) складской анализ проводится с периодичностью в 24 месяца.

**Для жидкости АМГ-10 минимальный объем пробы составляет 1,5 дм3.

|  | Приложение 5 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

## ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества горючего, контролируемых при приемо-сдаточном, контрольном, складском и полном анализах

| Наименование горючего | Перечень показателей качества по видам анализа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемо-сдаточного | контрольного | складского | полного |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бензин авиационный и автомобильный | Плотность. Цвет и прозрачность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды (качественно) | Плотность. Цвет и прозрачность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды (качественно). Фракционный состав. Содержание ВКЩ | Плотность. Цвет и прозрачность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды (качественно). Фракционный состав. Содержание фактических смол | Плотность. Цвет и прозрачность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды (качественно). Фракционный состав. Содержание фактических смол. Октановое число. Кислотность |
| Топливо для реактивных двигателей | Плотность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды (качественно) | Плотность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды (качественно). Фракционный состав**. Температура вспышки*. Содержание ПВК жидкости (после введения) | Плотность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды (качественно). Фракционный состав. Содержание фактических смол. Кислотность. Температура вспышки | Плотность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды (качественно). Фракционный состав. Температура вспышки. Содержание фактических смол. Кислотность. Вязкость при 20 °С. Термическая стабильность (статическая). Испытание на медной пластине. Содержание ВКЩ |
| Топливо дизельное | Плотность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды (качественно) | Плотность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды (качественно). Фракционный состав*. Температура вспышки*. Содержание ВКЩ | Плотность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды (качественно). Фракционный состав. Температура помутнения (застывания для марки «А»). Содержание фактических смол. Кислотность. Температура вспышки | Плотность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды (качественно). Фракционный состав. Температура вспышки. Содержание фактических смол. Кислотность. Вязкость при 20 °С. Испытание на медной пластине. Содержание ВКЩ. Температура помутнения. Температура застывания |
| Мазут | Плотность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды | Плотность. Содержание воды. Содержание механических примесей (качественно). Содержание ВКЩ** | Плотность. Содержание воды. Содержание механических примесей (качественно) | Плотность. Содержание воды. Содержание механических примесей (качественно). Температура вспышки. Температура застывания. Содержание ВКЩ. Вязкость условная или кинематическая |
| Жидкости «И», ТГФ | Внешний вид. Плотность. Растворимость в топливе. Смешиваемость с водой | Внешний вид. Плотность. Растворимость в топливе. Смешиваемость с водой | Внешний вид. Плотность. Растворимость в топливе. Смешиваемость с водой. Массовая доля воды | Внешний вид. Плотность. Растворимость в топливе. Смешиваемость с водой. Массовая доля воды. Показатель преломления. Массовая доля кислот. Температурные пределы перегонки (для жидкости «И»). Число омыления (для жидкости «И») |
| Масла | Плотность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды (качественно). Прозрачность (для трансформаторных масел) | Плотность. Содержание механических примесей (качественно). Содержание воды (качественно). Прозрачность (для транс- форматорных масел). Температура вспышки**. Вязкость кинематическая при положительной температуре** | Плотность. Содержание механических примесей (количественно). Содержание воды (количественно). Прозрачность (для трансформаторных масел). Вязкость кинематическая при положительной температуре*. Щелочное число. Кислотное число | Плотность. Содержание механических примесей (количественно). Содержание воды (количественно). Прозрачность (для трансформаторных масел). Температура вспышки*. Содержание ВКЩ*. Вязкость кинематическая при положительной температуре. Щелочное число. Кислотное число. Температура застывания. Зольность. Коксуемость. Число деэмульсации (для турбинных масел) |
| Пластичные смазки | Внешний вид | Внешний вид | Внешний вид. Температура каплепадения | Внешний вид. Температура каплепадения. Пенетрация при 25 °С. Содержание механических примесей. Содержание воды. Кислотное число. Содержание свободных щелочей и органических кислот. Содержание ВКЩ |
| Гидравлические жидкости | Плотность. Внешний вид | Плотность. Внешний вид | Плотность. Внешний вид. Содержание воды. Кислотное число. Вязкость кинематическая при положительной температуре | Плотность. Внешний вид. Содержание воды. Кислотное число. Вязкость кинематическая при положительной температуре. Содержание механических примесей. Температура вспышки |
| Амортизаторные и тормозные жидкости | Плотность. Внешний вид | Плотность. Внешний вид | Плотность. Внешний вид. Температура кипения | Плотность. Внешний вид. Вязкость кинематическая при положительной температуре. Температура вспышки. Температура кипения. Показатель преломления. Температура застывания. Показатель концентрации водородных ионов рН (для тормозных жидкостей) |
| Разделительные жидкости | Плотность. Внешний вид и цвет | Плотность. Внешний вид и цвет | Плотность. Внешний вид и цвет. Содержание воды | Плотность. Внешний вид и цвет. Вязкость кинематическая при положительной температуре. Содержание механических примесей. Содержание воды. Кислотное число. Температура застывания. Показатель преломления |
| Охлаждающие низкозамерзающие жидкости | Плотность. Внешний вид. Температура замерзания (начало кристаллизации) определяется гидрометром | Плотность. Внешний вид. Температура замерзания (начало кристаллизации) определяется гидрометром | Плотность. Внешний вид. Температура замерзания (начало кристаллизации) определяется гидрометром | Плотность. Внешний вид. Температура замерзания (начало кристаллизации) определяется гидрометром. Фракционные данные (фракционный состав). Показатель концентрации водородных ионов рН |
| Спирт этиловый | Внешний вид, запах. Крепость | Внешний вид, запах. Крепость | Внешний вид, запах. Крепость | Внешний вид, запах. Крепость. Проба на чистоту. Содержание свободных кислот |
| Водно-спиртовые смеси | Внешний вид | Внешний вид. Содержание безводного спирта в смеси (крепость) | Не проводится | Не проводится |
| Авиационные маслосмеси | Не проводится | Не проводится | Не проводится | Плотность. Вязкость кинематическая. Температура вспышки. Содержание воды. Содержание механических примесей (проводится после приготовления смеси). Коксуемость. Зольность |

______________________________

*Определяется в процессе слива.

**Определяется после слива (перекачки).

|  | Приложение 6 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

|  | УТВЕРЖДАЮ Командир __________________________ (наименование воинской части) ___________________________________ (воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) «__» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

АКТ
отбора проб горючего
от «__» _____________ 20__ г.

Комиссия в составе:

председателя ________________________________________________________________

и членов ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность)

произвела отбор проб горючего согласно следующему перечню:

| № п/п | Номера проб | Марка горючего ГОСТ (ТУ) | Дата выработки горючего (месяц, год) | Откуда отобрана проба, номер резервуара, цистерны, транспорта и так далее | Количество отобранной пробы | Количество горючего, от которого отобрана проба (т) | Вид анализа (контрольный, складской, полный) или какие показатели определить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пробы горючего отобраны согласно ГОСТ 2517 в чистую сухую посуду и опечатаны печатью с оттиском ___________________________________________________________

Пробы отобраны для проведения анализов горючего в лаборатории __________________

____________________________________________________________________________

Председатель комиссии _______________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____________________________________________________________

(воинские звания, подписи, инициалы, фамилии)

|  | Приложение 7 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

## ЖУРНАЛ
регистрации проб горючего

| № п/п (он же номер пробы, анализа и паспорта) | Марка горючего | Дата отбора пробы (дата приема на анализ) | Количество отобранной (принятой) пробы, дм3 | Откуда отобрана проба | Фамилия отобравшего пробу (наименование воинской части, из которой представлена проба, и номер пробы) | Куда направлена проба для анализа (дата окончания анализа) | Номер резервуара (хранилища), в который слит (помещен) продукт | Объем анализа (контрольный, полный) или наименование показателей | Дата и номер паспорта ХЦГ, складского анализа | Подпись получившего паспорт или исходящий номер письма, которым он отправлен | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание. В графе 5 указываются номер резервуара (цистерны, транспорта), номер партии горючего в таре.

|  | Приложение 8 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

## ЖУРНАЛ
проведения анализов (учета качественного состояния) горючего

Резервуар (партия) № __________

| Номер по журналу регис- трации проб | Дата окончания анализа | Наиме- нование воинской части (открытое) и номер пробы, присвоен- ный в воинской части | Наиме- нование горючего | Дата изготов- ления (поступ- ления) и откуда поступило горючее (из какого резервуара перекачено) | Плотность при 20 °С, г/см3 | Плотность при 15 °С, г/см3 | Масса свинца, содер- жание ТЭС, г/кг (для топлив – терми- ческая стабиль- ность) | Октановое число, цетановое число | Фракционный состав |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| темпе- ратура начала пере- гонки | 10 % перего- няется при темпе- ратуре, °С | 50 % перего- няется при темпе- ратуре, °С | 90 % перего- няется при темпе- ратуре, °С | конец кипения, 97,5 % перего- няется при темпе- ратуре, °С | 96, 98 % перего- няется при темпе- ратуре, °С | остаток, % | остаток и потери, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| Вязкость | Кислот- ность, мг КОН на 100 см3 горю- чего | Темпе- ратура пому- тнения, °С (для авиацион- ного бензина – период стабиль- ности) | Темпе- ратура засты- вания, °С | Темпе- ратура вспыш- ки, °С | Содер- жание факти- ческих смол, мг на 100 см3 | Содер- жание серы, % массы | Содер- жание меркап- тановой | Содер- жание механи- ческих примесей | Содер- жание воды | Содер- жание водораст- воримых кислот и щелочей | Испытание на медную пластину | Цвет и прозрачность | Заключение о качестве горючего | Отметка о полном израсходовании горючего (дата отгрузки, когда и куда перекачено, дата зачистки) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кинемати- ческая, при темпе- ратуре 20 °С, сСт | услов- ная, в граду- сах ВУ | при 50 °С | при 100 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 |

## ЖУРНАЛ
проведения анализов (учета качественного состояния) консистентных смазок специальных жидкостей

Резервуар (партия) № __________

| Номер по журналу регис- трации проб | Дата окон- чания анализа | Наимено- вание воинской части (открытое) и номер пробы, присвоен- ный в воинской части | Наимено- вание горючего | Дата изготовления (поступления) и откуда поступило горючее (из какого резервуара перекачено) | Внешний вид и запах | Цвет и прозрач- ность | Температура каплепадения, °С | Плотность (пенетрация), г/см3 | Показатель преломления | Содержание механических примесей, % | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Содер- жание воды, % | Вязкость, сСт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| при 50 (100) °С | при 20 (0) °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| Фракционные данные | Крепость спирта, % | Кислот- ность (кислот- ное число), мг КОН на 100 см3 (1г) | Темпе- ратура застывания (начала кристал- лизации), °С | Темпе- ратура вспыш- ки в откры- том тигле, °С | Содер- жание динатрий- фосфата, г/л | Содер- жание декстри- на | Содер- жание хлоридов, % (смешива- емость с водой) | Содер- жание молибде- ново- кислого натрия, % (раствори- мость в топливе) | Содер- жание свобод- ных органи- ческих кислот | Содер- жание свобод- ной щелочи, % | Водо- родный пока- затель, ед. рН | Заклю- чение о качестве продукта | Отметка о полном израсхо- довании продукта (дата отгрузки, когда и куда перекачен, дата зачистки) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало пере- гонки (темпе- ратура кипения), °С | фракция, выкипа- ющая до 150 °С, % | остаток, выкипа- ющий выше 150 °С, % (конец кипения) | потери, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

## ЖУРНАЛ
проведения анализов (учета качественного состояния) масел

Резервуар (партия) № __________

| Номер по журналу регистрации проб | Дата окончания анализа | Наименование воинской части (открытое) и номер пробы, присвоенный в воинской части | Наименование горючего | Дата изготовления (поступления) и откуда поступило горючее (из какого резервуара перекачено) | Плотность при температуре 20 °С | Вязкость, сСт | Отношение кинематической вязкости при 50 °С к кинематической вязкости при 100 °С | Температура вспышки в закрытом тигле, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| при температуре 20 °С | при температуре 40 °С | при температуре 50 °С | при температуре 100 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| Температура вспышки в открытом тигле, °С | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла | Коксуемость, % | Зольность, % | Щелочность | Цвет и прозрачность | Содержание механических примесей, % | Содержание воды, % | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Число деэмульсии, мин | Температура застывания, °С | Замечания о качестве масла | Отметка о полном израсходовании масла (дата отгрузки, когда и куда перекачено дата зачистки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

|  | Приложение 9 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

## ЖУРНАЛ
выдачи паспортов качества горючего

| № п/п | Марка горючего | Номер резервуара (партии) | Номер паспорта | Дата выдачи | Номер воинской части, в которой выдан паспорт | Роспись за получение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Приложение 10 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

## ПОРЯДОК
составления объединенной пробы из равных объемов точечных проб для определения качества горючего в бочках, бидонах, канистрах и другой таре

| Количество тары, n | Количество точечных проб, m | Количество тары, n | Количество точечных проб, m |
| --- | --- | --- | --- |
| От 1 до 3 включительно | Все | От 1729 до 2197 включительно | 13 |
| От 4 до 64 | 4 | От 2198 до 2744 | 14 |
| От 65 до 125 | 5 | От 2745 до 3375 | 15 |
| От 126 до 216 | 6 | От 3376 до 4096 | 16 |
| От 217 до 343 | 7 | От 4097 до 4913 | 17 |
| От 344 до 512 | 8 | От 4914 до 5832 | 18 |
| От 513 до 729 | 9 | От 5833 до 6859 | 19 |
| От 730 до 1000 | 10 | От 6860 до 8000 | 20 |
| От 1001 до 1331 | 11 |  |  |
| От 1332 до 1728 | 12 |  |  |

|  | Приложение 11 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

## ЖУРНАЛ
учета технического состояния, проверки и ремонта средств измерений

| Дата записи | Средства измерений | Тип или шифр | Пределы измерений | Заводской номер | Индекс агрегата | Место установки | Периодичность поверки | Дата последней поверки или выпуска | Дата поверки средств измерений | Дата отправки средств измерений и возращения их из ремонта | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер агрегата | в каком подразделении находится | 20... год | 20... год | 20... год | 20... год | 20... год | первая | вторая | третья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Примечания:

1. Записи ведутся отдельно по видам средств измерений в следующем порядке: радиоизмерительные приборы, электроизмерительные приборы, измерительные приборы для линейно-угловых измерений, измерительные приборы для физико-технических измерений, прочие, в том числе и специальные приборы.

2. Записи в графах 2–5 и 10 делаются на основании данных, указанных в формулярах и паспортах средств измерений, в графах 11–15 в числителе записывается планируемая, а в знаменателе – фактическая даты проверки, в графах 16–18 в числителе записывается дата отправки в ремонт, в знаменателе – дата возвращения из ремонта.

3. В примечании указывается номер акта на списание и делается отметка о передаче средств измерений в другие подразделения.

|  | Приложение 12 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

## НОРМЫ
времени, необходимого на проведение анализов горючего по отдельным физико-химическим показателям

| Показатель | ГОСТ | Нормы времени, мин | Условный коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плотность | 3900-85 | 13 | 0,03 |
| Цвет и прозрачность, внешний вид, содержание механических примесей и воды (визуально) | Светлые Темные | 10 15 | 0,02 0,04 |
| Содержание механических примесей весовым методом | 6370-83 10577-78 9270-86 | 119 57 180 | 0,28 0,14 0,43 |
| Содержание воды в маслах | 2477-65 1547-84 | 50 10 | 0,12 0,02 |
| Содержание воды в жидкости «И» | 14870-77 | 100 | 0,24 |
| Содержание воды в жидкости ТГФ | 17477-86 | 74 | 0,18 |
| Фракционный состав | 2177-99 | 99 | 0,24 |
| Температурные пределы перегонки жидкости «И» | 18995.7-73 | 120 | 0,29 |
| Фракционные данные охлаждающих низкозамерзающих жидкостей | 18995.7-73 | 120 | 0,29 |
| Температура кипения тормозных жидкостей | – | 31 | 0,07 |
| Температура вспышки в закрытом тигле: | 6356-75 |  |  |
| до 50 °С от 50 до 150 °С свыше 150 °С |  | 74 92 116 | 0,18 0,22 0,28 |
| Температура вспышки в открытом тигле: | 4333-87 |  |  |
| до 100 °С от 100 до 200 °С свыше 200 °С |  | 68 92 118 | 0,16 0,22 0,28 |
| Удельная электрическая проводимость | 25950-83 | 15 | 0,04 |
| Октановое число | 511-82 8226-82 | 180 | 0,43 |
| Вязкость кинематическая: | 33-2000 |  |  |
| при 20 °С при 40, 50 °С при 100 °С |  | 40 54 54 | 0,10 0,13 0,13 |
| Вязкость условная мазута | 6258-85 | 68 | 0,16 |
| Температура каплепадения: | 6793-74 |  |  |
| до 100 °С свыше 100 °С |  | 50 70 | 0,12 0,17 |
| Температура помутнения | 5066-91 | 110 | 0,26 |
| Температура застывания: | 20287-91 |  |  |
| до –30 °С ниже –30 °С |  | 70 100 | 0,17 0,24 |
| Температура начала кристаллизации (замерзания) охлаждающей жидкости | 159-52 гидрометром | 54 13 | 0,13 0,03 |
| Содержание фактических смол | 8489-85 | 43 | 0,10 |
| Термоокислительная стабильность в статических условиях | 11802-88 9144-79 | 104 80 | 0,25 0,19 |
| Коксуемость | 19932-99 | 120 | 0,29 |
| Зольность | 1461-75 | 68 | 0,16 |
| Зольность сульфатная | 12417-94 | 70 | 0,17 |
| Щелочное число | 11362-96 | 95 | 0,23 |
| Число омыления жидкости «И» | 8313-88 | 60 | 0,14 |
| Кислотность | 5985-79 | 50 | 0,12 |
| Кислотное число | 5985-79 | 55 | 0,13 |
| Кислотность жидкости «И» | 8313-88 | 22 | 0,05 |
| Содержание свободных кислот в спирте | 18300-87 | 21 | 0,05 |
| Содержание ВКЩ | 6307-75 | 15 | 0,04 |
| Содержание свободных щелочей и органических кислот в смазках | 6707-76 | 55 | 0,13 |
| Испытание на медной пластине | 6321-92 | 15 | 0,04 |
| Число деэмульсации | 12068-66 | 72 | 0,17 |
| Пенетрация | 5346-78 | 48 | 0,11 |
| Показатель преломления | 18995.2-73 | 19 | 0,05 |
| Растворимость жидкости «И» и ТГФ в топливе | 8313-88 | 20 | 0,05 |
| Смешиваемость жидкости «И» и ТГФ с водой | 8313-88 17477-86 | 20 | 0,05 |
| Содержание жидкости «И» в топливе | – | 20 | 0,05 |
| Водородный показатель | – | 20 | 0,05 |
| Содержание фосфорнокислого натрия | 159-52 | 22 | 0,05 |
| Наличие декстрина | 159-52 | 20 | 0,05 |
| Содержание хлоридов | 159-52 | 10 | 0,02 |
| Крепость спирта | 3639-79 | 11 | 0,03 |
| Проба спирта на чистоту | 5964-93 | 21 | 0,05 |

|  | Приложение 13 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Командир _____________________________

(наименование воинской части)

______________________________________

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)

«__» _______________ 20__ г.

## ПЛАН
освежения горючего длительного хранения войсковой части 00001

| Марка горючего, ГОСТ(ТУ) | Номер резервуара (машины, партии горючего в таре) | Количество горючего (т) | Дата изготовления горючего | Дата закладки на хранение | Номер паспорта и дата проведенного анализа | Плановый срок хранения (лет) | Подлежит освежению (год и месяц) | Ответственный за освежение | Отметка о продлении срока хранения (указываются новый срок освежения, номер и дата акта) | Отметка об освежении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Заместитель командира ______________________________________________ по тылу

(наименование воинской части)

__________________________________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)

Начальник службы горючего и смазочных материалов ___________________________

(наименование воинской части)

_________________________________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)

|  | Приложение 14 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Начальник территориального центра обеспечения № _______

____________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия, инициалы)

«__» ___________ 20__ г.

## СВОДНЫЙ ПЛАН
освежения горючего длительного хранения за территориальный центр обеспечения

№ ______ на 20__ год

| Номер ТЦО, склада, базы | Сорт ГСМ | Подлежит освежению в 20 году, тонн | В том числе по кварталам | Пункт освежения (станция отгрузки) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Заместитель начальника территориального центра обеспечения № ____________

____________________________________________________________________________

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)

|  | Приложение 15 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

## ПОКАЗАТЕЛИ
качества горючего, наиболее склонные к изменению при длительном хранении

| Наименование горючего | Показатели качества горючего, наиболее склонные к изменению при длительном хранении |
| --- | --- |
| Бензин авиационный и автомобильный | Фракционный состав: температура начала перегонки температура перегонки 10 % Содержание фактических смол |
| Топливо для реактивных двигателей | Удельная электрическая проводимость (для топлив с антистатической присадкой «Сигбол») Содержание фактических смол |
| Дизельное топливо | Содержание фактических смол Кислотность |
| Жидкости «И» (этилцеллозольв) и ТГФ | Содержание воды Кислотность Число омыления (для жидкости «И») |
| Смазочные масла, смазки и специальные жидкости | В пределах установленных сроков хранения среднегодовое изменение показателей качества не превышает погрешности метода испытаний этих показателей |
| Спирт этиловый | Крепость |

|  | Приложение 16 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

## ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ
резервуаров к наливу горючего

| Наименование нефтепродуктов, подлежащих наливу | Раство- рители | Наименование слитого нефтепродукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| топливо | керо- син осве- титель- ный и для техни- ческих целей | масла | нефть | нефте- продукты отработан- ные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бензин | для реакти- вных двига- телей | наф- тил | дизель- ное | печное быто- вое | нефтя- ное для газотур- бинных уста- новок | мотор- ное | мазут | 1-й груп- пы | 2-й груп- пы | 3-й груп- пы | осе- вые | групп ММО, МИО | груп- пы СНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| авиаци- онный этилиро- ванный | авто- мобильный этили- рован- ный | авто- мобильный неэтили- рованный | авиацион- ный неэтили- рованный марки Б-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| малосер- нистый, сырье для произ- водства битумов | серни- стый, высоко- сернис-тый | флот- ский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| Растворители | 41 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бензин авиационный этилированный | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бензин автомобильный этилированный | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бензин автомобильный неэтилирован- ный | 4 | 1 | 1 | 41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бензин авиационный неэтилированный марки Б-70 | 4 | 0 | 0 | 3 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Топливо для реактивных двигателей | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Топливо дизельное | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 41 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Топливо печное бытовое | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Топливо нефтяное для газотурбинных установок | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| Топливо моторное | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  |
| Мазут малосернистый, сырье для производства битумов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41,2 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | 3 |  |
| Мазут сернистый, высокосернистый | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |
| Мазут флотский | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |
| Керосин осветительный и для технических целей | 3 | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Масла 1-й группы | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 41 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| Масла 2-й группы | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 41 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| Масла 3-й группы | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 41 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |
| Масла осевые | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 41 | 2 | 3 | 2 |  |
| Нефть | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41,2 | 3 | 3 |  |
| Нефтепродукты отработанные групп ММО, МИО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |  |
| Нефтепродукты отработанные группы СНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |

Примечания:

0 – налив запрещен;

1 – удалить остаток, промыть под давлением горячей водой с моющим веществом или с растворителем (или пропарить), затем снова промыть горячей водой и просушить днище;

2 – удалить остаток, промыть горячей водой и просушить (или протереть безворсовым материалом) днище;

3 – удалить остаток;

4 – зачистка не требуется (остаток не более 0,24 % от вместимости резервуара). Наличие в резервуарах подтоварной воды не допускается.

______________________________

1Налив в резервуары одноименного (по маркам) горючего и нефтепродуктов допускается на любое количество остатка при условии, если качество смеси из наливаемого горючего и остатка соответствует требованиям нормативной технической документации на данный продукт, за исключением топлива для реактивных двигателей и авиационных бензинов и масел. Налив последних допускается при условии, если качество остатка соответствует требованиям нормативной технической документации.

2Перед наливом мазута, нефти, предназначенных для изготовления авиационных масел, подготовка ведется в соответствии с примечанием 3.

3Налив прямогонного бензина и осветительного керосина запрещен.

|  | Приложение 17 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

## ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ
железнодорожных цистерн и автоцистерн к наливу горючего

| Наименование нефтепродуктов, подлежащих наливу | Раство- рители | Наименование слитого нефтепродукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| топливо | керо- син для техни- ческих целей | масла | нефть | нефтепро- дукты отработанные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бензин | для реак- тивных двига- телей | наф- тил | дизель- ное | нефтя- ное для газотур- бинных уста- новок, печное бытовое | мотор- ное | мазут | керосин освети- тельный | 1-й груп- пы | 2-й груп- пы | 3-й груп- пы | осе- вые | групп ММО, МИО | группы СНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| авиаци- онный этили- рован- ный | авто- мобиль- ный этили- рован- ный | авто- мобиль- ный неэти- лирован- ный | авиаци- онный неэтили- рован- ный марки Б-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| малосер- нистый, сырье для произ- водства битумов | серни- стый, высоко- сернис- тый | флот- ский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| Растворители | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бензин авиационный этилированный | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бензин автомобильный этилированный | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бензин автомобильный неэтилированный | 4 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бензин авиационный неэтилированный марки Б-70 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Топливо для реактивных двигателей | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Топливо дизельное | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| Топливо нефтяное для газотурбинных установок, топливо печное бытовое | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Топливо моторное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |
| Мазут малосернистый, сырье для производства битумов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |
| Мазут сернистый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |
| Мазут флотский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |
| Керосин осветительный | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Керосин для технических целей | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| Масла 1-й группы | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Масла 2-й группы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Масла 3-й группы | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| Масла осевые | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |
| Нефть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 3 | 54 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 54 | 5 | 3 | 3 |  |
| Нефтепродукты отработанные групп ММО, МИО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |  |
| Нефтепродукты отработанные группы СНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |

Примечания:

0 – налив запрещен;

1 – удалить остаток, промыть под давлением горячей водой с нефтяным растворителем или моющим веществом (или пропарить) и просушить котел цистерны; при наливе нефтепродуктов, указанных в графах 8 и 9, протереть котел цистерны хлопчатобумажной тканью, смоченной наливаемым нефтепродуктом или керосином;

2 – удалить остаток и просушить котел цистерны; протирка котла цистерны вручную проводится при наливе нефтепродуктов, указанных в графах 8 и 9;

3 – удалить остаток;

4 – зачистка не требуется (остаток не более 1 см);

5 – зачистка не требуется (остаток не более 3 см).

______________________________

1Не допускается налив горючего, предназначенного на экспорт.

2В период ноябрь–март включительно подготовка проводится в соответствии с примечанием 1.

3При наливе одноименного (по маркам) горючего допускается подготовка цистерн в соответствии с примечанием 4, при наличии механических примесей их следует удалить полностью.

4Перед наливом мазута, нефти, предназначенных для изготовления масел, подготовка ведется в соответствии с примечанием 3.

|  | Приложение 18 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

| СОГЛАСОВАНО Начальник лаборатории _______________________ (ТЦО, базы горючего) _____________________________________________ (воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) «__» _____________ 20__ г. |  | УТВЕРЖДАЮ Командир _________________________ (наименование воинской части) ____________________________________ (воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) «__» ______________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

## ПЛАН
проведения анализов горючего длительного хранения войсковой части 00001 на 20__ год

| Наименование горючего, смазочных материалов и специальных жидкостей | Номер резервуара, партии горючего | Дата изготовления горючего | Дата последнего анализа | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Отметка об отгрузке или расходовании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| контроль- ного | полного складского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| I. На складе горючего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Горючее текущего довольствия, находящееся без движения более одного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник службы горючего

войсковой части_________________________

(наименование воинской части)

________________________________________

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)

Примечание. В графах 6–17 в числителе указывается вид анализа (К – контрольный, П – полный, С – складской), в знаменателе – дата проведения и номер анализа (паспорта).

|  | Приложение 19 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

## ЖУРНАЛ
учета слива отстоя и проверки чистоты горючего, заправленного в баки и системы вооружения и военной техники, на отсутствие воды и механических примесей

| Дата проверки | Объект проверки (бортовой номер, номер шасси образца ВВТ) | Наименование горючего | Результаты проверки | Перечень и объем работ по удалению воды и механических примесей | Подпись лиц, проводивших проверку и удаление воды и механических примесей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по воде | по механическим примесям |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

|  | Приложение 20 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

## СРОКИ ХРАНЕНИЯ
горючего в баках вооружения и военной техники

| Наименование горючего | Срок хранения, лет |
| --- | --- |
| Авиационный бензин | 0,5 |
| Автомобильный бензин: |  |
| А-76, Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум-95 АИ-95, АИ-92, АИ-98 | 1,5 3 1,5 |
| Топливо для реактивных двигателей в баках летательных аппаратов | 1 |
| Дизельное топливо | 5 |
| Мазут флотский | 5 |

Примечание. Срок хранения топлива для реактивных двигателей указан для топлива без ПВК жидкости и с добавлением ПВК жидкости до 0,2 процента массы.

|  | Приложение 21 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

## КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ
смесей масел, применяемых для эксплуатации двигателей и редукторов летательных аппаратов

| Состав смесей масел | Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с (сСт) |  |
| --- | --- | --- |
| МС-20 (МС-20С, МК-22) | МС-8п (МС-8рк, МС-8, МК-8) |  |
| 75 25 50 | 25 75 50 | 10–13 4,5–6,0 6,0–8,0 |

|  | Приложение 22 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

| СОГЛАСОВАНО Заместитель командира воинской части по вооружению __________________________________ (воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) «__» ______________ 200__ г. |  | УТВЕРЖДАЮ Командир ________________________ (наименование воинской части) ___________________________________ (воинское звание, подпись, инициалы, фамилия) «__» ______________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
выполнения основных работ, обеспечивающих заправку летательных аппаратов качественным горючим

| Наименование операции | Порядок исполнения | Срок и периодичность исполнения | Ответственный за исполнение | Документация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прием железнодорожных цистерн | 1. Проверка соответствия качества зачистки резервуаров, предназначенных для приема прибывающего горючего, требованиям ГОСТ 1510 и их маркировки | До прибытия железнодорожных цистерн | Начальник лаборатории (лаборант) | Журнал учета зачистки резервуаров |
|  | 2. Проверка технологической линии приема горючего на соответствие требованиям, обеспечивающим сохранение его качества | То же | То же | Журнал осмотра резервуаров, трубопроводов, насосных станций, сливно-наливных устройств |
|  | 3. Подготовка приборов для отбора проб и проведения анализов | То же | Лаборант | Требования ГОСТ (ТУ) |
|  | 4. Проверка наличия пломб, чистоты и исправности нижних сливных устройств, сливно-наливных рукавов | При приеме | Начальник лаборатории | Не ведется |
|  | 5. Сверка номеров железнодорожных цистерн с номерами, указанными в накладных и паспортах, проверка правильности и полноты заполнения паспортов и сопоставление данных паспортов с требованиями ГОСТ (ТУ), наличие штампа, печати о приемке горючего представителем заказчика | То же | То же | Не ведется |
|  | 6. Отбор проб из каждой железнодорожной цистерны и объединенной пробы с каждой подачи железнодорожных цистерн для приемо-сдаточного анализа | До слива горючего | Лаборант | Акт отбора проб, журнал регистрации проб |
|  | 7. Проверка содержания воды и механических примесей путем отбора донной пробы | До слива горючего (из каждой цистерны) | Лаборант | Журнал учета слива отстоя и проверки горючего на отсутствие воды и механических примесей |
|  | 8. Проведение приемо-сдаточного анализа из каждой железнодорожной цистерны в объеме, установленном для выдачи разрешения на слив. Выдача разрешения на слив | При приеме до слива | Начальник лаборатории (лаборант) | Журнал проведения анализов |
|  | 9. Слив отстоя в прирельсовый резервуар при обнаружении воды и механических примесей в железнодорожных цистернах | То же | Начальник склада, начальник лаборатории (лаборант) | Не ведется |
|  | 10. Проведение приемо-сдаточного анализа объединенной пробы | В период слива | Начальник лаборатории (лаборант) | Журнал проведения анализов |
|  | 11. Проверка перепада давления на фильтрах | То же | То же | Журнал учета работы фильтров |
|  | 12. Проверка полноты обслуживания средств хранения, транспортирования и перекачки, влияющая на сохранение качества горючего (герметичность резервуаров, установка заглушек, крышек, чехлов и другое) | После слива | То же | Не ведется |
|  | 13. Проведение испытаний горючего по всем показателям качества, входящим в объем контрольного анализа | После слива (из каждого резервуара (группы резервуаров)) | То же | Журнал проведения анализов |
| Хранение горючего в отстойных резервуарах | 1. Отстаивание в резервуарах (из расчета 0,3 м/ч) | После слива | Начальник склада, кладовщик, лаборант | Не ведется |
|  | 2. Проверка и слив отстойной воды и механических примесей | По окончании отстаивания, один раз в неделю при снятии остатков | То же | Журнал учета слива отстоя и проверки горючего на отсутствие воды и механических примесей |
|  | 3. Проверка условий хранения | Указывается периодичность для каждого должностного лица | Указываются ответственные лица | Планы (годовые и месячные), графики |
| Перекачка горючего из отстойных резервуаров в подгруппу расходных резервуаров | 1. Проверка отсутствия механических примесей и воды в отстойных резервуарах (в пробе, отобранной по ГОСТ 2517) – визуально | Перед перекачкой | Лаборант | Не ведется |
|  | 2. Проверка готовности средств перекачки, фильтрования, трубопроводных коммуникаций, обеспечение сохранности качества горючего при перекачке | Перед перекачкой | Начальник лаборатории (лаборант) | Акт на опрессовку, журнал осмотра резервуаров, трубопроводов, насосных станций, сливно-наливных устройств; журнал учета работы фильтров |
|  | 3. Проверка готовности расходных резервуаров к приему горючего, слив отстоя горючего из кранов нижнего слива и проверка его на отсутствие воды и механических примесей – визуально | То же | Начальник склада, начальник группового заправщика самолетов топливом, начальник лаборатории (лаборант) | Журнал учета слива отстоя и проверки горючего на отсутствие воды и механических примесей |
|  | 4. Проверка качества горючего в отстойных резервуарах (по документам) | То же | Начальник лаборатории (лаборант) | Журнал проведения анализов, ГОСТ (ТУ), паспорт качества |
|  | 5. Отбор объединенной пробы из кранов нижнего слива расходных резервуаров и проведение ее контрольного анализа | После перекачки | Начальник лаборатории (лаборант) | Журнал регистрации проб, журнал проведения анализов, контрольный талон |
| Выдача горючего на заправку авиационной техники из группы расходных резервуаров | 1. Проверка времени отстаивания горючего (не менее 60 мин) | Перед началом выдачи | Начальник склада, начальник группового заправщика самолетов топливом | Журнал учета работы насосных агрегатов |
|  | 2. Слив отстоя из кранов нижнего слива расходных резервуаров и проверка горючего на отсутствие воды и механических примесей | Перед началом выдачи и в конце каждой летной смены | Начальник склада, начальник группового заправщика самолетов топливом, начальник лаборатории (лаборант) | Рабочий журнал группового заправщика самолетов топливом, журнал учета слива отстоя и проверки горючего на отсутствие воды и механических примесей |
|  | 3. Отбор арбитражной и объединенной проб из кранов нижнего слива расходных резервуаров в количестве 1,5 дм3 и ее опечатывание | Перед началом выдачи | Начальник лаборатории (лаборант), должностное лицо, определенное приказом по воинской части | Не ведется |
|  | 4. Слив отстоя из фильтров и фильтров-сепараторов, проверка чистоты горючего | Перед началом выдачи и в конце каждой летной смены | То же | Не ведется |
|  | 5. Проверка перепада давления на фильтрах и фильтрах-сепараторах | Ежесменно | Начальник лаборатории (лаборант), начальник группового заправщика самолетов топливом | Журнал учета работы фильтров |
|  | 6. Проверка соответствия маркировки средств заправки и транспортирования марке заливаемого в них горючего | Перед наливом | Начальник лаборатории (лаборант) | Не ведется |
|  | 7. Проверка технического состояния участка обеспечения чистоты горючего от расходных резервуаров до летательных аппаратов, в том числе автозаправщиков и заправочных агрегатов группового заправщика самолетов топливом | До заправки | То же | Формуляр автотопливозаправщика. Рабочий журнал группового заправщика самолетов топливом |
|  | 8. Слив отстоя из фильтров и отстойников автозаправщика и проверка горючего на отсутствие воды и механических примесей – визуально | На контрольном пункте проверки автотопливозаправщиков (до заполнения и через 10 мин отстаивания после заполнения) | То же | Контрольный талон |
|  | 9. Выдача контрольного талона водителю автотопливозаправщика, начальнику группового заправщика самолетов топливом | После проверки средств заправки | Начальник лаборатории (лаборант) | Журнал выдачи контрольных талонов |
| Контроль средств заправки и горючего на технической стоянке | 1. Проверка технического состояния средств заправки | В начале летной смены | Представитель авиационной воинской части | Контрольный талон, формуляр автотопливозаправщика, рабочий журнал группового заправщика самолетов топливом |
|  | 2. Проверка чистоты отстоя горючего из расходных резервуаров группового заправщика летательных аппаратов топливом, фильтров и фильтров-сепараторов средств заправки и из отстойника автотопливозаправщика | Перед началом и в ходе заправки (для группового заправщика самолетов топливом; по прибытии, а также после 6 ч стоянки (для автотопливозаправщиков) | Представитель авиационной воинской части | То же |
| Заправка летательных аппаратов | 1. Слив отстоя из баков летательных аппаратов и проверка его на отсутствие воды и механических примесей | В соответствии с руководством по эксплуатации | Старший техник (техник), борттехник (механик) | Контрольный лист журнала подготовки летательного аппарата |
|  | 2. Проверка соответствия маркировки средств заправки записи в контрольном талоне, а также чистоты и исправности раздаточных устройств и фильтрующих сеток | Перед каждой заправкой | То же | Контрольный талон |
|  | 3. Контроль за перепадом давления в фильтрах- сепараторах средств заправки | При заправке летательного аппарата | Начальник группового заправщика самолетов топливом, механик-водитель | Журнал учета работы фильтров или рабочий формуляр заправочного агрегата |
|  | 4. Получение раздаточной ведомости на выдаваемое горючее и проверка записи в ней номера контрольного талона | После заправки | То же | Раздаточная ведомость, контрольный талон |
|  | 5. Слив отстоя из баков летательного аппарата и проверка его на отсутствие воды и механических примесей | В соответствии с руководством по эксплуатации | Старший техник (техник) летательного аппарата | Контрольный лист журнала подготовки летательного аппарата |
|  | 6. Отбор проб из баков летательного аппарата | После заправки в соответствии с требованиями нормативных документов | То же | То же |

Начальник инженерно-авиационной службы

авиационной воинской части ______________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия, инициалы)

Примечание. В графе «Ответственный за исполнение» указываются должностные лица, ответственные за проведение планируемых операций согласно функциональным обязанностям.

|  | Приложение 23 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

Контрольный талон
на горючее № _______

На ______________________________________________в АТЗ, МЗ, УПГ

(наименование горючего)

Качество горючего соответствует требованиям ГОСТ (ТУ) ____________

Паспорт на горючее № ______от «__» _________ 20__ г.

Содержание жидкости «И» (ТГФ), процент __________________________

Вода и механические примеси в резервуаре с горючим отсутствуют

Начальник лаборатории (лаборант) _________________________________

(наименование воинской части)

_____________________________________

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)

| Номер резервуара | Номер рейса | Номер раздаточной ведомости | Фактическая плотность | Отстой горючего после 10-минутной стоянки, а также отсутствие воды и механических примесей в пробе, отобранной из раздаточных устройств средств заправки, проверил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заправку самолета (вертолета) разрешаю (подпись представителя службы горючего, время и дата) | Заправку самолета (вертолета) разрешаю (подпись представителя ИАС, время и дата) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | Приложение 24 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

## ЖУРНАЛ
выдачи контрольных талонов на горючее

| Номер талона | Дата выдачи талона | Марка горючего | Номер резервуара | Номер и дата паспорта на горючее | Номер топливозаправщика, маслозаправщика, заправочного агрегата | Роспись водителя за получение талона | Дата и подпись начальника лаборатории (лаборанта) о возврате талона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Приложение 25 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

## РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ
централизованного (группового) заправщика летательных аппаратов топливом

| Дата | Номера резервуаров склада горючего, из которых заполнены расходные резервуары группового заправщика летательных аппаратов топливом, и время окончания их залива | Номер паспорта на горючее | Количество горючего, выданного на заправку летательных аппаратов за день (проставляется в конце дня) | Работа, выполненная при подготовке группового заправщика летательных аппаратов топливом к заправке летательных аппаратов (делается отметка о работе, проделанной в соответствии с требованиями настоящей Инструкции), и подпись лица, проводившего работу | Состояние группового заправщика летательных аппаратов топливом проверил. Заправку разрешаю (подписи представителя службы горючего, ИАС, время и дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | Приложение 26 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления горючего

__________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия, инициалы)

«__» ____________ 20__ г.

## ПЛАН
проверки воинских частей по вопросам применения горючего и контроля за его качеством

| № п/п | Проверяемые воинские части | Планируемое время проверки | Фактическое время проверки | Лицо, ответственное за проверку | Отметка о получении донесения об устранении замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Начальник химмотологического центра горючего

__________________________________________

(воинское звание, подпись, инициалы, фамилия)

|  | Приложение 27 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

## ЖУРНАЛ
учета некондиционного горючего

| Наименование воинской части | Марка некондиционного горючего | Количество, тонн | Номер резервуара | Дата изготовления | Номер паспорта на некондиционный продукт и дата его выдачи | Показатели, по которым продукт вышел за пределы кондиции, и их значения | Отметка о принятом решении (мерах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  | Приложение 28 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

## ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
качества горючего и способы восстановления качества некондиционного горючего

| Наименование горючего | Показатели качества горючего | Способы восстановления качества горючего |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, топливо печное, мазут | Октановое число, массовая доля бензола | Смешение с одноименным бензином, имеющим запас качества |
|  | Плотность, фракционный состав, вязкость, температура вспышки в закрытом тигле, концентрация фактических смол | Смешение с одноименным продуктом, имеющим запас качества по данному показателю |
|  | Содержание механических примесей | Отстаивание с последующим фильтрованием и перекачкой в чистый резервуар |
|  | Содержание воды | Отстаивание: для ускорения процесса дизельное топливо и мазут нагреваются до 40–50 °С (сернистый мазут до 70 °С) |
|  | Содержание воды | Обезвоживание топлива для реактивных двигателей после отстаивания завершается сепарацией (прокачкой через фильтр-сепаратор) |
| Масла | Вязкость, температура вспышки в закрытом и открытом тиглях | Смешение при 60–80 °С с одноименным продуктом, имеющим запас качества по данному показателю |
|  | Содержание механических примесей | Отстаивание при температуре 60–80 °С с последующим фильтрованием |
|  | Содержание воды | Отстаивание при температуре 70–80 °С в течение 6–7 ч. Затем выпаривание при 105–110 °С не более 36 ч |
| Гидравлические жидкости (масла МГЕ-10А, АМГ-10, ВМГЗ, АУП, рабочие жидкости 7-50с-3, ЛЗМГ-2, ГЖД-14с, МГЕ-4а), гидравлическая жидкость ПГВ | Вязкость, плотность | Смешение с одноименной маркой жидкости, имеющей запас качества по данному показателю |
|  | Содержание механических примесей | Отстаивание при температуре 60–80 °С с последующим фильтрованием |
|  | Содержание воды | Отстаивание с нагревом до 70–80 °С в течение 6–7 ч. Затем выпаривание при 105–110 °С до достижения требуемого качества |
|  | Вязкость, плотность, содержание хлорид иона | Смешение с одноименной маркой жидкости, имеющей запас качества по данному показателю |
|  | Содержание механических примесей | Отстаивание с последующим фильтрованием |
| Амортизаторные и тормозные жидкости (АЖ-12Т, ГТЖ-22М, «Нева», «Томь», БСК) | Вязкость при положительной температуре, температура вспышки в закрытом тигле, плотность Содержание механических примесей | Смешение с одноименной маркой жидкости, имеющей запас качества по данному показателю Отстаивание с последующим фильтрованием |
| Охлаждающие низкозамерзающие жидкости (марки 40 и 65, «Тосол» и «ЛЕНА») | Внешний вид, плотность, температура начала кристаллизации | Смешение с одноименной маркой жидкости, имеющей запас качества по данному показателю, или добавление недостающего компонента (воды или этиленгликоля) |
|  | Содержание механических примесей | Отстаивание с последующим фильтрованием |
| Спирт этиловый | Крепость | Смешение с одноименной маркой спирта, имеющего запас качества по данному показателю |
| Водно-спиртовые смеси | Содержание безводного спирта в растворе (крепость) | Добавление недостающего компонента |
| ПВК жидкости | Число омыления Кислотность | Смешение с одноименной маркой ПВК жидкости, имеющей запас качества по данному показателю |

|  | Приложение 29 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

## ПОРЯДОК
проведения расчетов при восстановлении качества горючего

При восстановлении качества горючего по показателям: плотность, фракционный состав, октановое число, концентрация свинца и фактических смол, кислотность, кислотное и щелочное числа, число омыления, состав (для охлаждающей низкозамерзающей и спиртоводоглицериновой жидкости) – значение показателей в смеси должно быть равным среднеарифметической величине этих показателей у взятых для смешения продуктов:

|  | Х = | РаХа + РвХв | , (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ра + Рв |  |  |  |

где Ра – масса продукта, имеющего запас качества по восстанавливаемому показателю;

Рв – масса некондиционного продукта;

Ха – значение показателя у продукта, имеющего запас качества;

Хв – значение показателя некондиционного продукта.

Соотношение продуктов, необходимых для смешения, определяют по формулам:

|  | Ра = | Х – Хв | · Рв | , (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ха – Х |  |  |  |  |

|  | А = | Х – Хв | · 100 | , (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ха – Хв |  |  |  |  |

где Х – значение показателя, которое нужно получить после смешения;

А – массовая доля продукта (в смеси), имеющего запас качества по восстанавливаемому показателю, %.

Применение этих формул в случае восстановления качества по фракционному составу имеет свои особенности, которые можно рассмотреть на следующем примере.

Например. В воинской части имеется некондиционный авиационный бензин Б-95/130, у которого температура выкипания 10 процентов равна 87 °С. Для восстановления его качества имеется такой же марки бензин другой партии с температурой выкипания 10 процентов, равной 69 °С. По ГОСТ 1012 температура выкипания 10 процентов для авиационного бензина Б-95/130 должна быть не выше 82 °С.

Чтобы найти массовую долю бензина в смеси, нужно знать, сколько процентов каждого из них выкипает до 82°С (то есть до температуры, установленной ГОСТ 1012). Для этого в лаборатории проводится разгонка бензина из обеих партий и определяется процент выкипаемости его до 82 °С. Предположим, что до 82 °С выкипает у некондиционного бензина 6 процентов, а у бензина, имеющего запас качества, 18 процентов. Таким образом, получаем необходимые данные для расчета:

Х = 10, Ха = 18, Хв = 6.

Подставив эти данные в формулу (3), получим требуемую массовую долю бензина, имеющего запас качества по исправляемому показателю:

|  | Х = | Х–Хв | · 100 = | 10–6 | · 100 = 33,3 %, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ха–Хв | 18–6 |  |  |  |  |

то есть для смешения нужно взять 33,3 процента бензина, имеющего запас качества по температуре выкипания 10 процентов (остальные 66,7 процента – некондиционный бензин).

|  | Приложение 30 к Инструкции о порядке обеспечения качества горючего в Вооруженных Силах Республики Беларусь |
| --- | --- |

Форма

## ЖУРНАЛ
учета работы фильтров и фильтров-сепараторов

| Дата | Перепад давления, кгс/см2 | Отметка о проведении регламентных работ (замена, промывка, осмотр и замена уплотнительных прокладок и другие) | Подпись лиц, проводивших регламентные работы и проверяющих их выполнение (водитель, помощник начальника службы горючего, лаборант) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| левый | правый |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |