ВСН 21-01-98*
---------------------
МО РФ

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

#### НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРСЕНАЛОВ, БАЗ И СКЛАДОВ РАКЕТ И БОЕПРИПАСОВ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Дата введения 2008-02-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНЫ ФГУП "26 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации".

2. ВНЕСЕНЫ Военно-научным комитетом Службы расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации.

3. ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ начальником Службы расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации 22 января 2008 года.

4. ВЗАМЕН ВСН 21-01-98/МО РФ "Нормы проектирования арсеналов, баз и складов боеприпасов. Требования пожаровзрывобезопасности", приказов начальника Службы расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации от 9 июня 2006 года N 75 "О компенсационных мероприятиях при проектировании объектов в рамках Федеральной целевой программы "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы", от 19 декабря 2006 года N 132 "О внесении изменений и дополнений в приказ начальника СРиО МО РФ от 9 июня 2006 года N 75 "О компенсационных мероприятиях при проектировании объектов в рамках Федеральной целевой программы "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы".

#### 1 Область применения

1.1 Настоящие ведомственные строительные нормы устанавливают основные требования пожаро- и взрывопожаробезопасности, обязательные для учета при проектировании вновь строящихся и реконструируемых арсеналов, баз и складов (далее - баз) видов Вооруженных Сил и родов войск, где проводятся сборка, ремонт, техническое обслуживание и хранение боеприпасов, действие или поведение при пожаре которых основано на использовании энергии взрыва (горения) обычных взрывчатых веществ, порохов, изделий из них и пиротехнических средств.

1.2 Требования настоящих норм распространяются на производственные и складские помещения, здания и сооружения, в которых хранятся ракеты и боеприпасы или проводятся работы с ними.

1.3 При использовании настоящих норм следует руководствоваться следующими требованиями: положения раздела 5 являются общими для всех баз; требования разделов 6-11 являются уточняющими для отдельных видов баз.

1.4 Требования имеют обязательный характер для заказывающих, проектных, эксплуатационных организаций Министерства обороны Российской Федерации, органов пожарного надзора Вооруженных Сил Российской Федерации, организаций других ведомств, привлеченных для проектирования баз ракет и боеприпасов.

1.5 Для реализации целей Федеральной целевой программы "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы" по приведению системы хранения и эксплуатации баз в соответствии с установленными нормативными требованиями, до выделения дополнительных денежных средств, допускается проектирование баз проводить в соответствии с приложением А к настоящим нормам.

#### 2 Термины и определения

В настоящем документе приведены следующие термины с соответствующими определениями:

боеприпасы: Часть вооружения, предназначенная для поражения целей и выполнения других боевых и учебных задач.

вышибная поверхность: Поверхность в ограждающих конструкциях здания (помещения) в виде проема, открытого или заполненного легкосбрасываемой конструкцией.

дневная поверхность земли: Поверхность ландшафта данной местности.

заглубленное здание (сооружение): Здание (сооружение), верхняя отметка внутреннего объема которого расположена ниже уровня земли на глубине более 1 м.

запретная зона: Полоса местности, примыкающая снаружи к охранному периметру технической территории и сортировочной площадки, в которой запрещается проживание населения, а также строительство и размещение объектов, не предусмотренных генеральным планом базы.

запретный район: Полоса местности, примыкающая к наружному ограждению базы, в которой запрещается возводить постройки и проводить работы, способные создать угрозу безопасности базы.

защитный дворик: Защитное сооружение, устраиваемое перед вышибной поверхностью специальной кабины для локализации поражающего действия взрыва.

категория опасности боеприпасов: Совокупность показателей, характеризующих поведение боеприпасов при пожаре, таких как: способность воспламеняться от внешних источников зажигания, гореть (взрываться) при пожаре, распространять очаги пожара.

легкосбрасываемая конструкция: Конструкция, заполняющая вышибную поверхность и способная сбрасываться или разрушаться под действием избыточного давления или воздушной ударной волны.

наземное здание (сооружение): здание (сооружение), все этажи которого расположены выше дневной поверхности земли.

обвалованное здание (сооружение): Здание (сооружение) вокруг которого сооружен защитный вал (система защитных валов).

обсыпное здание (сооружение): Здание (сооружение), ограждающие конструкции которого укрыты слоем грунта толщиной не менее 1 м.

подземное сооружение: Сооружение, выполненное без вскрытия дневной поверхности земли.

пожаровзрывобезопасность: Состояние объекта, при котором с регламентируемой вероятностью исключается возможность возникновения пожара (взрыва), его перехода во взрыв (в пожар) и воздействия на людей опасных факторов пожара и взрыва, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

полузаглубленное здание (сооружение): Здание (сооружение), ограждающие конструкции которого находятся в земле, а верхняя отметка внутреннего объема здания (сооружения) находится над поверхностью земли либо расположена ниже нее на глубине до 1 м.

реактивные боеприпасы: Боеприпасы, содержащие в своем составе реактивный двигатель.

сортировочная площадка: Территория, предназначенная для приема, проверки на безопасность, сортировки, временного хранения боеприпасов 3 категории*, в том числе опасных в обращении, а также всех боеприпасов, стреляных гильз и тары, поступающих из войск.

________________

* К боеприпасам 3 категории относятся боеприпасы, не годные к боевому применению, подлежащие утилизации.

специальная кабина: Защитное сооружение, предназначенное для локализации взрывоопасных технологических операций.

техническая территория: Территория, предназначенная для приема, отправки, хранения, сборки, ремонта, разделки, утилизации, технического обслуживания ракет и боеприпасов.

#### 3 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Метод определения огнезащитных свойств

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

#### 4 Обозначения и сокращения

В настоящем документе приняты следующие общие обозначения и сокращения:

АДС: Автономная дизельная станция

АЗС: Автозаправочная станция

АСП: Авиационные средства поражения

АУПС: Автоматическая установка пожарной сигнализации

АУПТ: Автоматическая установка пожаротушения

ББ: Боевые блоки

ВВ: Взрывчатые вещества

ЗИП: Запасные инструменты и принадлежности

ЗУР: Зенитные управляемые ракеты

ГЖ: Горючие жидкости

ГЧ: Головные части

ГСМ: Горюче-смазочные материалы

ЖРД: Жидкостные реактивные двигатели

КИЛ: Контрольно-измерительная лаборатория

КИП: Контрольно-измерительные приборы

КПП: Контрольно-пропускной пункт

КРР: Корпус регламентных работ

КРТ: Компоненты ракетного топлива

ЛВЖ: Легковоспламеняющиеся жидкости

МИК: Монтажно-испытательный корпус

НИИЦ ПБ ВС РФ: Научно-исследовательский испытательный центр пожарной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации

ОТВ: Огнетушащие вещества

ПАД: Пороховые авиационные двигатели

ПРД: Пороховые реактивные двигатели

ПТУР: Противотанковые управляемые ракеты

СВ: Средства взрывания

СОУЭ: По НПБ 104-03 [1]

ТРТ: Твердое ракетное топливо

УВК: Универсальная вышибная камора

ЯБП: Ядерные боеприпасы

#### 5 Общие требования пожаровзрывобезопасности при проектировании арсеналов, баз и складов боеприпасов

#### 5.1 Правила определения категорий опасности зданий, сооружений и помещений

5.1.1 Категории опасности зданий, сооружений и помещений определяются категориями опасности боеприпасов, находящихся в этих зданиях, сооружениях и помещениях. Определение категорий опасности зданий, сооружений и помещений должно производиться независимо от количества ракет, боеприпасов, взрывчатых веществ, порохов и изделий из них, находящихся в этих зданиях, сооружениях и помещениях.

5.1.2 Категории опасности зданий, сооружений и помещений, определенные в соответствии с настоящими нормами, следует применять при разработке технических решений в отношении планирования застройки, определения площадей пожарных отсеков, а также зданий, сооружений и помещений, размещения помещений, выбора конструктивных решений и инженерного оборудования (электроустановок, средств связи и сигнализации, вентиляции, кондиционирования воздуха, канализации, водоснабжения и отопления).

5.1.3 Ракеты и боеприпасы подразделяются на категории опасности Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7, В, Д. Определение категорий опасности боеприпасов следует осуществлять последовательной проверкой их принадлежности к категориям опасности, приведенным в таблице 1, от высшей (Е1) к низшей (Д).

Таблица 1 - Категории опасности ракет и боеприпасов

| Категория опасности ракет и боеприпасов | Характеристика категории опасности ракет и боеприпасов | Характеристика ракет и боеприпасов, находящихся в здании, сооружении, помещении | Наименование ракет и боеприпасов |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1 | Опасные в отношении пожара и взрыва. Особо опасные в отношении разлета и распространения очагов пожара на значительные расстояния с возможными взрывами | Находящиеся на производстве ракеты и боеприпасы (составные части и комплектующие изделия ракет и боеприпасов), содержащие в своем составе снаряженный реактивный двигатель, при работе с которыми: | Баллистические твердотопливные ракеты, крылатые и зенитные ракеты, снаряженные стартовые и маршевые твердотопливные двигатели баллистических, крылатых и зенитных ракет, полностью готовые ЗУР всех типов, ПТУР и готовые выстрелы с ними. Реактивные боеприпасы (готовые реактивные снаряды, реактивные противотанковые гранаты, готовые реактивные гранатометные выстрелы, активно-реактивные снаряды и мины, готовые выстрелы с ними, снаряженные реактивные двигатели). Реактивные двигатели зарядов разминирования, реактивно- всплывающие мины, ракеты с ЖРД |
| Е1 (1) |  | - пороховой (твердотопливный) заряд двигателя доступен для непосредственного контакта с внешним источником воспламенения; |  |
| Е1 (2) |  | - пороховой (твердотопливный) заряд двигателя недоступен для непосредственного контакта с внешним источником воспламенения |  |
| Е2 | Опасные в отношении пожара и взрыва. Особо опасные в отношении массового разлета и распространения очагов пожара на значительные расстояния с возможными взрывами | Находящиеся на хранении ракеты и боеприпасы (составные части и комплектующие изделия ракет и боеприпасов), содержащие в своем составе снаряженный реактивный двигатель. Пороховой (твердотопливный) заряд двигателя недоступен для непосредственного контакта с внешним источником воспламенения | Баллистические твердотопливные ракеты, крылатые и зенитные ракеты, снаряженные стартовые и маршевые твердотопливные двигатели баллистических, крылатых и зенитных ракет, полностью готовые ЗУР всех типов, ПТУР и готовые выстрелы с ними. Реактивные боеприпасы (готовые реактивные снаряды, реактивные противотанковые гранаты, готовые реактивные гранатометные выстрелы, активно-реактивные снаряды и мины, готовые выстрелы с ними, снаряженные реактивные двигатели). Реактивные двигатели зарядов разминирования, реактивно- всплывающие мины, ракеты с ЖРД |
| Е3 | Опасные в отношении пожара и взрыва. Особо опасные в отношении распространения очагов пожара в производственных помещениях | Взрывчатые вещества, пороха и изделия из них, твердые топлива, пиротехнические составы, находящиеся в производственных помещениях цехов вне оболочки, тары (упаковки) или в оболочке, таре (упаковке), конструкция которых не препятствует непосредственному контакту с внешним источником воспламенения | Взрывчатые вещества и изделия из них. Дымные пороха и изделия из них. Бездымные пороха россыпью и заряды из них в пучках, мешках, картузах и гильзах со сгорающим корпусом. Заряды из баллиститных, смесевых и других твердых топлив (порохов) для маршевых и стартовых реактивных двигателей различного назначения. Трассеры без оболочки |
| Е4 | Опасные в отношении пожара и взрыва. Особо опасные в отношении возможности разрушения элементов конструкции здания и технологического оборудования | Взрывчатые вещества, пороха и изделия из них, твердые топлива, пиротехнические составы, находящиеся в производственных помещениях цехов или на прицеховых платформах в оболочке, таре (упаковке), конструкция которых препятствует непосредственному контакту с внешними источником воспламенения | Окончательно и неокончательно снаряженные снаряды, мины (кроме активно-реактивных), готовые выстрелы с ними. Боевые части ракет. Головные (боевые) части реактивных снарядов (кроме инертных). Заряды в гильзах, взрыватели, капсюльные и электроударные втулки, трассеры в оболочке. Пороха, твердые топлива и заряды из них в таре |
| E5 | Опасные в отношении пожара и взрыва. Особо опасные в отношении одновременного взрыва в массе штабеля с образованием сильной ударной волны или большого теплового излучения | Находящиеся на хранении боеприпасы, взрывчатые вещества, пороха, твердые топлива | Окончательно и неокончательно снаряженные осколочно-фугасные, фугасные, кассетные, бетонобойные снаряды и мины калибра более 152 мм, готовые выстрелы с ними. Боевые части ракет, головные (боевые) части (кроме инертных) реактивных снарядов калибра более 140 мм. Выстрелы калибра 23-37 мм (кроме выстрелов со снарядами в инертном снаряжении). Средства инициирования (кроме средств воспламенения). Взрывчатые вещества без оболочек и изделия из них. Дымные пороха, изделия из них без средств инициирования (воспламенители, воспламенительные и вышибные заряды, воспламенительные устройства, запальные трубки, взрывпакеты, огнепроводные шнуры и т.п.). Бездымные пороха россыпью, заряды из них в пучках, мешках и картузах. Заряды из баллиститных, смесевых и других твердых топлив (порохов) для маршевых и стартовых реактивных двигателей различного назначения. Инженерные мины, заряды разминирования, подрывные заряды и заряды специального назначения, объемно-детонирующие бомбы и заправленные зажигательные баки |
| Е6 | Опасные в отношении пожара и взрыва. Особо опасные в отношении одиночных и групповых взрывов | Находящиеся на хранении боеприпасы | Окончательно и неокончательно снаряженные осколочные, осколочно-кассетные, осколочно-фугасные, фугасные, бронебойные, бетонобойные, кумулятивные, зажигательные, осветительные, дымовые, с готовыми поражающими элементами, пристрелочные, пристрелочно- целеуказательные снаряды и мины калибра от 37 до 152 мм включительно, готовые выстрелы с ними. Метательные заряды в гильзах, в т.ч. холостые выстрелы. Готовые выстрелы с практическими, агитационными снарядами и снарядами в инертном снаряжении всех калибров. Головные (боевые) части (кроме инертных) реактивных снарядов до 140 мм калибра включительно. Пиротехнические средства (кроме изделий, в состав которых входят только дымный порох, пороховая мякоть и огнепроводный шнур без средств инициирования). Ручные гранаты с запалами (в комплекте) или без них. Элементы динамической защиты |
| Е7 | Опасные в отношении пожара и взрыва. Особо опасные в отношении групповых взрывов | Находящиеся на хранении боеприпасы | Взрыватели (за исключением взрывателей, в состав которых входит только дымный порох), взрывательные устройства, запалы к ручным гранатам, патроны стрелкового оружия, средства воспламенения |
| В | Пожароопасные | Ракеты и боеприпасы (составные части и комплектующие изделия ракет и боеприпасов), не содержащие взрывчатых веществ, порохов, пиротехнических составов и изделий из них. Ракеты и боеприпасы (элементы ракет и боеприпасов), содержащие горючие вещества и материалы или не содержащие таковых, но находящиеся в сгораемой таре (упаковке) | Практические и в инертном снаряжении снаряды без трассеров, мины в инертном снаряжении без воспламенительных зарядов, головные (боевые) части в инертном снаряжении реактивных снарядов, гильзы, охолощенные взрыватели и капсюльные втулки, размеднители, флегматизаторы, просальники, картонные и пробковые изделия, корпуса и другие металлические элементы боеприпасов, камеры реактивных двигателей, учебные ракеты и боеприпасы |
| Д | Непожароопасные | Ракеты и боеприпасы (составные части и комплектующие изделия ракет и боеприпасов), не содержащие взрывчатых веществ, порохов, пиротехнических составов и изделий из них, горючих веществ и материалов и находящиеся в несгораемой таре (упаковке) | Практические и в инертном снаряжении снаряды без трассеров, мины в инертном снаряжении без воспламенительных зарядов, головные (боевые) части в инертном снаряжении реактивных снарядов, гильзы, охолощенные взрыватели и капсюльные втулки, размеднители, корпуса и другие металлические элементы боеприпасов, камеры реактивных двигателей, учебные ракеты и боеприпасы |

5.1.4 Здания, сооружения и помещения, в которых отсутствуют ракеты и боеприпасы или имеются ракеты и боеприпасы, не содержащие взрывчатых веществ, порохов, пиротехнических составов и изделий из них, подразделяются на категории А, Б, В1-В4 и Д по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с НПБ 105-03 [2].

5.1.5 Если в помещении находятся боеприпасы различных категорий, то категория опасности помещения определяется наивысшей категорией находящихся в нем боеприпасов.

На технической территории запрещается размещение зданий, сооружений и помещений категории Г по пожарной опасности по НПБ 105-03 [2].

5.1.6 Если в помещениях наряду с боеприпасами находятся горючие газы, легковоспламеняющиеся или горючие жидкости, а также вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, то эти помещения необходимо проверять на соответствие категориям А или Б по взрывопожарной опасности по НПБ 105-03 [2].

Если в помещении обращаются горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа или вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа, то такое помещение следует относить к категории А по взрывопожарной опасности по НПБ 105-03 [2].

Если в помещении обращаются горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, то такое помещение следует относить к категории Б по взрывопожарной опасности по НПБ 105-03 [2].

Если взрывоопасная смесь при воспламенении может развивать расчетное избыточное давление менее 5 кПа, то взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического оборудования, из которого возможно выделение горючих газов, паров жидкостей и пыли. При этом, все помещение следует относить к категории опасности, определяемой наиболее высокой категорией опасности боеприпасов, находящихся в этом помещении.

Здания, в которых имеются помещения с категориями Е1-Е7, а также помещения с категориями взрывопожарной опасности А и/или Б, следует относить к категории А или Б в соответствии с правилами, изложенными в НПБ 105-03 [2].

Если здание (сооружение) не относится к категориям А или Б по взрывопожарной опасности по НПБ 105-03 [2], то категория опасности всего здания определяется наивысшей категорией опасности находящихся в нем помещений.

5.1.7 Здание следует относить к категориям В1-В4 по пожарной опасности, если одновременно выполнены два условия:

- здание не относится к категориям опасности А, Б, Е1-Е7;

- выполняются требования НПБ 105-03 [2] к зданиям и сооружениям категорий пожарной опасности В1-В4.

5.1.8 Здание следует относить к категории опасности Д, если оно не относится к категориям А, Б, В1-В4, Г по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03 [2] и к категориям опасности Е1-Е7, В.

#### 5.2 Генеральные планы

5.2.1 Районы дислокации баз устанавливаются Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации по представлению командования видов Вооруженных Сил Российской Федерации, родов войск, главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации.

5.2.2 Размещение баз не допускается на территориях и местностях:

- затопляемых в результате природных и техногенных катастроф;

- подверженных воздействию снежных лавин, оползней, селевых потоков, движущихся барханных и бугристых песков;

- с подземными выработками или с наличием полезных ископаемых;

- имеющих радиоактивное загрязнение почвы выше установленной предельно допустимой нормы;

- отнесенных в соответствии с законодательством к первому поясу зоны санитарной охраны курортов и источников водоснабжения;

- внешнего транспорта (железнодорожные узлы, морские и речные порты, аэропорты);

- в зонах санитарной охраны санитарно-технических сооружений и установок коммунального назначения (очистные сооружения, свалки и т.п.);

- археологических и других заповедников, в их охранных зонах;

- памятников культуры;

- с сейсмической активностью более 8 баллов;

- расположенных ближе 1 км от свалок и скотомогильников, ближе 500 м от кладбищ;

- соприкасающихся с торфяными отложениями.

Не допускается строительство зданий, сооружений и коммуникаций базы непосредственно над карстовыми образованиями.

5.2.3 В целях обеспечения безопасности, базы следует располагать на обособленной территории с соблюдением разрывов внешней безопасности согласно ВСН 34-94 [3] и таблице 2.

Таблица 2 - Минимальные расстояния от объектов до наружных проволочных ограждений охранного периметра

| Наименование объекта | Минимальное расстояние от объекта до наружного проволочного ограждения охранного периметра не менее, км |
| --- | --- |
| Аэродромы и объекты боевого управления и связи оперативно-стратегического звена | 15 |
| Трассы гражданского воздушного флота* | 15 |
| Атомные электростанции | 30 |
| Гидроэлектростанции, тепловые электростанции | 20 |
| Объекты нефтехимической промышленности | 20 |
| Магистральные нефтегазопроводы | 15 |

________________

* Отображение трасс гражданского воздушного флота на местности принимать по аэронавигационным справочникам, издаваемым установленным порядком.

5.2.4 В состав базы входят в соответствии с рисунком 1:

- техническая территория (8)-(11) (состав см. в п.5.2.10);

- сортировочная площадка (1);

- охранный периметр технической территории и сортировочной площадки (2);

- хозяйственная зона (3);

- жилая зона (4);

- казарменная зона (5);

- подрывное поле или площадка уничтожения (6);

- вертолетная площадка (7).

Рисунок 1 - Типовая схема территории базы

5.2.5 В состав базы должны включаться водозаборы и очистные сооружения в случае, если отсутствует возможность подсоединения соответствующих коммуникаций базы к водопроводной и канализационной сетям близлежащих населенных пунктов и промышленных объектов.

5.2.6 Расстояние от подрывного поля до наружного проволочного ограждения охранных периметров технической территории и сортировочной площадки, отдельных жилых построек, железных и шоссейных дорог должно быть не менее 1,5 км, а до окраины населенных пунктов (жилищно-бытового городка базы), заводов, фабрик и им подобных сооружений - не менее 3 км. Как правило, по отношению к технической территории подрывное поле и жилая зона располагаются с противоположных сторон.

5.2.7 Вертолетная площадка должна быть удалена на расстояние не менее 1,2 км от наружного проволочного ограждения охранных периметров технической территории и сортировочной площадки и связана с базой автомобильными дорогами.

5.2.8 От наружного проволочного ограждения охранных периметров технической территории и сортировочной площадки базы устанавливаются:

- запретная зона - шириной не менее 400 м;

- запретный район - шириной не менее 3 км.

5.2.9 На технической территории следует предусматривать зоны - участки местности, на которых расположены группы зданий, однородных по характеру технологических процессов. Как правило, в состав технической территории должны входить (см. рисунок 1):

- зона хранения боеприпасов категорий опасности Е7, В, Д (8);

- производственная зона (9);

- зона хранения боеприпасов категорий опасности Е5, Е6 (10);

- зона хранения боеприпасов категорий опасности Е2 (11).

Перечень этих зон определяется номенклатурой боеприпасов, указываемых в задании на проектирование.

5.2.10 Здания и сооружения на технической территории рекомендуется размещать таким образом, чтобы по мере их приближения к хозяйственной и жилой зонам категория опасности этих зданий уменьшалась. При этом, здания и сооружения с боеприпасами категорий опасности Е5, Е6 следует размещать на расстоянии не менее 1 км от жилой и казарменной зон.

Допускается размещать здания и сооружения с меньшей категорией опасности в зонах с наличием зданий и сооружений с большей категорией опасности.

5.2.11 В производственной зоне следует размещать здания и сооружения производственного назначения (цехи, пункты работ с ракетами и боеприпасами, прицеховые платформы, кладовые).

5.2.12 Механизированный погрузочно-разгрузочный комплекс и большая часть погрузочно-разгрузочных платформ размещаются, как правило, в зоне хранения боеприпасов категории опасности Е5, Е6, причем, механизированный погрузочно-разгрузочный комплекс должен располагаться, как правило, ближе к производственной зоне и сортировочной площадке.

5.2.13 Обвалованию подлежат все наземные и полузаглубленные здания и сооружения технической территории и сортировочной площадки. Обвалование следует выполнять в соответствии с приложением Б.

5.2.14 Заглубленные и обсыпные здания и сооружения, а также здания и сооружения категорий опасности В, Д, цехи, прицеховые платформы и кладовые допускается не обваловывать.

5.2.15 Наземные, полузаглубленные и заглубленные здания, сооружения на технической территории, если особо не оговорено, следует размещать с соблюдением минимально допустимых расстояний, приведенных в таблице 3.

Таблица 3 - Минимальные расстояния между зданиями и сооружениями различных категорий опасности

| Категория здания или сооружения | Расстояния до зданий или сооружений категорий, м, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опасности боеприпасов | взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Е1 | Е2 | Е3 | Е4 | Е5 | Е6 | Е7 | В, Д | А, Б | В1-В4, Д |  |
| опасности боеприпасов | Е1 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 |
|  | Е2 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 200 | 50 |
|  | Е3 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 |
|  | Е4 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 |
|  | E5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Е6 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 200 | 50 |
|  | Е7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 |
|  | А, Б | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 |
|  | В, Д | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 | 25 | 50 | 25 |
| по НПБ 105-03 | В1-В4, Д | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 50 | 50 | 25 | 50 | 25 |

5.2.16 Расстояния между обсыпными зданиями (сооружениями), кроме зданий (сооружений) категории опасности Е2, а также между обсыпными и подземными зданиями (сооружениями) допускается сокращать в 2 раза.

Расстояние между подземными зданиями (сооружениями), кроме зданий (сооружений) категорий опасности Е2, допускается сокращать в 4 раза.

Прицеховые расходные кладовые категорий А и Б по пожарной опасности допускается размещать от зданий и сооружений категорий опасности Е2, Е5, Е6 на расстояниях не ближе 150 м, а от зданий и сооружений категорий А и Б по пожарной опасности и категорий опасности Е1, Е3, Е4, Е7 - не ближе 40 м.

5.2.17 Все здания и сооружения технической территории следует располагать на местности так, чтобы при возникновении взрыва одного из них направление фронта ударной волны и наибольшего разлета осколков проходило минуя другие здания и сооружения. При этом, их следует размещать, как правило, в шахматном порядке.

5.2.18 Допускается размещать здания и сооружения с различными категориями опасности на расстояниях ближе, чем указано в таблице 3, только в случаях, когда расчетами определено, что эти расстояния безопасны для соответствующих зданий и сооружений.

5.2.19 Все здания и сооружения сортировочной площадки должны размещаться от зданий и сооружений технической территории на расстоянии не менее 200 м.

5.2.20 Границы технической территории и сортировочной площадки оборудуются наружным и внутренним проволочными ограждениями, расположенными на расстоянии не менее 50 м друг от друга. Полоса местности между наружным и внутренним проволочными ограждениями является охранным периметром, который необходимо оборудовать в соответствие с ВСН 160-92 [4] и другими нормативными документами.

При смежном размещении технической территории и сортировочной площадки их охранные периметры следует объединять. При этом, сортировочная площадка должна быть отделена от технической территории одним рядом проволочного ограждения.

5.2.21 В случае, если дорога охраны размещается с внешней стороны наружного ограждения, то дополнительный ряд ограждения для защиты дороги охраны, предусмотренный ВСН 160-92 [4], допускается не устраивать.

5.2.22 Все здания и сооружения технической территории и сортировочной площадки должны быть размещены не ближе 40 м от внутреннего проволочного ограждения охранного периметра.

5.2.23 Полоса охранного периметра должна быть очищена от деревьев и кустарника, трава на ней должна быть выкошена, а контрольно-следовая полоса - вспахана.

5.2.24 На охранном периметре следует оборудовать закрытые пожарные водоемы (резервуары) емкостью не менее 50 м на каждые 400 м периметра.

5.2.25 С внешней стороны наружного проволочного ограждения охранного периметра необходимо создавать защитную противопожарную полосу шириной не менее 50 м, вспаханную на всю ширину.

5.2.26 Подрывное поле предназначено для разрядки и уничтожения негодных и опасных боеприпасов и взрывоопасных составных частей ракет. Подрывное поле должно иметь проволочное ограждение, вокруг которого устанавливается запретная зона шириной не менее 400 м и запретный район - не менее 3 км.

5.2.27 Хозяйственная зона предназначена для размещения зданий и сооружений вспомогательных производств, служб и складов.

Хозяйственная зона должна оборудоваться ограждением с необходимым количеством ворот и контрольно-пропускных пунктов и условно делиться на:

- служебную зону, в которой следует размещать здания управления, военные команды противопожарной защиты и спасательных работ, парки автотракторной техники, железнодорожные депо, лаборатории измерительной техники и т.п.;

- производственную зону, в которой следует размещать деревообрабатывающие, ремонтно-строительные, ремонтно-механические цехи, резервные электростанции, котельные, газораспределительные пункты и т.п.;

- складскую зону, в которой следует размещать склады горючего и смазочных материалов, склады материальных средств, подсобное хозяйство и т.п.

В производственной зоне хозяйственной зоны следует выделять участок для хранения порожней тары, подкладок, стреляных гильз и картонных изделий. Допускается размещение указанного участка на технической территории в зоне для хранения боеприпасов категорий опасности В, Д. Участок должен иметь проволочное ограждение высотой не менее 2 м.

5.2.28 Караульное помещение следует размещать на охранном периметре при въезде на техническую территорию не ближе 70 м от внутреннего проволочного ограждения. Примерная схема размещения караульного помещения приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема размещения караульного помещения

5.2.29 Все здания жилой и казарменной зон должны располагаться не ближе 400 м от наружного проволочного ограждения охранного периметра технической территории и сортировочной площадки.

5.2.30 Для хранения специальной техники, предназначенной для обслуживания, погрузки, выгрузки и транспортировки боеприпасов, следует предусматривать хранилища, навесы, открытые площадки в соответствии приказом Министра обороны СССР от 1 сентября 1977 года N 225 [5].

5.2.31 При проектировании железных дорог следует предусматривать отдельную тупиковую ветку для стоянки пожарного поезда, которая должна располагаться в служебной зоне хозяйственной зоны. Эта ветка должна соединяться с сетью железных дорог технической территории.

5.2.32 На технической территории и сортировочной площадке для автомобильного транспорта следует предусматривать не менее двух рассредоточенных въездов (выездов) шириной не менее 6,5 м с типом дорожной одежды как для основных дорог с примыканием к автомобильным дорогам общего пользования.

5.2.33 Основные дороги на технической территории и сортировочной площадке должны обеспечивать организацию кольцевого движения и не проходить между зданием (сооружением) и его обвалованием.

5.2.34 Второстепенные дороги обеспечивают непосредственный подъезд к зданиям (сооружениям) технической территории и сортировочной площадки. Подъезды к зданиям (сооружениям) следует выполнять по принципу: один въезд и один выезд без разворота у здания (сооружения).

5.2.35 Основные и второстепенные дороги следует устраивать цементобетонными монолитными, сборными, армобетонными монолитными, железобетонными монолитными и сборными.

Проезжие части основных дорог должны иметь не менее двух полос движения и быть шириной не менее 6,5 м.

Проезжие части второстепенных дорог должны быть шириной не менее 4,5 м.

Проектный срок службы основных и второстепенных дорог до капитального ремонта должен быть не более 25 лет.

5.2.36 Каждый пожарный водоем (резервуар) должен быть обеспечен подъездными площадками размером не менее 12x12 м для установки не менее двух пожарных автомобилей так, чтобы они не создавали препятствия для движения по основным и второстепенным дорогам. Подъездные площадки следует устраивать цементобетонными монолитными и сборными, армобетонными монолитными, железобетонными монолитными или сборными.

5.2.37 Пожарное депо следует размещать в хозяйственной зоне на расстоянии не менее 70 м от внешнего проволочного ограждения охранного периметра технической территории и, как правило, ближе к въезду на техническую территорию. Пожарное депо должно располагаться на расстоянии не более 2,5 км от зданий и сооружений технической территории и сортировочной площадки, измеренном по дороге.

5.2.38 Деревья (кроны деревьев) на технической территории и сортировочной площадке должны быть вырублены в случае их расположения ближе 10 м от контура зданий (сооружений), защищаемых от поражения молнией.

#### 5.3 Подрывные поля и площадки уничтожения

5.3.1 Планируемые работы на подрывном поле (площадке уничтожения), обусловленные спецификой базы, а также нормы закладки боеприпасов для разрядки или уничтожения должны быть указаны в задании на проектирование.

5.3.2 Оборудование подрывных полей (площадок уничтожения) следует выполнять в соответствии с настоящими строительными нормами.

5.3.3 Подрывное поле должно представлять собой участок земли площадью не менее 20 га. Не допускается подрывное поле размещать на территории, имеющей подземные выработки. В радиусе 200 м от места, выделяемого под подрывное поле, не должно быть болотистых или торфяных участков, а также естественных водоемов.

5.3.4 При выборе земельного участка под подрывное поле (площадку уничтожения) необходимо согласовывать установленным порядком с органами Единой системы управления воздушным движением координаты запретной зоны воздушного пространства для пролета воздушных судов над подрывным полем.

5.3.5 В зависимости от проектируемой нормы закладки порохов на сжигание территорию вокруг подрывного поля (площадки уничтожения) необходимо расчищать от деревьев на расстоянии не менее:

- при норме закладки до 10 т - 300 м;

- при норме закладки до 5 т - 150 м;

- при порционной норме закладки до 5 кг при сжигании непрерывным методом - 50 м.

5.3.6 Территорию подрывного поля (площадки уничтожения) следует выделять однорядным проволочным ограждением высотой не менее 2 м, смонтированным, как правило, на железобетонных столбах. С внутренней и наружной стороны проволочного ограждения следует устанавливать малозаметные препятствия.

5.3.7 Вокруг подрывного поля (площадки уничтожения) непосредственно за его ограждением следует создавать 50-тиметровую противопожарную полосу, вспаханную на всю ширину, а территорию подрывного поля очищать от деревьев и кустарника.

5.3.8 Перед въездом на территорию подрывного поля (площадки уничтожения) должен быть устроен закрытый пожарный водоем (резервуар) емкостью не менее 100 м. Допускается установка двух закрытых пожарных водоемов (резервуаров) по 50 м каждый.

5.3.9 С целью тушения лесных (степных) пожаров в запретном районе подрывного поля на естественных или искусственных водоемах (резервуарах) должны быть оборудованы подъезды и места забора воды пожарными автомобилями. Количество мест забора воды пожарными автомобилями определяется заказчиком в задании на проектирование.

5.3.10 Подрывное поле (площадка уничтожения) должно быть связано с сортировочной площадкой базы автомобильной или железной дорогой, которую следует прокладывать минуя населенные пункты не ближе 400 м от зданий.

5.3.11 Рядом с калиткой с внутренней стороны ограждения должен быть оборудован блиндаж для контролера контрольно-пропускного пункта. Блиндаж должен быть обеспечен телефонной или радиосвязью с дежурным по базе, руководителем работ и военной командой противопожарной защиты и спасательных работ.

5.3.12 У блиндажа контролера должен быть установлен пожарный щит, укомплектованный первичными средствами пожаротушения.

5.3.13 Для баз, предназначенных только для хранения боеприпасов, разрешается вместо подрывных полей проектировать площадки уничтожения.

5.3.14 Площадка уничтожения предназначена для сжигания порохов, сжигания в бронепечах элементов боеприпасов и одиночных подрывов боеприпасов, выполняемых камуфлетом (без разлета осколков).

5.3.15 Площадка уничтожения - участок местности площадью не менее 7 га, расположенный на расстоянии не менее 1000 м от внешнего проволочного ограждения охранного периметра технической территории и сортировочной площадки.

5.3.16 На подрывном поле (площадке уничтожения) должно быть оборудовано укрытие (например, капонир) для пожарного автомобиля с боевым расчетом.

5.3.17 В отличие от подрывного поля при проектировании площадок уничтожения разрешается:

- предусматривать только блиндаж для контролера КПП и рабочего персонала;

- устанавливать только запретную зону шириной не менее 400 м.

#### 5.4 Здания и сооружения

5.4.1 Требования настоящего подраздела распространяются на складские и производственные здания и сооружения баз, в которых хранятся ракеты и боеприпасы или производятся работы с ними.

5.4.2 Проектирование зданий и сооружений на технической территории следует выполнять в соответствии со СНиП 21-01-97* [6] и настоящими нормами.

5.4.3 Степень огнестойкости зданий и сооружений категорий опасности Е1-Е7 должна приниматься не ниже II. Допускается принимать степень огнестойкости для механизированного погрузочно-разгрузочного комплекса, погрузочно-разгрузочных платформ, хранилищ с порохами не ниже III.

Деревянные конструкции зданий и сооружений должны быть обработаны огнезащитными составами с I группой огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363-98 (НПБ 251-98 [7]).

Использование материалов на битумной основе типа "рубероид" при оборудовании перекрытий (укрытий) для зданий и сооружений ниже II степени огнестойкости не допускается.

5.4.4 Площадь и этажность зданий, кроме зданий с категорией опасности Е1-Е7, следует определять в соответствии с ведомственными и федеральными нормативными документами.

5.4.5 Класс конструктивной пожарной опасности зданий с категорией опасности Е1-Е7 должен быть С0 по СНиП 21-01-97* [6]. Класс пожарной опасности строительных конструкций зданий с категорией опасности Е1-Е7 следует принимать по СНиП 21-01-97* [6].

5.4.6 В зависимости от категории опасности (взрывопожарной опасности) здания его тип следует выбирать исходя из таблицы 4. Тип здания указан для соответствующих категорий опасности боеприпасов в строках, обозначенных знаком "X". При наличии нескольких вариантов тип здания определяется на основании технико-экономического анализа и должен быть указан в задании на проектирование.

Таблица 4 - Типы зданий с различной категорией их опасности (взрывопожарной опасности)

| Тип здания (сооружения) | Категория опасности (взрывопожарной опасности) здания (сооружения) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, Б | Е1 | Е2 | Е3 | Е4 | Е5 | Е6 | Е7 |
| Наземные необвалованные | X | X |  | X | X |  |  |  |
| Наземные обвалованные | X | X |  | X | X | X | X | X |
| Наземные обсыпные, обсыпные полузаглубленные, заглубленные, подземные |  |  | X |  |  | X* | X | X |

________________

* Кроме хранилищ с порохами.

5.4.7 Для боеприпасов категорий опасности В, Д допускается проектировать здания и сооружения любого из перечисленных в таблице 4 типов, а также открытые площадки (навесы).

5.4.8 Общая площадь здания (сооружения) категорий Е2, Е5-Е7, в котором хранятся боеприпасы или ракеты, не должна превышать 1200 м. При этом, площадь пожарного отсека не должна превышать 200 м.

5.4.9 Площадь пожарного отсека для производственных зданий и сооружений следует принимать:

- для категорий взрывопожарной опасности А или Б, в которых находятся боеприпасы или ракеты - не более 100 м;

- для категории опасности Е1 (1) - не более 500 м;

- для категорий опасности Е1 (2), Е4 - не более 1200 м;

- для категории опасности Е3 - не более 36 м.

5.4.10 Пожарные отсеки в зданиях и сооружениях следует разделять противопожарными стенами 1-ого типа по СНиП 21-01-97* [6] с устройством в них тамбуров с двумя противопожарными дверями 1-ого типа по СНиП 21-01-97* [6] с учетом требования 3.3.2 ВСН 36-07-02/МО РФ [8].

5.4.11 Противопожарные двери должны соответствовать требованиям ВСП 21-03-03/МО РФ [9].

5.4.12 Для открытых площадок (навесов) с боеприпасами категорий опасности В, Д предъявляются следующие требования:

- на площадке должно быть не более 5 штабелей;

- площадь одного штабеля не должна превышать 130 м;

- расстояние между штабелями должно быть не менее 5 м.

Максимальная высота штабеля или стеллажа указывается в задании на проектирование и не должна превышать 3,5 м.

Этими же требованиями следует руководствоваться при организации участка для хранения порожней тары, подкладок, стреляных гильз и картонных изделий.

5.4.13 Здания и сооружения, в которых находятся ракеты или боеприпасы, должны быть одноэтажными без чердаков и подвалов, без отделки.

5.4.14 Разрешается проектировать двухэтажные пристройки к производственным зданиям при условии, что в этих пристройках будут размещены помещения санитарно-бытового назначения. Пристройки должны быть отделены от производственных зданий противопожарными стенами и дверями 1-ого типа по СНиП 21-01-97* [6] с учетом требований 5.4.11.

Кроме того, разрешается проектировать участки окраски и сушки боеприпасов и тары в пристройках высотой не более двух этажей. Пристройки должны быть не ниже II степени огнестойкости. От производственных зданий они должны отделяться противопожарными стенами 1-ого типа по СНиП 21-01-97* [6]. Перекрытия в пристройках должны быть противопожарными 2-ого типа по СНиП 21-01-97* [6]. Из пристроек должны быть выходы непосредственно наружу.

5.4.15 Производственные здания должны удовлетворять следующим требованиям:

- полы в помещениях, в которых проводятся работы с порохами, должны быть покрыты электропроводящим материалом с удельным объемным электрическим сопротивлением не более 10 Ом·м;

- поверхность стен помещений категорий опасности А и Б на высоту не менее 2 м должна быть облицована негорючими материалами по ГОСТ 30244-94, допускающим их очистку от загрязнений;

- полы в помещениях категорий опасности А, Б, Е1 (1), Е3 должны иметь покрытия, не дающие искр при ударе и трении.

5.4.16 Требования к заполнению проемов в стенах, перегородках, перекрытиях, к эвакуационным выходам из зданий, сооружений и помещений, их количеству и рассредоточению следует принимать в соответствии с действующими строительными нормами с учетом 5.4.11 и 5.5. При этом, помещения категорий опасности Е1 (1), Е3 и помещения хранилищ порохов и зарядов из них следует относить к помещениям категории Б (взрывопожароопасные) по НПБ 105-03 [2], а помещения Е1 (2), Е2, Е4-Е7, кроме помещений хранилищ порохов и зарядов из них, следует относить к помещениям категории В1 (пожароопасные) по НПБ 105-03 [2].

5.4.17 Помещения для работ с порохами должны размещаться у наружных стен здания. Для каждого помещения для работ с порохами должно быть предусмотрено не менее одного выхода непосредственно наружу. Допускается предусматривать проходы из них в смежные помещения, за исключением помещений категорий взрывопожарной опасности А или Б. Эти проходы должны быть оснащены распашными дверями из негорючих материалов с уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывания. Со стороны смежного помещения дверь должна открываться внутрь помещения для работ с порохами с полным притвором полотна двери по его периметру. Тип и конструкция этих дверей должны указываться в задании на проектирование.

5.4.18 Внутренние двери и ворота в помещениях категорий взрывопожарной опасности А, Б и опасности Е1 (1), Е3 должны быть искробезопасными. Разрешается устраивать калитки в воротах помещений с максимальным числом работающих в одной смене не более 5 человек. Калитки должны открываться наружу, высота порогов не должна превышать 5 см.

5.4.19 Размеры путей эвакуации для зданий и сооружений в свету и устройство полов на этих путях следует принимать в соответствии со СНиП 21-01-97* [6] (кроме баз ЯБП).

5.4.20 Конвейеры, проходящие между зданиями (сооружениями), должны устанавливаться в тоннелях или галереях, построенных из конструкций, допускаемых для зданий и сооружений не ниже II степени огнестойкости. Прокладка тоннелей и галерей под складскими и производственными зданиями и сооружениями не допускается.

Такие конвейеры, а также их навесы, если они выполнены их металла, должны на всей своей протяженности иметь молниезащитные устройства первой категории по ВСП 22-02-07/МО РФ [10] и устройства защиты от вторичных проявлений молний.

#### 5.5 Устройства взрывозащиты зданий и сооружений

5.5.1 Целью применения устройств взрывозащиты является:

- защита людей от воздействия опасных факторов взрыва и пожара;

- защита оборудования и имущества, помещений, зданий и сооружений от воздействия ударной волны, избыточного давления, продуктов взрыва и пожара;

- предотвращение разлета боеприпасов при аварийных ситуациях.

5.5.2 Основными способами взрывозащиты являются:

- заглубление, обсыпка и обвалование зданий и сооружений;

- применение вышибных поверхностей в ограждающих конструкциях зданий и сооружений, заполненных легкосбрасываемыми конструкциями;

- применение специальных защитных устройств, снижающих или устраняющих действие поражающих факторов взрывного воздействия (защитные экраны и дворики, специальные кабины, газоотводные устройства и т.п.).

5.5.3 Для снижения избыточного давления при аварийных ситуациях в помещениях взрывопожарной опасности А, Б и опасности Е1 (1), Е3, а также в хранилищах с порохами без оболочек и изделиями из них, следует предусматривать наружные вышибные поверхности, заполненные легкосбрасываемыми конструкциями.

5.5.4 В качестве легкосбрасываемых конструкций, как правило, используется остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий, наружных стен из стальных, алюминиевых или асбестоцементных листов и утеплителя.

5.5.5 Определение площади и принятие конструктивных решений при проектировании вышибных поверхностей (легкосбрасываемых конструкций) для помещений категорий взрывопожарной опасности А и Б следует принимать в соответствии с действующими нормами. Площади и конструктивные решения вышибных поверхностей (легкосбрасываемых конструкций) в помещениях, не относящихся к категориям взрывопожарной опасности А или Б, в которых находятся боеприпасы, пороха и взрывчатые вещества, определяются проектными организациями расчетом, согласованным с НИИЦ ПБ ВС РФ. При отсутствии расчетных данных минимальные площади вышибных поверхностей (легкосбрасываемых конструкций) разрешается принимать:

- для помещений категорий опасности Е1 (1), Е3 по формуле:

,                                                                 (1)

где - площадь легкосбрасываемых конструкций, м;

- суммарная масса порохов в хранилище, кг.

- для хранилищ с порохами и зарядами из них:

.                                                                 (2)

Расчетная нагрузка на срабатывание легкосбрасываемых конструкций должна составлять не более 0,7 кПа.

5.5.6 К ограждающим легкосбрасываемым конструкциям следует относить оконные стекла толщиной 3 мм, 4 мм и 5 мм и площадью, соответственно, не менее 0,8 м, 1 м и 1,5 м. Применение армированного и профильного стекла, тройного остекления и стеклопакетов, а также стеклоблоков в качестве легкосбрасываемых конструкций запрещается.

5.5.7 Снаружи здания (сооружения) напротив легкосбрасываемых конструкций на расстоянии от 10 м до 15 м рекомендуется возводить земляную насыпь или отбойные стены (экраны) для защиты людей от поражения осколками легкосбрасываемых конструкций. При отсутствии защитных сооружений запрещается постоянный проход людей и проезд транспорта напротив легкосбрасываемых конструкций на расстоянии ближе 40 м.

5.5.8 Специальные кабины для проведения работ с повышенной опасностью (приведение боеприпасов в неокончательное (окончательное) снаряжение и др.) должны иметь вышибные поверхности, ориентированные в сторону от здания цеха. Площадь вышибных поверхностей должна быть не менее 15% всей поверхности кабины. Вышибные поверхности в стенах специальной кабины, как правило, выполняются в виде сплошного остекления.

Встроенные и пристроенные к зданию специальные кабины должны быть отделены от него деформационными швами. Допускается не выполнять деформационные швы, если конструктивным решением исключается воздействие аварийного взрыва в специальной кабине на конструкции смежных помещений.

Продольные стены специальных кабин с вышибными поверхностями должны быть выведены за наружную плоскость стены здания не менее чем на 0,5 м. При размещении вышибной поверхности в покрытии специальных кабин стены должны быть выведены выше кровли здания на высоту не менее 0,9 м. При этом, толщина надкровельной части стен должна быть не менее 0,25 м. Внутренние размеры специальных кабин должны составлять не менее:

- длина - 3,5 м;

- ширина - 2 м;

- высота - 3 м.

Перед вышибной поверхностью с внешней стороны специальной кабины должно предусматриваться защитное устройство, задерживающее осколки и направляющее ударную волну вверх. Защитное устройство выполняется, как правило, в виде защитного дворика. Защитные дворики специальных кабин с вышибной поверхностью должны иметь следующие размеры:

- ширина - не менее ширины вышибной поверхности;

- глубина - из расчета площади защитного дворика, принимаемой не менее 120% площади вышибной поверхности;

- высота - должна превышать высоту вышибной поверхности не менее, чем на 0,5 м.

Конструкции защитного дворика должны быть железобетонными, металлическими или комбинированными и надежно связанными с кабинами.

5.5.9 При устройстве в стенах специальных кабин технологических проемов, последние должны быть оборудованы защитными шиберами, равнопрочными со стенами кабин.

5.5.10 Для защиты ворот обсыпных зданий (сооружений) следует предусматривать вал (экран) в соответствии с приложением Б.

#### 5.6 Отопление и вентиляция

5.6.1 При проектировании систем отопления и вентиляции зданий и сооружений следует руководствоваться СНиП 2.04.05-91* [11], СНиП 31-03-2001 [12], другими нормативными документами, а также настоящим разделом. При этом, помещения категорий опасности Е1 (1), Е3 и помещения хранилищ порохов и зарядов из них следует относить к помещениям категории Б (взрывопожароопасные) по НПБ 105-03 [2], а помещения Е1 (2), Е2, Е4-Е7, кроме помещений хранилищ порохов и зарядов из них, следует относить к помещениям категории В1 (пожароопасные) по НПБ 105-03 [2].

5.6.2 Во всех зданиях и сооружениях технической территории и сортировочной площадки запрещается использование отопительных приборов, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, а также работающих от электричества. При использовании в технологических целях электрических калориферов их необходимо устанавливать в обособленных помещениях с соблюдением требований пожарной безопасности.

5.6.3 В зданиях и сооружениях, как правило, должно предусматриваться водяное отопление. При этом, допускается в пожароопасных помещениях предусматривать воздушное отопление с применением водяных калориферов, а температура теплоносителя должна быть не более +115 °С. Трубопроводы теплоносителя должны быть изолированы негорючими материалами. Температура на поверхности изоляционного материала должна быть не более +90 °С, а поверхность должна быть гладкой (легкоочищаемой) и окрашенной. Расстояние между стеной и изоляцией трубопровода должна быть не менее 100 мм.

5.6.4 Не допускается прокладка магистральных транзитных трубопроводов систем отопления через здания и сооружения и их обвалование.

Не допускается прокладка транзитных трубопроводов систем отопления через помещения категорий взрывопожарной опасности А, Б и опасности Е1 (1), Е3, а также через электротехнические помещения. В указанных случаях прокладку транзитных трубопроводов следует осуществлять через смежные помещения.

5.6.5 Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами по всей толщине строительных конструкций.

5.6.6 В помещениях, где проводятся работы с порохами и зарядами из них, должен обеспечиваться не менее, чем трехкратный воздухообмен путем установки вентиляции эжекторного типа. В случае, если естественная вентиляция обеспечивает данный воздухообмен, допускается установка дефлекторов. В этих помещениях запрещается установка воздушно-тепловых завес или других устройств, способствующих возмущению воздушно-пороховой смеси.

5.6.7 Выбросы в атмосферу местной вытяжной вентиляцией воздуха, содержащего взрывоопасные вещества, следует предусматривать, как правило, выше уровня аэродинамической тени с помощью факельных выбросов, но не ниже 2 м от уровня кровли.

5.6.8 Местные системы вытяжной вентиляции от камер и рабочих мест по окрашиванию изделий должны оборудоваться устройствами, предотвращающими загрязнение воздуховодов горючими отложениями.

5.6.9 Дроссели-клапаны, шиберы, блоки, оси, люки и другие подобные элементы системы вентиляции, устанавливаемые на вытяжных воздуховодах, транспортирующих воздух, содержащий взрыво- и пожароопасные смеси, а также устанавливаемые на приточных воздуховодах или на вытяжных шахтах в пределах помещений и зон категории опасности ЕЗ, должны быть выполнены из материалов, исключающих искрообразование, а их конструкции не должны способствовать распространению продуктов горения в другие производственные помещения. При этом, сами воздуховоды должны выполняться из негорючих материалов и иметь устройства для очистки (люки, разборные соединения и т.д.). Вентиляционное оборудование должно располагаться в помещениях, отделенных от помещений, где проводятся работы с боеприпасами, противопожарной стеной 1-ого типа по СНиП 21-01-97* [6].

5.6.10 Для металлических воздуховодов, трубопроводов и оборудования следует предусматривать заземление.

5.6.11 Относительную влажность в помещениях категории опасности Е3 для работ с порохами следует поддерживать равную (75±5)%.

5.6.12 Системы дымоудаления для всех типов зданий и сооружений (корме подземных) технической территории и сортировочной площадки следует выполнять в соответствии со СНиП 21-01-97* [6]; системы дымоудаления в подземных зданиях и сооружениях - по ВСН 36-07-02/МО РФ [8].

Аварийная вентиляция

5.6.13 Необходимость устройства аварийной вентиляции определяется заданием на проектирование в случаях возможности внезапного поступления в воздух большого количества взрывоопасных или вредных веществ.

5.6.14 Аварийную вентиляцию следует проектировать по СНиП 2.04.05-91 * [11].

#### 5.7 Противопожарное водоснабжение

5.7.1 Проектирование систем водоснабжения для противопожарных, производственных и хозяйственно-питьевых нужд базы следует вести в соответствии со СНиП 2.04.01-85* [13] и СНиП 2.04.02-84* [14], а также настоящими строительными нормами.

5.7.2 Расход воды на наружное пожаротушение зданий и сооружений, расположенных на технической территории и сортировочной площадке, должен быть не менее 80 л/с, из них:

- из пожарных водоемов (резервуаров) - не менее 60 л/с в течение одного часа на тушение одного пожара;

- из пожарных гидрантов - не менее 20 л/с в течение трех часов на тушение одного пожара.

Расчетное количество пожаров на технической территории и сортировочной площадке, а также максимальный срок восстановления запаса воды для противопожарных водоемов (резервуаров) следует определять по СНиП 2.04.02-84* [14].

5.7.3 На технической территории и сортировочной площадке для целей пожаротушения следует предусматривать:

- пожарные водоемы (резервуары);

- кольцевой наружный противопожарный водопровод, оборудованный пожарными гидрантами;

- внутренний противопожарный водопровод, оборудованный пожарными кранами;

- автоматические установки пожаротушения.

5.7.4 Количество пожарных водоемов (резервуаров) и их размещение следует принимать исходя из условия обеспечения пожаротушения каждого здания (сооружения) не менее, чем от двух пожарных водоемов (резервуаров) емкостью не менее 100 м.

Пожарные водоемы (резервуары) должны располагаться за обвалованием защищаемого здания (сооружения) не ближе 50 м от ближайшей точки защищаемого здания или сооружения и не далее 200 м от самой удаленной его точки по основным и второстепенным дорогам. Расстояния от пожарных водоемов (резервуаров) до защищаемого объекта должны определяться исходя из условий беспрепятственной прокладки напорных пожарных рукавов по дороге в любое время года.

5.7.5 При проектировании мероприятий по увеличению радиусов обслуживания пожарных водоемов (резервуаров) следует руководствоваться СНиП 2.04.02-84* [14].

5.7.6 Подачу воды для заполнения пожарных водоемов (резервуаров) следует предусматривать по трубопроводам от водопроводной сети. Допускается предусматривать их заполнение по пожарным рукавам длиной не более 250 м. Заполнение пожарных водоемов (резервуаров) при отсутствии водопровода необходимо предусматривать привозной водой с использованием коммунальных поливочных машин и цистерн для перевозки воды. При этом, затраты по заполнению пожарных водоемов (резервуаров) привозной водой в ходе строительства учитываются в проектно-сметной документации.

5.7.7 Высота горловины пожарных водоемов (резервуаров) не должна превышать 1,2 м от уровня площадки.

5.7.8 Для пожарных резервуаров должны быть предусмотрены технические решения, обеспечивающие незамерзание воды круглогодично, а для водоемов - незамерзание расчетного количества воды и доступ к ней для забора в любое время года.

5.7.9 Противопожарный водопровод на базе следует проектировать высокого или низкого давления I категории по СНиП 2.04.02-84* [14].

Водопровод низкого давления, как правило, проектируют объединенным для целей производственного, хозяйственно-питьевого назначения и для нужд пожаротушения.

5.7.10 Насосные станции автоматических установок пожаротушения следует размещать:

- для обособленного противопожарного водопровода и автоматических установок пожаротушения - как правило, на технической территории;

- для объединенного водопровода - на административно-хозяйственной территории.

5.7.11 При размещении на технической территории насосных станций противопожарного водоснабжения и автоматических установок пожаротушения должны соблюдаться следующие требования:

- насосные станции должны размещаться в отдельных зданиях не ниже II степени огнестойкости;

- здания насосных станций должны быть обвалованы.

Допускается размещать насосные станции автоматических установок пожаротушения в помещениях зданий или сооружений категорий опасности Е1-Е7, отделенных от других помещений противопожарными стенами 1-ого типа по СНиП 21-01-97* [6] без проемов и имеющих выход непосредственно наружу. В этом случае, насосные станции могут быть использованы только для этих зданий и сооружений. Разрешается размещать в одном здании (помещении) насосные станции водоснабжения и насосные станции автоматических установок пожаротушения. Пуск насосов противопожарного водоснабжения должен быть автоматическим от пожарной сигнализации, а также дистанционным из мест, указываемых в задании на проектирование (от ручных пожарных извещателей, пожарных кранов, из караульного помещения, пожарного депо, от дежурного по базе и т.п.), а также местным из помещений насосных станций.

5.7.12 Расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение зданий и сооружений, размещенных вне технической территории, а также запас воды для этих целей следует принимать по СНиП 2.04.01-85* [13] и СНиП 2.04.02-84* [14].

На технической территории площадью более 150 га запас воды для целей пожаротушения следует принимать из расчета одновременного тушения двух пожаров рядом расположенных зданий (сооружений).

5.7.13 Здания и сооружения технической территории должны обеспечиваться внутренним противопожарным водопроводом с расходом воды не менее двух струй по 5 л/с каждая; время тушения - не менее 3 часов.

5.7.14 Трассировку линий водопроводной сети базы, как правило, следует проводить вдоль основных дорог, параллельно линиям застройки, но не ближе:

- 50 м от зданий и сооружений технической территории;

- 5 м от зданий и сооружений, размещенных вне технической территории.

Не допускается транзитная прокладка водопроводной сети через здания и сооружения и их обвалования.

5.7.15 Участок для хранения порожней тары, подкладок, стреляных гильз и картонных изделий для целей пожаротушения следует обеспечивать запасом воды в объеме не менее 200 м.

При этом, запас воды размещается, как правило, в двух и более рассредоточенных пожарных водоемах (резервуарах), расположенных не ближе 30 м от штабелей и не далее 200 м от самой отдаленной точки указанного участка из расчета расхода воды 60 л/с в течение часа.

#### 5.8 Автоматические установки пожаротушения

5.8.1 При проектировании автоматических установок пожаротушения следует руководствоваться требованиями НПБ 88-01 [15], ВСН 21-02-01/МО РФ [16] и настоящих строительных норм.

5.8.2 Проектирование автоматических установок пожаротушения должно осуществляться специализированными организациями по заданию на проектирование, согласованному с соответствующими службами пожарно-спасательными и местной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации, видов и родов войск, округов, флотов, армий и флотилий, главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации, штатными службами противопожарной защиты и спасательных работ (инспекторами) районов.

5.8.3 В задании на проектирование автоматических установок пожаротушения должны быть отражены, кроме прочего, следующие вопросы:

- конструктивное решение ограждающих конструкций и характеристика их отделки;

- объемно-планировочное решение защищаемых помещений;

- допустимое давление на ограждающие конструкции;

- расстановка и размеры технологического оборудования;

- количество и места расположения пожарной нагрузки;

- характеристики системы вентиляции и воздухообмена;

- площади открытых проемов;

- диапазон температуры, давлений, влажности в защищаемом помещении;

- перечень показателей пожарной опасности;

- наличие людей и путей эвакуации;

- категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности;

- вид автоматической установки пожаротушения;

- способ обнаружения пожара и тип пожарных извещателей;

- применяемый огнетушащий состав и интенсивность его подачи (огнетушащая концентрация);

- место подачи огнетушащего состава;

- время тушения пожара;

- инерционность срабатывания автоматической установки пожаротушения;

- защищаемая площадь для расчета расхода воды и раствора пенообразователя.

По согласованию с проектной организацией перечень указанных вопросов может быть сокращен.

5.8.4 Необходимость оборудования помещений и участков автоматическими установками пожаротушения следует определять в соответствии с приложением В.

5.8.5 Тип установки пожаротушения, способ тушения и огнетушащие вещества определяются в задании на проектирование с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования. При этом, задание на проектирование должно быть согласовано с соответствующей службой пожарно-спасательной и местной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации, видов и родов войск, округов, флотов, центральных и главных управлений Министерства обороны Российской Федерации и утверждено заказчиком.

5.8.6 При проектировании водяных и водопенных автоматических установок пожаротушения следует принимать следующие их основные параметры:

1) Для тушения штабелей с боеприпасами и ракетами в сгораемой таре (упаковке);

- интенсивность подачи воды - не менее 0,4 л/(с·м);

- интенсивность подачи раствора пенообразователя - не менее 0,32 л/(с·м);

- инерционность срабатывания установки - не более 60 с;

- продолжительность работы установки - не менее 15 мин;

2) Для тушения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и лакокрасочных материалов в помещениях категорий взрывопожарной опасности А, Б и опасности Е1, Е4:

- интенсивность подачи воды - не менее 0,32 л/(с·м);

- интенсивность подачи раствора пенообразователя - не менее 0,16 л/(с·м);

- инерционность срабатывания установки - не более 30 с;

- продолжительность работы установки при тушении пожара пеной - не менее 15 мин;

3) Для тушения взрывчатых веществ, порохов, зарядов из них, зарядов из твердого топлива в открытом виде или в оболочке, таре (упаковке), конструкция которых не препятствует непосредственному контакту с внешнем источником воспламенения:

- интенсивность подачи воды - не менее 4 л/(с·м);

- инерционность срабатывания установки - не более 1 с;

- продолжительность работы установки - не менее 1 мин.

4) Для тушения сушильных камер с окрашенными боеприпасами:

- интенсивность подачи раствора пенообразователя - не менее 0,16 л/(с·м);

- инерционность срабатывания установки - не более 60 с;

- продолжительность работы установки - не менее 15 мин.

5) Для защиты технологических проемов интенсивность подачи воды на орошение должна составлять не менее 1 л/(см). Продолжительность работы гидрозавесы - не менее 15 минут.

#### 5.9 Пожарная сигнализация, связь, система оповещения

5.9.1 Пожарную сигнализацию в помещениях, в зданиях и сооружениях базы следует проектировать в соответствии с НПБ 88-01 [15] и настоящими строительными нормами.

5.9.2 Здания, сооружения и территория базы должны быть оборудованы системой оповещения и управления эвакуации при пожаре (СОУЭ). Проектирование СОУЭ следует выполнять в соответствии с НПБ 104-03 [15].

5.9.3 Защите автоматическими установками пожарной сигнализации подлежат все помещения зданий и сооружений баз независимо от их назначения, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б по взрывопожарной опасности), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- венткамер, насосных, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования зданий, в которых отсутствуют сгораемые материалы;

- категории Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

5.9.4 Выбор типа пожарных извещателей АУПС должен быть обоснован и согласован с НИИЦ ПБ ВС РФ.

5.9.5 Концентраторы, приемно-контрольные приборы следует устанавливать в помещениях, где находится персонал, ведущий круглосуточное дежурство (пожарное депо, дежурный по базе, караульное помещение). Места установки приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации уточняются заказчиком в задании на проектирование.

5.9.6 Запрещается включать в один шлейф пожарные извещатели и датчики охранной сигнализации.

5.9.7 Ручные пожарные извещатели на технической территории и сортировочной площадке должны устанавливаться на видных местах у зданий и сооружений на расстоянии от 10 м до 35 м от них из расчета не менее одного на здание или сооружение. Допускается размещать ручные пожарные извещатели снаружи на стенах зданий не ниже II степени огнестойкости. Рекомендуется устанавливать ручные пожарные извещатели напротив рабочих входов в здания и сооружения, а также рядом или на пожарных щитах.

5.9.8 В цехах должно быть не менее двух ручных пожарных извещателей, один из которых должен устанавливаться снаружи здания цеха.

5.9.9 Участок для хранения порожней тары, подкладок, стреляных гильз и картонных изделий допускается оборудовать автоматическими пожарными извещателями. Требования к оборудованию и правилам проектирования систем автоматической пожарной сигнализации на этих участках должны быть указаны в задании на проектирование. Ручными пожарными извещателями этот участок оборудуется из расчета один извещатель на 4-6 штабелей. При этом, расстояние между соседними ручными извещателями не должно превышать 100 м.

5.9.10 При проектировании кабельных линий телефонной связи и автоматической пожарной сигнализации следует учитывать требования ВСП 22-02-07/МО РФ [10].

5.9.11 Военная команда противопожарной защиты и спасательных работ должна иметь телефонную связь, как правило, со всеми зданиями и сооружениями базы, прямую связь с дежурным по базе и телефонный аппарат с выходом на внешние линии связи, а также обеспечиваться радиостанциями по нормам, установленным приказом Министра обороны Российской Федерации от 5 октября 1995 года N 322 [17].

5.9.12 Установка телефонных аппаратов непосредственно в зонах и помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности и опасности Е1 (1), Е3, а также в хранилищах с ракетами и боеприпасами запрещается.

#### 5.10 Электроснабжение и электроустановки

5.10.1 Проектирование электроснабжения базы и выбор электроустановок для баз следует вести в соответствии с ПУЭ [18] и с учетом требований настоящих строительных норм.

5.10.2 Соответствие категорий опасности помещений, зданий (сооружений) и классов взрывопожароопасных зон по ПУЭ [18] приведено в таблице 5.

Таблица 5 - Категории опасности помещений, зданий (сооружений) и классов взрывопожароопасных зон по ПУЭ

| Категория опасности (взрывопожарной опасности) помещения (здания, сооружения) | Класс зоны по ПУЭ |
| --- | --- |
| А | B-l, B-la |
| Б | B-I, B-la |
| Е1 (1) | В-II |
| Е1 (2) | П-IIа |
| Е2 | П-IIа |
| Е3 | B-II |
| Е4 | П-IIа |
| Е5 | П-IIа |
| Е6 | П-IIа |
| Е7 | П-IIа |
| В | П-IIа |
| Д | П-IIа |

Примечание - Для помещений категории опасности Е3, в которых проводятся работы только с зарядами из твердого ракетного топлива, допускается устанавливать класс зон П-IIа по ПУЭ [18].

5.10.3 Категорию в отношении надежности электроснабжения по ПУЭ [18] потребителей электроэнергии базы, кроме установок автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и противопожарного водоснабжения (внутреннего и наружного) определяет Заказчик в задании на проектирование.

5.10.4 Расстояние от наружного проволочного ограждения охранного периметра технической территории и сортировочной площадки с внешней стороны до воздушных линий электропередачи, предназначенных для электроснабжения только баз, должны быть не менее:

- при напряжении свыше 35 кВ - 400 м;

- при напряжении от 10 до 35 кВ - 200 м;

- при напряжении от 1 до 10 кВ - 100 м;

- при напряжении до 1 кВ - 50 м.

5.10.5 На технической территории допускается строительство закрытых трансформаторных подстанций с напряжением не более 10 кВ. Степень огнестойкости зданий, предназначенных для их размещения, должна быть не ниже II. Подстанции, размещаемые на технической территории, должны быть обвалованы и удалены от зданий и сооружений на расстояние не менее 50 м.

Допускается проектировать необвалованные трансформаторные подстанции. При этом, они должны быть удалены от зданий цехов на расстояние не менее 100 м, а от хранилищ, погрузочно-разгрузочных платформ и механизированного погрузочно-разгрузочного комплекса на расстояние не менее 200 м.

5.10.6 К шинам со стороны низшего напряжения подстанций технической территории должны быть подключены только электропотребители технической территории и сортировочной площадки.

5.10.7 Все наружные сети электроснабжения на технической территории, сортировочной площадке и на их охранных периметрах должны выполняться кабелями, проложенными в земле (в траншее). В сложных геологических условиях (вечная мерзлота, скальные, болотистые и пучинистые грунты) при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается прокладка кабелей в наземных железобетонных закрытых лотках. При этом, должны выполняться следующие требования:

- кабели должны быть бронированными с классом по пределу распространения горения РПГ1 по НПБ 242-97 [19];

- железобетонные лотки должны быть уложены на специальных бетонных площадках с уклоном не менее 0,2% по спланированной трассе таким образом, чтобы не препятствовать стоку ливневых вод;

- на протяжении не менее 50 м перед вводом в здание кабель должен прокладываться в грунте.

При прокладке кабелей в наземных железобетонных лотках на вводе линий в сооружении следует устанавливать аппараты защиты от перенапряжения, которые должны быть смонтированы снаружи сооружения после коммутационного (отключающего) аппарата.

5.10.8 Электропомещения должны быть не ниже II степени огнестойкости и не иметь проемов в другие помещения. Вход в электропомещения должен быть снаружи здания (сооружения).

Допускается в существующих зданиях (сооружениях) устраивать вход в электропомещения из помещений категорий пожарной опасности В и Д.

Места прохода проводов и кабелей через ограждающие конструкции зданий (сооружений) и помещений электротехнических трубопроводов и кабелей во все помещения здания (сооружения) должны заделываться негорючими материалами на всю глубину прохода.

5.10.9 Установка разъемных контактных соединений и коммутационного электрооборудования в помещениях с зонами классов B-l, B-la, B-II и в хранилищах запрещается. В помещениях с зонами классов П-lla эти соединения и оборудование допускается устанавливать в местах, удаленных от имеющихся боеприпасов (элементов боеприпасов) на расстояние не менее 2 м и должны иметь взрывобезопасное исполнение.

5.10.10 На базах предусматриваются следующие виды электрического освещения:

- внутреннее освещение зданий и сооружений;

- наружное освещение охранных периметров, технической территории, сортировочной площадки, жилищно-бытового городка, городка для размещения воинских подразделений, административно-хозяйственной территории.

5.10.11 Высота подвески электрических светильников в производственных помещениях всех категорий опасности должна быть не менее 2,5 м от пола. В хранилищах и складских помещениях электропроводка осветительной сети и электрические светильники должны располагаться только над проходами.

5.10.12 Уровень взрывозащиты для стационарных светильников помещений с зонами классов B-l, B-la, B-II необходимо устанавливать равный 1; для помещений с зонами класса П-lla - равный 2. Уровень взрывозащиты переносных светильников должен быть не ниже 1.

5.10.13 Применение стационарных и переносных светильников в помещениях с зонами класса В-II, где проводятся работы с открытыми порохами и изделиями из них, не допускается. Освещение таких помещений осуществляется светильниками, установленными вне этих помещений.

5.10.14 Управление наружным освещением должно осуществляться централизованно. Наружное освещение технической территории и сортировочной площадки должно быть самостоятельным, независимым от наружного освещения административно-хозяйственной территории, жилищно-бытового городка и городка для размещения воинских подразделений. Управление освещением охранных периметров должно осуществляться из караульного помещения. Управление этим освещением должно быть дистанционным и, как правило, автоматическим от устройств, реагирующих на уровень естественной освещенности с возможностью перевода на ручное управление.

5.10.15 Здания и сооружения должны иметь коммутационный (отключающий) аппарат, обеспечивающий отключение питания электроэнергией всего здания или сооружения. Этот аппарат следует размещать в металлическом запирающемся шкафу на наружной стене возле одного из выходов из здания и сооружения.

#### 5.11 Первичные средства пожаротушения

5.11.1 Все помещения, здания и сооружения, независимо от наличия систем противопожарной защиты, должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 5 октября 1995 года N 322 [17] и настоящими нормами.

5.11.2 Производственные здания, сооружения и помещения категорий опасности Е1, Е3, Е4 обеспечиваются огнетушителями из условия применения одного из следующих вариантов из расчета:

- два пенных огнетушителя вместимостью 10 л. на 200 м;

- один порошковый огнетушитель вместимостью 10 л. на 200 м;

- два порошковых огнетушителя вместимостью 5 л. на 200 м;

- один углекислотный огнетушитель вместимостью 5 л. на 200 м;

- один пенный огнетушитель вместимостью 100 л. на 500 м.

Размещение огнетушителей в помещениях и на пожарных щитах следует предусматривать с учетом требований пунктов 409-414 приказа Министра обороны Российской Федерации от 5 октября 1995 года N 322 [17].

Не допускается использование пенных огнетушителей в неотапливаемых помещениях, а порошковых огнетушителей - при тушении пожаров помещений с радиоэлектронным оборудованием.

Помещения категорий опасности Е2, Е5-Е7 обеспечиваются двумя передвижными огнетушителями типа ОУ-80 на каждый пожарный отсек. Допускается применять иные типы передвижных огнетушителей в зависимости от условий эксплуатации и вида боеприпасов, находящихся в этих помещениях, по согласованию с НИИЦ ПБ ВС РФ.

5.11.3 Каждое помещение для работ с порохами, зарядами из них или зарядами из твердого топлива должно дополнительно обеспечиваться одним огнетушителем типа ОУ-5. Допускается оснащение зданий (сооружений) и помещений другими огнетушителями, аналогичными перечисленным выше.

5.11.4 У каждого здания и сооружения производственного и складского назначения пожарные щиты, как правило, размещают у эвакуационных выходов на удалении от 10 м до 35 м по дороге.

Допускается размещение пожарных щитов на стенах зданий и сооружений не ниже II степени огнестойкости.

5.11.5 У контрольно-пропускного пункта технической территории следует оборудовать резервный пожарный щит, предназначенный для размещения первичных средств пожаротушения, используемых при тушении лесных (степных) пожаров, как в запретном районе, так и на технической территории.

5.11.6 Комплектация пожарных щитов приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Комплектация пожарных щитов

| Наименование | На пожарном щите, шт. | На резервном пожарном щите, шт., в районах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | лесных | степных |
| Огнетушитель | 2 | 2 | 2 |
| Лопата | 2 | 4 | 4 |
| Ведро | 2 | - | - |
| Топор | 2 | 2 | - |
| Лом | 2 | 1 | 1 |
| Багор | 1 | 1 | 1 |
| Пила поперечная | - | 1 | - |
| Лестница длиной не менее 4 м | 1 | - | - |
| Ящик с песком емкостью не менее 0,5 м | 1 | - | - |
| Бочка с водой емкостью не менее 200 л. | 2 | - | - |
| Рельс или гильза с киянкой для подачи звуковых сигналов | 1 | - | - |

Примечание - Комплектация резервного пожарного щита осуществляется из расчета обеспечения каждых 10 чел., работающих по штату на технической территории, и каждых 10 чел. военнослужащих привлекаемых воинских частей округа для тушения пожара согласно плану противопожарной защиты базы.

5.11.7 Весь противопожарный инвентарь, кроме пожарных щитов и огнетушителей, должен приобретаться службой эксплуатации базы.

5.11.8 Вдоль железнодорожных путей, где имеются участки для производства погрузочно-разгрузочных работ с ракетами или боеприпасами, пожарные щиты должны устанавливаться через каждые 100 м на расстоянии от 25 м до 35 м от края железнодорожного полотна.

5.11.9 На участке для хранения порожней тары, подкладок, стреляных гильз и картонных изделий щиты следует устанавливать из расчета обслуживания одним щитом группы штабелей в радиусе не более 100 м.

#### 5.12 Молниезащита и заземление

5.12.1 Молниезащита должна выполняться по ВСП 22-02-07/МО РФ [10] и требованиями настоящего раздела.

5.12.2 Защите от прямых ударов молнии подлежат все здания и сооружения технической территории базы, а также участки железной дороги, предназначенные для выгрузки боеприпасов, формирования транспортов для отправки, временной стоянки вагонов с ракетами или боеприпасами.

Участки железной дороги, предназначенные для выгрузки боеприпасов, временной стоянки мотовозов и т.п., указываются в задании на проектирование.

5.12.3 Все здания и сооружения технической территории и сортировочной площадки независимо от назначения должны быть защищены по I категории молниезащиты по ВСП 22-02-07/МО РФ [10] с надежностью не ниже 0,9999.

5.12.4 В зону защиты молниеотводов должны входить примыкающие к зданиям и сооружениям площадки с находящимися на них транспортными средствами, используемыми при погрузке и выгрузке боеприпасов, а также опоры извещателей автоматической пожарной сигнализации.

5.12.5 Расстояния между контурами заземления следует определять согласно "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (утв. Приказом Министерства промышленности и энергетики РФ (Минпромэнерго России) от 30 июня 2003 года N 280) [20].

5.12.6 Не допускается прокладка транзитных подземных коммуникаций, выполненных из металла, размещение заземлителей молниезащиты под зданиями и сооружениями технической территории.

5.12.7 В проектной документации на строительство зданий и сооружений с взрывоопасными зонами классов B-l, B-la, B-II следует предусматривать мероприятия по защите от статического электричества и выравнивания потенциалов внутри зданий и сооружений в соответствии с действующими нормами.

Применение ленточных конвейеров допускается лишь в ограниченных случаях. При этом, ленты конвейеров должны быть изготовлены из токопроводящего материала.

Применение ленточных конвейеров из диэлектрических материалов допускается при условии оборудования их устройствами для снятия статического электричества.

Применение ременных передач и фрикционных механизмов, содержащих в своем составе пары трения диэлектрик-диэлектрик, не допускается.

5.12.8 В качестве обязательных мер по защите от статического электричества в помещениях (зонах), где недопустим искровой разряд, необходимо:

- покрытия полов и рабочих столов выполнять из электропроводящих материалов с удельным объемным электрическим сопротивлением не более 10 Ом·м;

- на рабочих местах устанавливать заземленные металлические поручни, периодически касаясь которых, человек может снимать с себя статическое электричество.

#### 6 Дополнительные требования пожаровзрывобезопасности к проектированию баз авиационных средств поражения

#### 6.1 Общие положения

6.1.1 Настоящий раздел определяет противопожарные требования, обязательные для выполнения при проектировании вновь строящихся и реконструируемых баз ракетного вооружения и боеприпасов Военно-воздушных Сил Российской Федерации, а также авиации других видов Вооруженных Сил, и распространяется на производственные и складские здания и сооружения, в которых хранятся или производятся работы с авиационными средствами поражения (АСП).

6.1.2 Под терминами базы в настоящем разделе понимаются авиационные базы, склады центрального подчинения, авиационные склады окружного и армейского (корпусного) подчинения, склады авиационно-технических частей.

6.1.3 Под АСП понимаются:

- управляемые авиационные ракеты;

- неуправляемые авиационные ракеты;

- корректируемые авиационные ракеты;

- корректируемые авиационные бомбы;

- авиационные бомбы;

- авиационные патроны;

- стартовые пороховые реактивные двигатели самолетов и беспилотных летательных аппаратов;

- пиротехнические средства авиации;

- комплектующие элементы ко всем типам АСП.

6.1.4 При определении категорий опасности складских помещений по таблице 1 следует учитывать, что:

- АСП, оснащенные динамическими средствами поражения следует относить к категории опасности Е2;

- авиационные фугасные, осколочные, осветительные и объемно-детонирующие бомбы, а также заправленные зажигательные баки следует относить к категории опасности Е5.

#### 6.2 Генеральные планы

На авиационных складах объединений хозяйственную и казарменную зоны разрешается объединять. На складах авиационно-технических частей оборудуются только техническая территория и сортировочная площадка.

#### 6.3 Здания и сооружения

Площадь пожарного отсека в хранилище с заправленными зажигательными баками и объемно-детонирующими бомбами следует принимать не более 1200 м.

#### 7 Дополнительные требования пожаровзрывобезопасности к проектированию баз по хранению и ремонту противолодочного, торпедного, минного, противоминного и противоподводнодиверсионного оружия и вооружения

#### 7.1 Общие положения

7.1.1 Помещения, в которых хранятся боевые зарядные отделения торпед, боевые части противолодочных ракет, мины, глубинные бомбы, приготовленные торпеды следует относить к категории опасности Е5.

7.1.2 Производственные помещения с участками: прицеховых погрузочно-разгрузочных площадок; раскупоривания снарядов, мин, боевых зарядных отделений, глубинных бомб и их обогрева; приведения боеприпасов в окончательно снаряженный вид следует относить к категории опасности Е4.

#### 7.2 Генеральные планы

7.2.1 Техническая территория дополнительно должна содержать в своем составе отдельные (обособленные) здания (сооружения) наполнения торпед перекисью водорода и кислородом.

7.2.2 На технической территории и сортировочной площадке кроме зданий и сооружений, поименованных в разделе 5, разрешается размещать:

- морские и речные причалы;

- железнодорожные и автомобильные платформы для погрузки и разгрузки боеприпасов и оружия с взрывоопасными элементами;

- пункты заправки оружия окислителями;

- цехи проверки специальных технических средств;

- хранилища неснаряженных торпед, бортовой аппаратуры, специальных технических средств и ЗИП;

- места хранения специальной техники, предназначенной для обслуживания, погрузки, выгрузки и транспортировки противолодочного, торпедного, минного, противоминного и противоподводнодиверсионного оружия и вооружения;

- хранилища боевых зарядных отделений торпед;

- хранилища боевых частей противолодочных ракет;

- цехи приготовления противолодочных ракет;

- цехи стыковки и приготовления торпед (в том числе, электрических, на сильных окислителях, имеющих токсичное топливо).

Конкретный перечень зданий и сооружений должен быть указан в задании на проектирование. Размещение морских и речных причалов, автомобильных и железнодорожных платформ следует принимать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сортировочным площадкам.

7.2.3 Техническую территорию баз для хранения противолодочных и противоторпедных сетей, оборудуют, при необходимости, монтажными площадками для позиционных заграждений с гидроспусками и слипами.

7.2.4 Базы для хранения и отпуска на корабли противоминных средств, должны иметь оборудованные сухопутные полигоны для балансировки электромагнитных искателей мин.

7.2.5 Места хранения специальной техники, предназначенной для обслуживания, погрузки, выгрузки и транспортировки противолодочного, торпедного, минного, противоминного и противоподводнодиверсионного оружия и вооружения, следует выделять в обособленную зону технической территории.

#### 7.3 Здания и сооружения

7.3.1 При хранении кислородных и перекисноводородных торпед, снаряженных энергокомпонентами, в хранилищах организуется:

- контроль за процентным содержанием кислорода в воздухе (стационарными или переносными газоанализаторами);

- контроль за состоянием перекиси водорода.

7.3.2 Хранилища для кислородных и перекисноводородных торпед, снаряженных энергокомпонентами, должны быть оборудованы системами аварийного выброса кислорода и перекиси водорода. Требования к этим системам, а также к категориям опасности зданий (сооружений) и помещений, поименованных в 7.2.1 и 7.2.2, должны быть указаны в задании на проектирование.

#### 8 Дополнительные требования пожаровзрывобезопасности к проектированию баз ракет и ракетных двигателей

#### 8.1 Общие положения

8.1.1 Настоящий раздел определяет основные требования при разработке мероприятий по обеспечению пожаровзрывобезопасности на вновь строящихся и реконструируемых базах ракет всех классов и типов в обычном снаряжении всех видов Вооруженных Сил Российской Федерации.

8.1.2 Под ракетами в настоящем разделе следует понимать ракеты всех классов и типов, их комплектующие элементы, приборы и ЗИП. Под комплектующими элементами следует понимать приборы, блоки, узлы, детали и другие элементы, входящие в комплекты ракет по ведомости комплектации и предназначенные для окончательной их сборки.

8.1.3 При проектировании и реконструкции зданий и сооружений объектов ракетных комплексов РВСН следует также руководствоваться требованиями ВНТП 14-01-05/МО РФ [21].

8.1.4 Устройство хранилищ должно обеспечивать хранение ракет в штабелях на подкладках, на стеллажах, в передвижных контейнерах-тележках, на аэродромно-складских или грунтовых (транспортных) тележках. Высота стеллажа, штабеля, тележки указывается в задании на проектирование.

8.1.5 Техническое обслуживание, испытание и хранение ракет должно производиться в обособленных, специально для этого предназначенных, одноэтажных зданиях в помещениях (залах), выделенных противопожарными стенами 1-ого типа по СНиП 21-01-97* [6].

#### 8.2 Генеральные планы

8.2.1 На административно-хозяйственной территории следует предусматривать помещения и здания (сооружения) для хранения и технического обслуживания подъемно-транспортных средств, предназначенных для работ с ракетами. Кроме того, на этой же территории необходимо предусматривать склады горюче-смазочных материалов для заправки указанных подъемно-транспортных средств.

8.2.2 Здания и сооружения технической территории следует объединять в зоны:

- хранения, обслуживания и испытания ракет с жидкостными реактивными двигателями (ЖРД);

- хранения ракет на твердом ракетном топливе (ТРТ);

- обслуживания и испытания ракет на ТРТ;

- хранения специальной техники, предназначенной для обслуживания, погрузки, выгрузки и транспортировки ракет их комплектующих элементов (при необходимости).

8.2.3 При разработке генеральных планов баз должно быть исключено транзитное движение транспорта и людей через зоны, поименованные в 8.2.2.

8.2.4 Зоны хранения, испытания и технического обслуживания агрегатов технологического оборудования и ЗИП обеспечивают: прием, хранение агрегатов и ЗИП; испытание и переконсервацию ходовой и специальной частей агрегатов и ЗИП, хранящихся в арсенале и поступающих из войсковых частей; техническое обслуживание агрегатов и ЗИП; отгрузку агрегатов и ЗИП в войска.

8.2.5 В зонах, где проводятся работы с ракетами, следует, как правило, предусматривать следующие основные сооружения:

- корпусы испытаний и консервации технологического оборудования;

- хранилища агрегатов и систем (отапливаемые и неотапливаемые);

- хранилища ЗИП;

- пункты технического обслуживания ходовой части агрегатов;

- вагонные депо для проведения технического обслуживания вагонов с путями для их отстоя;

- здания контрольно-измерительной лаборатории (КИЛ);

- здания контрольно-измерительных приборов (КИП);

- автозаправочные станции (АЗС);

- компрессорные и автономные дизельные станции (АДС);

- заправочные станции горюче-смазочных материалов (ГСМ);

- погрузочно-разгрузочные платформы (рампы) с площадками перегрузки;

- хранилища тары (для всего арсенала);

- навесы и открытые площадки;

- теплые мойки с оборотным водоснабжением.

8.2.6 Зоны нейтрализации ракет с ЖРД и грунтовых заправочных средств обеспечивают нейтрализацию ракет, промстоков и паров компонентов ракетного топлива (КРТ) для ракет, снятых с дежурства и направленных на утилизацию.

8.2.7 Для выполнения работ в зоне должны быть предусмотрены следующие сооружения:

- корпуса нейтрализации ракет со станциями нейтрализации промстоков и паров КРТ;

- емкости-ловушки для сбора промстоков и их нейтрализации;

- склады химреактивов;

- сооружения для хранения ракет, не прошедших нейтрализацию;

- технологические площадки;

- электроколонки и раздаточные колонки сжатого воздуха и азота;

- обмывочные пункты для личного состава;

- физико-химические лаборатории.

8.2.8 Зоны нейтрализации необходимо располагать с подветренной стороны относительно других зон на открытых, хорошо проветриваемых площадках.

8.2.9 Минимально допустимые расстояния от сооружений для нейтрализации ракетного вооружения, паров и промстоков КРТ до зданий и сооружений, находящихся за пределами зоны нейтрализации и между сооружениями зоны, необходимо принимать в соответствии с требованиями специальных норм Минобороны России.

8.2.10 Зона для хранения, обслуживания и испытания ракет на ТРТ должна обеспечивать прием, хранение, техническое обслуживание ракет, ЗИП, комплектующих элементов и отгрузку их в войска.

8.2.11 Для выполнения работ в зоне хранения, обслуживания и испытания ракет, как правило, должны быть предусмотрены хранилища ракет, корпус регламентных работ, хранилище ЗИП и комплектующих элементов, пункт перегрузки.

8.2.12 Минимальные допустимые расстояния между зданиями и сооружениями зоны для хранения и испытаний ракет на ТРТ и другими зданиями (сооружениями) и зонами должны быть не менее, указанных в таблице 8.

Таблица 8 - Минимальные допустимые расстояния между зданиями и сооружениями зоны для хранения и испытаний ракет на ТРТ и другими зданиями (сооружениями)

| Наименование сооружений, между которыми определяется расстояние | Расстояние, м |
| --- | --- |
| Корпус регламентных работ (КРР), монтажно-испытательный корпус (МИК) и хранилище ракет | 100 |
| Между хранилищами ракет | 100 |
| Хранилища ракет и здания с постоянным пребыванием людей (КПП, бытовые помещения, караульные помещения и др.) | 200 |
| Хранилища ракет (КРР, МИК) и здания, в которых не предусматривается постоянное пребывание людей (хранилища ЗИП и комплектующих элементов, пункт перегрузки, трансформаторные подстанции, водопроводные станции и пр.) | 100 |
| КРР, МИК и служебно-лабораторные корпусы (аппаратные, подвижные агрегаты) с аппаратурой, обслуживаемой при испытании ракет | 70 |

8.2.13 Минимальные допустимые расстояния между зданиями и сооружениями других зон также следует определять в соответствии с таблицей 8.

8.2.14 Зона хранения пороховых авиационных двигателей (ПАД), пороховых реактивных двигателей (ПРД), пиросредств, ВВ и боеприпасов обеспечивает хранение пороховых и пиротехнических устройств, ВВ и средств взрывания (СВ), а также снаряжение ПАД и других пиротехнических устройств, применяемых в ракетах и агрегатах.

8.2.15 В зоне разрешается хранение стрелкового вооружения в отдельно расположенных сооружениях.

8.2.16 В зоне хранения должны предусматриваться: хранилища для ПАД и ПРД, хранилища зарядов для ПАД, снаряжательные мастерские ПАД, хранилища ВВ и СВ, технологические площадки, вспомогательные сооружения.

#### 8.3 Здания и сооружения

8.3.1 Хранилища ракет с ЖРД, не заправленных КРТ, могут быть сблокированы с КРР и МИК при условии, что разделяющие их стены являются глухими и противопожарными 1-ого типа по СНиП 21-01-97* [6]. Хранилища, здания, сооружения и помещения для хранения ракет на ТРТ не допускается совмещать с КРР и МИК.

8.3.2 Хранилища должны быть разделены на отсеки глухими противопожарными стенами 1-ого типа по СНиП 21-01-97* [6]. Загрузка каждого отсека не должна превышать четырех ракет (блоков, ступеней четырех ракет). В хранилищах ракет и КРР должно быть предусмотрено не менее двух эвакуационных выходов. Допускается проектировать один эвакуационный выход из помещения для хранения незаправленных ракет с ЖРД (в том числе, ракет в контейнерах со снаряженными ПАД), при площади пола такого помещения не более 300 м. В качестве эвакуационного выхода может быть использована дверь, устраиваемая в полотнище ворот. При расчете эвакуационных выходов ворота для железнодорожного подвижного состава не учитываются.

8.3.3 Площадь одного пожарного отсека для хранения ракет на ТРТ определяется в соответствии с 5.4 настоящих норм. При этом, общая емкость одного сооружения для хранения ракет на ТРТ не должна превышать 400 т по весу ракетного топлива. В каждом отсеке должно храниться не более одной ракеты, если вес ракетного топлива более 60 т.

8.3.4 В хранилищах для ракет разрешается проектировать помещения для хранения заряженных аккумуляторных батарей, входящих в комплект ракет, находящихся в этих хранилищах, а также помещения, а также помещение для хранения электролита к этим батареям. Необходимость наличия таких помещений определяется в задании на проектирование. Указанные помещения должны быть отделены от других помещений хранилищ противопожарными перегородками 2-ого типа по СНиП 21-01-97* [6] с противопожарными дверями 2-ого типа по СНиП 21-01-97* [6] с учетом требований 5.4.11.

8.3.5 Площадь хранилищ для незаправленных ракет с ЖРД в контейнерах со снаряженными ПАД определяется в соответствии с разделом 5.4 настоящих норм. При этом, емкость хранилищ по весу заряда, содержащегося в ПАД, не должна превышать 400 т.

8.3.6 Кроме двухэтажных пристроек, поименованных в разделе 5.4, разрешается проектировать многоэтажные лабораторные пристройки к КРР, МИК с помещениями для размещения технологического оборудования и оборудования технических систем. Эти пристройки должны отделяться от КРР и МИК противопожарными стенами и дверями 1-ого типа по СНиП 21-01-97* [6] с учетом требований 5.4.11. Количество этажей должно быть не более пяти, площадь этажа не должна превышать 1000 м. В пределах пристройки помещения должны быть отделены друг от друга противопожарными перегородками 1-ого типа по СНиП 21-01-97* [6] и противопожарными перекрытиями 2-ого типа по СНиП 21-01-97* [6].

8.3.7 Покрытия поверхностей ограждающих конструкций (полов, стен, колонн, потолков) не должны допускать пылеобразования и позволять проведение влажной уборки.

8.3.8 Конструкции хранилищ должны исключать возможность прострела ракет пулями из стрелкового оружия со стороны внешнего периметра технической территории.

8.3.9 Ворота в сооружениях допускается устраивать распашными (двухстворчатыми с открыванием наружу) или раздвижными. На воротах должны быть предусмотрены наружные запоры и козырьки для перекрытия щелей между створками дверей, полом и крышей.

8.3.10 Снаряжательные мастерские ПАД должны размещаться в отдельных сооружениях.

8.3.11 Здания и сооружения хранилищ ракет, КРР, МИК должны быть оборудованы центральным водяным отоплением с температурой теплоносителя от +70 °С до +95 °С.

8.3.12 В помещениях испытания и обслуживания ракет в качестве отопительных приборов допускается установка водяных калориферов с применением вентиляторов, отвечающих классу зон помещений по ПУЭ.

8.3.13 В помещениях для хранения ракет должно быть предусмотрено искусственное освещение. Расстояние от светильников обычного освещения до ракет должно быть не менее 1 м. Минимальное расстояние от ракет (транспортных агрегатов) до строительных конструкций и отопительных приборов должно быть не менее 1 м, минимальное расстояние между ракетами (ступенями и блоками одной ракеты) в продольном направлении - 1 м, в поперечном направлении - 1 м (при хранении) и 1,5 м - при испытании.

#### 8.4 Молниезащита и заземление

8.4.1 Категории молниезащиты зданий и сооружений баз, в которых обращаются ракеты, ПАД и ПРД приведены в таблице 9. Параметр надежности молниезащиты определяется по ВСП 22-02-07/МО РФ [10].

Таблица 9 - Категория молниезащиты зданий и сооружений баз, в которых обращаются ракеты, ПАД и ПРД

| Наименование зданий и сооружений | Категория молниезащиты |
| --- | --- |
| Хранилища ракет | I |
| МИК, КРР и хранилища ракет, не заправленных жидкими топливами | II |
| Хранилища и снаряжательные мастерские ПАД и ПРД, хранилища пиротехнических средств | I |

8.4.2 В КРР, МИК и хранилищах ракет должны быть предусмотрены устройства для заземления ракет и оборудования с сопротивлением не более 4 Ом.

#### 9 Дополнительные требования пожаровзрывобезопасности к проектированию объектов хранения вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты

#### 9.1 Общие положения

9.1.1 Данный раздел распространяется на объекты, где осуществляется хранение вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты (ВиС РХБЗ).

9.1.2 Определение категорий опасности для зданий, в помещениях которых находятся ВиС РХБЗ, следует вести в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10 - Категории опасности для зданий, в помещениях которых находятся ВиС РХБЗ

| Категория опасности помещения | ВиС РХБЗ | Примерный перечень сооружений |
| --- | --- | --- |
| Е2 | Неуправляемые реактивные снаряды к тяжелым огнеметным системам, реактивные пехотные огнеметы, зажигательно-дымовые патроны, сигналы химической тревоги | хранилище |
| Е7 | Дымовые шашки и гранаты, учебные ядовито-дымовые гранаты, дымовые патроны ПД-1 | хранилище |
| А по НПБ 105-03 [1] | Регенеративные вещества и комплекты, регенеративные патроны, пусковые брикеты и брикеты дополнительной подачи кислорода | хранилище |
| В1-В4 по НПБ 105-03 [1] | ВиС РХБЗ, изготовляемые на основе резины и ткани, сгораемая тара и упаковка | хранилище |
| Д по НПБ 105-03 [1] | Остальные ВиС РХБЗ, не содержащие горючих веществ, в несгораемой таре и упаковке | хранилище |

9.1.3 Кроме того, в число ВиС РХБЗ входят следующие пожароопасные вещества и материалы:

- огневые смеси на основе бензина;

- дымовые смеси на основе дизельного топлива;

- дегазирующие рецептуры типа РД-2;

- моноэтаноламин;

- хлорпикрин;

- дихлорэтан.

Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений, в которых находятся эти вещества, следует определять в соответствии с НПБ 105-03 [2].

#### 9.2 Генеральные планы

9.2.1 Разрешается не предусматривать в составе объектов хранения ВиС РХБЗ обособленные сортировочные площадки, а включать эти площадки в состав соответствующих зон хранения.

9.2.2 Техническая территория предназначена для хранения, ремонта и обслуживания ВиС РХБЗ.

9.2.3 Здания и сооружения на технической территории следует объединять в зоны:

- хранения боеприпасов;

- хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов;

- хранения специальной автомобильной техники;

- хранения источников ионизирующего излучения;

- хранения веществ, материалов и оборудования относящихся к категориям В1-В4, Д по пожарной опасности по НПБ 105-03 [2].

9.2.4 Зона хранения веществ материалов и оборудования категории Д по пожарной опасности по НПБ 105-03 [2] размещается со стороны примыкания технической территории к административно-хозяйственной территории. В состав зоны входят: хранилища, навесы, площадки открытого хранения, механизированные погрузочно-разгрузочные и сортировочная площадки.

9.2.5 Зона хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов размещается на стороне технической территории, противоположной по отношению к стороне, примыкающей к административно-хозяйственной территории.

9.2.6 В состав зоны хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов входят:

- железнодорожные сливно-наливные устройства, насосные станции, раздаточные и другие объекты, связанные со сливно-наливными операциями;

- диспетчерские пункты, хранилища технических средств;

- хранилища ЛВЖ и ГЖ в таре, прирельсовые погрузочно-разгрузочные платформы, площадки для хранения сборно-разборных трубопроводов, табельных резервуаров и тары из-под ЛВЖ и ГЖ, обмывочный пункт.

9.2.7 Расстояния между зданиями и сооружениями зоны хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов, не указанные в настоящих нормах, следует принимать по ВСН 34-02-07/МО РФ [22] с учетом СНиП II-89-80* [23].

9.2.8 Территория зоны хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов должна быть обнесена ограждением из колючей проволоки или несгораемым забором высотой не ниже 2,1 м. Ограждение должно отстоять от стен хранилищ ЛВЖ и ГЖ в таре, резервуаров, сливно-наливных устройств не менее чем на 25 м и 10 м соответственно от других зданий и сооружений зоны.

9.2.9 Зона хранения специальной автомобильной техники размещается со стороны примыкания технической территории к хозяйственной зоне.

9.2.10 В состав зоны хранения специальной автомобильной техники входят:

- хранилища, навесы, открытые площадки, оборудованные собственным охранным периметром;

- мастерские регламентного технического обслуживания специальной автомобильной техники;

- механизированные погрузочно-разгрузочные площадки.

9.2.11 Зона хранения боеприпасов размещается со стороны технической территории, противоположной стороне, примыкающей к административно-хозяйственной территории. В состав зоны входят: хранилища, навесы, площадки открытого хранения, погрузочно-разгрузочные и сортировочная площадки. Территория зоны хранения по периметру оборудуется дополнительным охранным периметром.

9.2.12 Сортировочная площадка предназначена для приема и рассортировки вагонов с ВиС РХБЗ, а также для временного хранения рассортированного имущества. Она должна организовываться на отдельном участке, входящем в соответствующую зону хранения. Здания и сооружения на сортировочной площадке, предназначенные для временного хранения ВиС РХБЗ, должны быть расположены не ближе, чем в 200 м от размещенных на технической территории зданий и сооружений категории Е.

9.2.13 На административно-хозяйственной территории следует дополнительно предусматривать здания и сооружения для размещения воинских подразделений и военизированной охраны, включающие казармы, солдатские столовые, медицинские пункты, плацы, спортивные площадки, тренировочные караульные городки.

9.2.14 Расстояние от зданий и сооружений для размещения воинских подразделений до наружного проволочного ограждения технической территории должно составлять не менее 400 м.

9.2.15 Котельные для обеспечения теплом потребителей размещаются, как правило, на административно-хозяйственной территории. Размещение котельных на технической территории не допускается.

#### 9.3 Здания и сооружения

9.3.1 Места хранения ВиС РХБЗ оборудуются открытыми площадками, навесами, отапливаемыми и неотапливаемыми хранилищами.

9.3.2 Оборудование навесов и размещение в них техники осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к хранилищам, за исключением требований к инженерному обеспечению и регулированию параметров температуры и влажности.

9.3.3 Рядом с хранилищами на расстоянии от 9 до 20 м разрешается оборудовать здания и сооружения (площадки) для выполнения следующих работ с ВиС РХБЗ:

- распаковка и упаковка;

- проведение технического обслуживания;

- осмотр, проверка, консервация и переконсервация;

- отбор проб.

9.3.4 Ворота (двери) хранилищ должны открываться наружу или быть раздвижными, по конструкции и габаритам обеспечивать возможность использования средств механизации складских работ.

9.3.5 Кроме наружных ворот рекомендуется иметь вторые (внутренние решетчатые) ворота или люки в нижней части ворот для проветривания хранилищ.

9.3.6 Для источников ионизирующего излучения следует предусматривать обсыпные и подземные хранилища.

9.3.7 Хранилища источников ионизирующего излучения должны быть оборудованы устройствами (колодцами, нишами, сейфами), ослабляющими излучение до допустимых норм. Требования к этим устройствам при проектировании определяются заказчиком в задании на проектирование на основании правил МО РФ работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, а также норм радиационной безопасности МО РФ. Здания хранилищ должны иметь не более четырех пожарных отсеков, отделенных друг от друга противопожарными стенами 1-ого типа по СНиП 21-01-97* [6]. Площадь одного пожарного отсека не должна превышать 140 м.

9.3.8 На открытых площадках расстояние между группами техники устанавливается не менее 20 м; от крайнего образца техники до зданий I и II степени огнестойкости, не предназначенных для хранения боеприпасов - не менее 15 м; III степени огнестойкости - не менее 20 м.

9.3.9 Хранение ЛВЖ и ГЖ в таре должно осуществляться в хранилищах, а также под навесами и на открытых площадках. Проектирование хранилищ следует выполнять в соответствии с ВСН 34-02-07/МО РФ [22].

#### 9.4 Отопление и вентиляция

9.4.1 Хранилища источников ионизирующего излучения, средств индивидуальной защиты, средств очистки воздуха для объектов коллективной защиты, средств регенерации воздуха, дегазирующих и дезактивирующих веществ, дымовых средств (аппаратура, приборы, шашки, гранаты), огнеметов и выстрелов к ним, учебных ядовито-дымных гранат, пиропатронов, зажигательно-дымовых патронов, сигналов химической тревоги системами отопления не оборудуются. В хранилищах предусматривается общеобменная принудительная вентиляция, проектирование которой ведется в соответствии с федеральными и ведомственными нормативными документами.

9.4.2 При проектировании систем отопления и вентиляции зданий и сооружений зоны хранения ЛВЖ и ГЖ должны соблюдаться требования, предусмотренные главами СНиП 2.04.05-91* [11] и ВСН 34-02-07/МО РФ [22].

#### 9.5 Противопожарное водоснабжение

9.5.1 Расчетное количество одновременных пожаров на базе следует принимать равное одному. При этом, время тушения пожара должно составлять 3 часа. Требование к внутреннему и наружному пожаротушению зданий и сооружений (хранилищ), в которых отсутствуют боеприпасы, должны приниматься по СНиП 2.04.01-85* [13] и СНиП 2.04.02-84* [14].

9.5.2 В задании на проектирование должны быть указаны здания и сооружения, для которых не допускается применение воды в качестве огнетушащего вещества.

9.5.3 При проектировании противопожарного водоснабжения зоны хранения ЛВЖ и ГЖ следует руководствоваться ВСН 34-02-07/МО РФ [22].

9.5.4 При проектировании противопожарного водоснабжения зоны хранения специальной автомобильной техники следует руководствоваться требованиями к паркам воинских частей МО РФ и ВСН 35-94/Минобороны [24].

9.5.5 Хранилища с источниками ионизирующего излучения разрешается не оборудовать внутренним противопожарным водопроводом.

#### 10 Дополнительные требования пожаровзрывобезопасности к проектированию складов инженерных боеприпасов

#### 10.1 Общие положения

10.1.1 Требования настоящего раздела относятся к складам инженерных боеприпасов центрального, окружного и армейского подчинения.

10.1.2 Хранилища инженерных боеприпасов, оснащенных вышибными каморами типа УВК и им подобным следует относить к категории опасности Е2.

10.1.3 Помещения, в которых находятся огнепроводные и детонирующие шнуры следует относить к категориям опасности Е3 или Е4.

10.1.4 Хранилища противопехотных мин без вышибных камор, а также хранилища сигнальных мин следует относить к категории Е5.

10.1.5 Хранилища противотанковых и противодесантных мин, а также хранилища удлиненных зарядов разминирования и зарядов ВВ в виде прессованных шашек, брикетов и зарядов следует относить к категории опасности Е6.

#### 10.2 Генеральные планы

10.2.1 Территория склада инженерных боеприпасов включает в свой состав дополнительно:

- контрольные лаборатории для проведения испытаний боеприпасов;

- опытные минные поля.

10.2.2 Производственные здания и сооружения, а также навесы для выполнения работ по вскрытию упаковки, проведения осмотров, выдачи боеприпасов, а также опытное минное поле, должны размещаться на расстоянии не ближе 50 м от хранилищ.

10.2.3 Опытное минное поле организуется на технической территории для проведения испытаний боеприпасов на длительность их пребывания в земле.

10.2.4 Опытное минное поле оснащается однорядным проволочным ограждением с выездными воротами и калиткой, освещением, а также приборами и устройствами для фиксации метеорологических показателей. Состав этих приборов и устройств и их размещение на территории опытного минного поля указывается в задании на проектирование склада инженерных боеприпасов.

10.2.5 На технической территории склада следует проектировать зону контрольной лаборатории, оснащенную однорядным проволочным ограждением с воротами и калиткой.

10.2.6 В зоне контрольной лаборатории расположены здание контрольной лаборатории, кладовая для хранения боеприпасов и метеоплощадка.

10.2.7 Требования к степени огнестойкости и разрывам безопасности для здания испытательной лаборатории те же, что и для производственных зданий в соответствии с разделом 5 настоящих норм. Требования к составу и устройству помещений этой лаборатории указываются в задании на проектирование.

10.2.8 Кладовая для хранения боеприпасов должна быть расположена не ближе 10 м от здания лаборатории. От других зданий и сооружений на технической территории эта кладовая должна быть удалена на расстояния, определяемые таблицей 3.

10.2.9 Возле хранилищ на расстоянии от 5 м до 6 м необходимо предусматривать площадки для размещения автомобилей (автомобильных прицепов) на время их загрузки (разгрузки).

10.2.10 Высоту штабеля с боеприпасами следует принимать не более 4,5 м.

#### 11 Дополнительные требования пожаровзрывобезопасности к проектированию складов ядерных боеприпасов

#### 11.1 Общие положения

Раздел распространяется на специальные сооружения, предназначенные для хранения, сборки и технического обслуживания головных частей (ГЧ) и боевых блоков (ББ), оснащенных ядерными боеприпасами (ЯБП), а также для их комплектующих элементов (составных частей).

#### 11.2 Генеральные планы

11.2.1 Проектирование генеральных планов, зданий и сооружений, инженерного оборудования следует выполнять в соответствии с ВСН 36-07-02/МО РФ [8] и другими нормативными документами, а также настоящим разделом.

11.2.2 В составе базы отсутствуют подрывное поле и сортировочная площадка.

11.2.3 На технической территории складов ЯБП запрещается размещать здания и сооружения для хранения и работ с боеприпасами других видов и типов.

11.2.4 Размещение складов ЯБП должно производиться с учетом безопасных расстояний до других объектов различного назначения, приведенных в таблице 11.

Таблица 11 - Безопасные расстояния между складами ЯБП и другими объектами различного назначения

| Наименование объектов | Безопасное расстояние, км, не менее |
| --- | --- |
| Города особой, первой и второй групп по Гражданской обороне | 100 |
| Города третьей группы по Гражданской обороне | 50 |
| Населенные пункты с населением более 75 тыс. человек | 25 |
| Крупные железнодорожные узлы и промышленные предприятия, отнесенные по Гражданской обороне к объектам особой важности | 25 |
| Объекты, отнесенные по Гражданской обороне к первой категории | 20 |

#### 11.3 Здания и сооружения

11.3.1 Для хранения и обслуживания ЯБП следует применять следующие здания и сооружения: обсыпные и подземные. Число этажей в этих зданиях и сооружениях должно быть не более двух.

11.3.2 Расчет безопасных расстояний между зданиями (сооружениями) по условиям обеспечения взрывобезопасности должен производиться исходя из норм загрузки обычными ВВ, принятых для соответствующих зданий (сооружений). При этом, увеличение мощности взрыва за счет других материалов не учитывается. Расстояния между помещениями хранения ГЧ (ББ), их конструкция должны приниматься с учетом обеспечения требований по групповой взрывобезопасности. Транспортная схема специальных сооружений должна обеспечивать быструю и удобную выдачу и эвакуацию ГЧ (ББ).

11.3.3 Минимальные удаления наружного проволочного ограждения технической территории от населенных пунктов и инженерных сооружений, не входящих в состав объекта по условиям взрывопожарной безопасности, должны приниматься в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12 - Минимальные удаления наружного проволочного ограждения технической территории от населенных пунктов и инженерных сооружений

| Наименование объектов | Минимальное расстояние от объекта до наружного проволочного ограждения технической территории, км |
| --- | --- |
| Предприятия по производству и уничтожению боевых отравляющих веществ | 60 |
| Предприятия по производству ВВ | 20 |
| Предприятия по изготовлению, хранению разборке изделий, содержащих радиоактивные и делящиеся материалы | 20 |
| Отдельные служебные здания, железнодорожные ветки к предприятиям, дороги местного значения, несудоходные реки | 3 |
| Границы сухих торфяных болот | 1 |
| Населенные пункты с населением до 30 тыс. жителей, железнодорожные станции 2 и 3 классов, фабрики, заводы и электростанции | 4 |
| Города с населением 30-75 тыс. жителей, железнодорожные станции 1 класса, крупные промышленные предприятия государственного значения, снаряжательные заводы, крупные склады боеприпасов и горючего наземного типа | 5 |
| Транспортные коммуникации государственного значения: |  |
| а) до полосы отвода железнодорожных путей МПС России (за исключением подъездных путей), до автодорог не ниже районного значения, до судоходных рек и каналов | 4 |
| б) до инженерных сооружений государственного значения | 30 |

11.3.4 Перед транспортными входами (выходами) специальных сооружений должны быть предусмотрены площадки для погрузочно-разгрузочных работ с ГЧ (ББ). Размеры данных площадок и их удаление от специальных сооружений должны быть указаны в задании на проектирование.

11.3.5 Для помещений, предназначенных для хранения ГЧ (ББ) и проведения их технического обслуживания, допускается рециркуляция воздуха (до 90%) в первом режиме вентиляции.

11.3.6 Для удаления в аварийных случаях вредных веществ из этих помещений должна предусматриваться специальная фильтровентиляционная система, требования к которой указываются в задании на проектирование.

11.3.7 Температура наружной поверхности нагревательных приборов не должна превышать 80 °С.

11.3.8 Устройство полов на путях эвакуации следует принимать по ВСН 36-07-02/МО РФ [8].

#### 11.4 Противопожарное водоснабжение

11.4.1 Расчетный запас воды для целей наружного пожаротушения должен определяться из следующих условий:

- расход воды на тушение пожара - не менее 60 л/с;

- время тушения пожара - 1 час;

- количество пожаров на объекте - 1.

11.4.2 Наружное пожаротушение на технической территории складов ЯБП должно осуществляться не менее, чем от двух пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети или водоемов (резервуаров), установленных на расстоянии не более 150 м от здания (сооружения) по основным и второстепенным дорогам.

11.4.3 Внутренний противопожарный водопровод зданий (сооружений) на технической территории должен проектироваться в соответствии с ВСН 36-07-02/МО РФ [8]. При этом, в помещениях хранения ЯБП и их частей, а также в помещениях для проведения технического обслуживания и перевода ЯБП в более высокие степени готовности и обратно, для тушения пожара и охлаждения необходимо предусматривать установку пожарных кранов из расчета трех струй в каждую точку помещения с расходом каждой не менее 7,5 л/с.

#### 11.5 Электроснабжение, электроустановки и молниезащита

11.5.1 Электроснабжение специальных сооружений с боеприпасами осуществляется от электроисточников объекта в соответствии с действующими нормами и правилами. Категория электроснабжения - первая.

11.5.2 Исполнение осветительной арматуры, электродвигателей, пусковой аппаратуры электропроводок и т.д. следует выбирать в соответствии с ПУЭ [18]. При этом, во всех помещениях специальных сооружений категория пожарной опасности должна приниматься не ниже В1-В4 по НПБ 105-03 [2] (класс пожароопасных зон по ПУЭ [18] - П-IIа).

11.5.3 Молниезащита сооружений и вспомогательных зданий должна выполняться в соответствии с действующими нормативными документами. Категории молниезащиты зданий и сооружений приведены в таблице 13. Параметр надежности молниезащиты принимается по ВСП 22-02-07/МО РФ [10].

Таблица 13 - Категории молниезащиты зданий и сооружений складов ЯБП

| Наименование сооружения (здания) | Категория молниезащиты |
| --- | --- |
| Специальное сооружение | I |
| Приемное здание | I |
| Здание для производства технического обслуживания изделий | I |
| Закрытая технологическая рампа на железнодорожной базе | I |
| Рабочие места для бескрановой погрузки изделий | I |

11.5.4 Контуры заземления оборудования специальных сооружений и молниезащиты должны быть раздельными.

#### 11.6 Автоматические установки пожаротушения

11.6.1 Все помещения, в которых хранятся ЯБП, должны быть оснащены установками автоматического пожаротушения. Необходимость оборудования других помещений специальных сооружений установками автоматического пожаротушения следует определять в соответствии с приложением В.

11.6.2 При проектировании установок автоматического пожаротушения необходимо учитывать требования НПБ 88-01 [15] и ВСН 21-02-01/МО РФ [16], принимать следующие основные параметры установок для помещений хранения боеприпасов и проведения их технического обслуживания:

а) огнетушащие составы - вода, пена, газ;

б) интенсивность подачи воды* (водного раствора с пенообразователем) - 0,2 л/(с·м);

в) продолжительность работы установки при тушении пожара:

- водой - 60 мин;

- пеной - 30 мин.

________________

* Параметры автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой должны быть согласованы с НИИЦ ПБ ВС РФ.

11.6.3 Максимальная площадь пожаротушения для расчета расхода воды, раствора пенообразователя - 360 м.

11.6.4 При использовании для целей пожаротушения хладона 114В2 нормативная огнетушащая концентрация должна приниматься по 6.6 ВСН 21-02-01/МО РФ [16]. Использование в качестве огнетушащего вещества хладона 114В2 допускается только по согласованию с НИИЦ ПБ ВС РФ.

11.6.5 Инерционность срабатывания автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации не должна превышать 3 с.

#### 11.7 Первичные средства пожаротушения

11.7.1 Комплектация специальных сооружений первичными средствами пожаротушения производится по нормам, предусмотренным приказами Министра обороны Российской Федерации и ВСН 36-07-02/МО РФ [8].

11.7.2 У каждого сооружения погрузочно-разгрузочной платформы должны быть установлены пожарные щиты, правила размещения и комплектность которых установлены приказом Министра обороны Российской Федерации от 5 октября 1995 года N 322 [17].

#### 11.8 Пожарная сигнализация и связь

Пожарную сигнализацию в помещениях специальных сооружений следует предусматривать в соответствии с требованиями ВСН 36-07-02/МО РФ [8].

Приложение А
(обязательное)

#### Требования к базам боеприпасов и ракет, проектируемым в рамках Федеральной целевой программы "Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005-2010 годы"

А.1 Допускается ширину проезжей части основных дорог на технической территории и сортировочной площадке устанавливать не менее 4,5 м с устройством разъездов. Расстояния между разъездами следует принимать равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Длина разъездов должна быть не менее 30 м, а ширина должна приниматься равной половине ширины основной дороги.

А.2 Допускается основные и второстепенные дороги устраивать из прочного фракционированного щебня, укладываемого по способу заклинки, из подобранного щебеночного и гравийного материала, шлака требуемой прочности, из местных каменных и гравелисто-песчаных грунтов, обработанных органическими или минеральными вяжущими с применением поверхностно-активных веществ при условии, что капитальный ремонт таких дорог будет предусмотрен не реже одного раза в 5 лет.

А.3 Допускается для зданий (сооружений) категорий опасности Е2, Е5-Е7 увеличение площади пожарных отсеков до 1200 м при отсутствии в них обращения легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ). При этом, хранение боеприпасов должно осуществляться в укупорке, изготовленной из негорючих материалов по ГОСТ 30244-94.

А.4 Допускается не устраивать внутренний пожарный водопровод в зданиях хранилищ. При этом, эти хранилища должны быть разделены на изолированные противопожарные отсеки площадью до 200 м, объемом до 1200 м и оборудованы установками автоматического пожаротушения. В качестве огнетушащих веществ в этих установках допускается использовать сертифицированные газопорошковые и аэрозольнопорошковые составы, прошедшие испытания по методикам, согласованным с НИИЦ ПБ ВС РФ.

А.5 Допускается на технической территории и сортировочной площадке не предусматривать кольцевой наружный противопожарный водопровод. При этом, следует предусмотреть на каждое здание или сооружение не менее двух дополнительных пожарных водоемов (резервуаров) емкостью не менее 110 м каждый. Дополнительные водоемы (резервуары) должны располагаться в соответствии с 5.7.4. Расход воды на наружное пожаротушение из дополнительных водоемов (резервуаров) должен быть не менее 20 л/с.

Вместо установки дополнительных пожарных водоемов (резервуаров) допускается увеличивать емкость двух основных пожарных водоемов (резервуаров) до 200 м для одного и до 250 м для другого водоемов (резервуаров), при условии установки двух горловин на каждом водоеме (резервуаре) и устройстве площадки для подъезда двух пожарных автомобилей к каждому водоему (резервуару) одновременно.

А.6 Допускается для зданий и сооружений категорий опасности Е2, Е6, Е7, в которых хранятся ракеты или боеприпасы в несгораемой таре (упаковке), а также отсутствуют деревянные поддоны и сгораемые прокладки, автоматические системы пожаротушения не предусматривать.

А.7 Допускается взрывобезопасные здания и сооружения технической территории, соответствующие III категории молниезащиты, защищать по данной категории согласно ВСП 22-02-07/МО РФ [10]. При этом, минимально допустимые расстояния между зданиями (сооружениями) должны соответствовать требованиям настоящих норм.

Приложение Б
(обязательное)

#### Схема обвалования хранилища с боеприпасами

Б.1 Обвалование здания (сооружения) со стороны автомобильной (железной) дороги или места проведения погрузочно-разгрузочных работ называется траверсом, а обвалования с остальных сторон - валом.

Б.2 Схема обвалования хранилища приведена на рисунке Б.1.

1 - вал,

2 - мачта молниезащиты, 3 - кювет водоотводный, 4 - дорога автомобильная, 5 - траверс, 6 - хранилище

Основными параметрами обвалования являются: - высота вала (траверса); - превышение вала (траверса) над штабелем; - длина вала (траверса) по гребню; - ширина гребня; - ширина основания; - расстояние от здания (сооружения) до основания вала (траверса); - угол превышения вала (траверса) над объектом хранения; - угол наклона откоса обвалования к основанию.

Рисунок Б.1

Для расчета параметров необходимо принимать:

3°30'; 45°; 1 м; 1 м; 15 м (со стороны ворот хранилища); 3 м (со стороны хранилища, не имеющей ворот).

Расчет ширины вала (траверса) следует производить по формуле:

, (м)                                                            (А.1)

Расчет превышения вала (траверса) над штабелем с боеприпасами следует производить по формуле:

,                                                            (A.2)

где - высота штабеля с боеприпасами, м.

Б.3 Длина вала и траверса должна приниматься такой, чтобы обеспечить перекрытие зоны поражения здания (сооружения) от горизонтально летящих осколков и прострела пулей со стороны охранного периметра.

Б.4 Основным материалом для строительства обвалования должен являться естественный грунт.

Не допускается включение в обвалование материалов подверженных гниению и приводящих впоследствии к оседанию обвалования. Поверхность вала и траверса на глубину 1 м должна состоять из грунтов, не имеющих каменных включений.

Б.5 Откосы вала и траверса следует укреплять посевом трав по растительному грунту, одерновкой, посадкой кустарников.

Б.6 Для отвода дождевых и талых вод от объекта хранения вдоль вала и траверса необходимо устраивать кюветы.

Б.7 Здания (сооружения), расположенные вблизи охранного периметра, должны располагаться валом в сторону охранного периметра.

В случае невозможности или экономической нецелесообразности достижения требуемого уровня защиты здания (сооружения) от горизонтально летящих осколков и прострела пулей со стороны охранного периметра за счет удлинения вала (траверса) допускается для этой цели устраивать защитные экраны.

Защитный экран должен быть выполнен из различных твердых несгораемых материалов (бетон, металл, кирпич и др.).

Конструктивное решение защитного экрана зависит от конструктивного решения хранилища и вида, находящихся в нем боеприпасов и должно быть согласовано с НИИЦ ПБ ВС РФ.

Приложение В
(обязательное)

#### Перечень помещений, зданий и сооружений, подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения

|  | Цехи сборки, ремонта, разделки и регламентных работ с ракетами |
| --- | --- |
| 1. | Участки подготовки, обогрева и упаковывания пороховых (твердотопливных) зарядов (открытых зарядов) |
| 2. | Помещения контроля (дефектоскопии) пороховых (твердотопливных) зарядов (открытых зарядов) |
| 3. | Помещения окраски и сушки ракет |
| 4. | Помещения разборки воспламенителей, взрывательных устройств и ПИМ ракет |
| 5. | Помещения гидроагрегатной |
| 6. | Помещения подготовки и приготовления лаков и красок |
| 7. | Участки слива топлива жидкостных ракетных двигателей |
| 8. | Помещения и участки работ по проверке управляемых авиационных ракет |
| 9. | Помещения и участки работ по проверке управляемых авиационных бомб |
| 10. | Помещения и участки работ по расконсервации и консервации боеприпасов |
|  | Цехи сборки, ремонта и разделки боеприпасов |
| 11. | Помещения и участки распаковывания порохов, комплектации зарядов, укладки зарядов в гильзы, утряски пороховых зарядов, запрессовки фиксирующих устройств, привязки верхней (дополнительной части) заряда, извлечения зарядов из гильз, разделки зарядов, воспламенителей, упаковывания порохов, воспламенителей |
| 12. | Помещения подготовки, контроля, упаковывания зарядов к реактивным боеприпасам |
| 13. | Помещения подготовки и упаковывания шашек разрывных зарядов, дополнительных детонаторов |
| 14. | Помещения и участки с накоплением пороховых зарядов в гильзах |
| 15. | Помещения окраски, лакировки и сушки боеприпасов, окраски и сушки тары |
| 16. | Помещения подготовки лаков, фасок и работ с растворителями |
| 17. | Участки обезжиривания с применением растворителя |
|  | Цехи ремонта гильз, изготовления и ремонта тары |
| 18. | Помещения окраски, лакировки и сушки гильз |
| 19. | Помещения окраски и сушки тары |
| 20. | Помещения подготовки красок, лаков |
| 21. | Помещения и участки изготовления тары, подкладок, вкладышей, ремонта тары при площади более 1500 м |
|  | Хранение |
| 22. | Хранилища с категориями опасности Е2, Е5-Е7 |
|  | Арсеналы ракет |
| 23. | Залы монтажно-испытательных корпусов (зона, помещение испытаний) для испытаний и сборки ступеней (блоков) ракет, заправленных горючим |
| 24. | Хранилища загазованных ракет (не прошедших нейтрализацию) заправленных горючим при площади хранения более 300 м или связанные с использованием горючего, независимо от площади |
| 25. | Хранилища (помещения хранения) для ракет, заправленных горючим |
| 26. | Хранилища, залы монтажно-испытательных корпусов и корпусов регламентных работ для хранения, сборки и испытаний ракет на ТРТ |
| 27. | Хранилища пиротехнических средств площадью более 50 м |
| 28. | Хранилища ПРД, ПАД площадью более 50 м |
| 29. | Хранилища ЗИП и комплектующих элементов площадью более 1000 м |
|  | Помещения сооружений с ядерными боеприпасами |
| 30. | Помещение хранения изделий во всех степенях готовности |
| 31. | Помещения для хранения составных частей, содержащих ВВ |
| 32. | Помещения для проведения технического обслуживания и перевода изделий в более высокие степени готовности и обратно |